ВСН 214-93

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Дата введения 1993-10-01

РАЗРАБОТАНЫ Акционерным обществом Научно-исследовательский институт транспортного строительства (АО ЦНИИС) - действительным членом Академии транспорта А.А.Цернантом, канд. техн. наук Н.А.Ефремовым, Акционерным обществом Мосгипротранс - С.Н.Махлисом.

ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом Научно-исследовательский институт транспортного строительства (АО ЦНИИС).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ научно-техническим центром корпорации "Трансстрой".

РАССМОТРЕНЫ Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (Минприроды России).

СОГЛАСОВАНЫ Всероссийским экологическим центром.

УТВЕРЖДЕНЫ Государственной корпорацией "Трансстрой" N МО-19 от 28.01.93 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы распространяются на проектирование и производство гидромеханизированных земляных работ в транспортном строительстве.

1.2. Средства гидромеханизации применяют в транспортном строительстве при намыве насыпей земляного полотна железных и автомобильных дорог и других земляных сооружений (регуляционных сооружений, дамб и др.); разработке выемок под земляное полотно; разработке грунта при строительстве судоходных каналов; намыве земляного полотна под второй путь; намыве насыпей на болотах; добыче дренирующего грунта, путевого балласта и инертных материалов.

1.3. Возможность и целесообразность выполнения земляных работ средствами гидромеханизации определяют следующие условия:

наличие грунтов, годных для возведения земляного полотна и поддающихся разработке, транспортированию и укладке средствами гидромеханизации;

наличие источников воды с дебитом, достаточным для обеспечения технологического процесса гидромеханизации при прямом и обратном водоснабжении;

местные условия, определяющие технико-экономическую целесообразность применения средств гидромеханизации (качество грунтов, источник электроэнергии, дальность транспортирования пульпы и воды, сосредоточенность объемов земляных работ, соотношение вскрыши к полезной толще, требования охраны окружающей природы и др.)

1.4. В зависимости от местных условий возможны следующие схемы водоснабжения: использование поверхностных источников с регулированием или без регулирования стока; использование подземных вод (кроме напорных).

В обоих случаях применяют схемы прямого и оборотного водоснабжения.

1.5. Грунты, приведенные в Сборнике 1 СНиР-91 для сооружения транспортных объектов способом гидромеханизации, должны удовлетворять требованиям СНиП 2.05.02-85 и СН 449-72.

1.6. Возведение транспортных сооружений способом гидромеханизации должно осуществляться по проекту производства работ (ППР), составленному согласно требованиям СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.05.02-85, СНиП III-4-80* и СН 449-72 (приложение 1).

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 12-01-2004, здесь и далее по тексту.

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту. - Примечания изготовителя базы данных.

1.7. При разработке проекта производства работ, составляемого строительными организациями или (по их заказу) специализированными проектными организациями, должны быть сохранены проектные решения утвержденного ТЭО (ТЭР), проекта (рабочего проекта).

При наличии особо сложных условий производства земляных работ (в экстремальных природно-географических условиях, на сложных и крупных объектах), разработка ППР выполняется проектной организацией. Во всех остальных случаях в составе рабочей документации на возведение земляного полотна, сооружаемого средствами гидромеханизации, проектные организации должны давать только основные решения по производству работ, необходимые для составления смет к рабочей документации.

1.8. Проект производства работ включает в себя:

обоснование выбора основного оборудования;

способ производства работ, определение группы разрабатываемых грунтов;

технологию намыва;

последовательность разработки карьеров и намыва земляных сооружений;

расстановку земснарядов и гидроустановок;

необходимость использования дополнительных станций перекачки;

диаметр и длину пульпопроводов  и водопроводов;

решения по отводу воды;

основные материальные и энергетические и трудовые ресурсы, а также условия охраны окружающей среды и раздел оценки воздействий на природную среду.

1.9. Проект организации строительства (ПОС) должен составляться проектной организацией в виде раздела проекта (рабочего проекта) и являться основанием для составления сметной документации, материально-технического обеспечения, организации и осуществления строительства.

1.10. В необходимых случаях проектная организация включает в состав проекта рабочую документацию нетиповых временных сооружений водоснабжения, энергоснабжения и других вспомогательных служебных сооружений, необходимых для строительства.

2. ИЗЫСКАНИЯ

Требования к изысканиям

2.1. Изыскания, необходимые для составления ПОС и ППР на производство земляных работ с применением средств гидромеханизации, следует производить одновременно с изысканиями по титулу (объекту) в целом в соответствии с заданием на производство изысканий.

2.2. Типографическую съемку объектов гидромеханизации необходимо выполнять в масштабах 1:2000-1:5000 и охватывать: карьеры грунта для намыва, места укладки грунта, участки расположения водозаборных сооружений и водохранилищ для водоснабжения, места отвалов и сброса отработанной воды, места отстойников, трассы проектируемых пульпопроводов и водопроводов, трассы линий электропередачи и связи дорог и других  коммуникаций.

2.3. При производстве изысканий необходимо осветить климатические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и другие местные условия района работ, устанавливаемые программой изысканий, а также условия электроснабжения.

2.4. В процессе обследования необходимо установить наличие железнодорожных, автомобильных и речных путей и выявить возможность использования их для доставки машин, оборудования и материалов на объект строительства, а также состояние речных путей сообщения в отношении возможности проводки по ним на буксире плавучих землесосных снарядов и барж с оборудованием и материалами.

Должно быть определено расстояние объекта от ближайшей железнодорожной станции и установлено наличие на ней железнодорожных путей для производства погрузочно-разгрузочных работ, а также приведена характеристика автомобильных дорог и их состояние в различные времена года. Кроме того, необходимо указать источники электроснабжения и отразить другие вопросы, связанные с проведением изысканий и проектирования электроснабжения потребителей гидромеханизации.

Геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические исследования

2.5. В комплекс геологических изысканий входят:

инженерно-геологические исследования выемок и оснований транспортных объектов для выяснения возможности и условий применения средств гидромеханизации при их сооружении;

разведка карьеров грунта для намыва земляных сооружений;

согласование с местными организациями расположения карьеров грунта, использования водотоков или водоемов в качестве источника для водоснабжения гидроустановок и отвода в них отработанной воды.

2.6. Выделить и дополнительно охарактеризовать геологические условия участков земляного полотна: с залеганием в основаниях сооружений лессов и лессовидных пород; в карстовых районах; в районах с вечномерзлыми грунтами; в районах сильно засоленных грунтов; на склонах с активными и древними консолидированными оползнями; полосу отвода первого пути в пределах границ примыкания к нему второго пути; в районах со слабым основанием, в том числе на болотах.

2.7. При изысканиях грунтов для гидронамыва следует выбирать карьеры с минимальной вскрышей. При соотношении мощности вскрыши к мощности слоя полезной толщины более 1:4 пригодность карьера для гидронамыва устанавливают на основе технико-экономического расчета.

2.8. Общие разведанные запасы грунта в карьерах, используемых для намыва транспортных объектов, должны превышать проектный объем намываемого сооружения не менее чем на 30%.

2.9. Грунты, разрабатываемые в карьере плавучими земснарядами, не должны содержать по объему более 1% крупных включений размером белее 0,7 минимального проходного сечения землесоса, а также прослоек глин толщиной, превышающей 0,2 м.

Грунты, разрабатываемые в карьере гидромониторами, не должны содержать по объему более 2% валунов. Использование грунтов с большим содержанием крупных включений и грунтов с содержанием глинистых и пылеватых частиц более 15-20% должно быть обосновано проектными данными.

Грунты выемок и карьеров, используемые для намыва земляных сооружений, должны удовлетворять требованиям СН 449-72.

2.10. Мощность полезной толщи грунта в карьерах, разрабатываемых гидромониторами, должна быть более 3 м. Целесообразность разработки забоев высотой менее 3 м следует установить технико-экономическим расчетом.

2.11. Запасы грунтов разведанных карьеров в русле и поймах рек, используемых для строительства автомобильных и железных дорог, не подлежат утверждению в территориальной и Государственной комиссиях по запасам.

2.12. При разведке обводненных карьеров расчетом определяются: возможность использования грунтовых вод в качестве источника водоснабжения для производства работ, дебит воды в начальной и конечной стадиях разработки карьера, а также отметки расположения горизонта ненапорных грунтовых вод.

Гидрологические изыскания

2.13. Гидрологические изыскания должны производиться в соответствии с утвержденной программой для выявления гидрологического режима поверхностных источников и установления пригодности их для водоснабжения объекта гидромеханизации и с требованиями СНиП 2.01.14-83* и СНиП 1.02.07-87**.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют CП 33-101-2003.

** На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 11-02-96, здесь и далее по тексту. - Примечания изготовителя базы данных.

2.14. В качестве источников водоснабжения для производства гидромеханизированных земляных работ могут быть использованы:

большие  и  средние реки,  имеющие  постоянный  сток, обычно значительно превышающий потребности в воде объектов гидромеханизации;

малые реки и периодически действующие водотоки, использование которых для целей гидромеханизации обычно возможно при условии зарегулирования стока;

озера и искусственно созданные водоемы с достаточным поступлением поверхностных и грунтовых вод.

2.15. По материалам гидрометрических наблюдений должны быть составлены графики колебания уровней за средний, многоводный и маловодный годы и  горизонты расчетной обеспеченности для характеристики паводковых и минимальных уровней; необходимо также привести данные о среднемесячных секундных расходах за средний, многоводный и маловодный годы, а также сведения о средних, ранних и поздних датах ледохода и ледостава, явлениях донного льда и шуги.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1. Техническая возможность и экономическая целесообразность применения средств гидромеханизации для возведения насыпей и разработки выемок должны определяться с учетом физико-механических свойств грунтов карьеров и выемок согласно Сборнику 1 СНиР-91, наличия и расположения источников водоснабжения и в зависимости от других местных условий, изложенных в п.1.3 настоящих Норм.

3.2. В проекте намыва насыпей земляного полотна в первую очередь следует рассматривать вопрос использования грунтов выемок. Намыв насыпей из карьеров предусматривается лишь в случае технической нецелесообразности и неэффективности использования грунтов выемок.

4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

Грунты и грунтозаборные устройства

4.1. Карьеры грунта для намыва насыпей следует выбирать на основании технико-экономического расчета и наличия необходимого объема грунтов, удовлетворяющих требованиям СНиР-91.

4.2. При разработке обводненного грунтового карьера плавучими землесосными снарядами глубину разработки карьера от уровня воды следует принимать по табл.4.1.

4.3. Недобор грунта при разработке карьера земснарядами следует определять в зависимости от высоты забоя и подстилающего полезную толщу слоя грунта согласно СНиП 3.02.01-87. При засоренности забоя валунами, топляками, пнями и прочими предметами процент недобора грунта в зависимости от степени и характера засоренности карьера увеличивается более чем на  10%.

Разработка грунта земснарядами

4.4. Разработка грунта земснарядами в контурных и профильных выемках и карьерах должна производиться в соответствии с проектными данными и с учетом доработки откосов землеройными машинами.

4.5. Слабоуплотненные, гравелистые и песчано-гравелистые грунты следует разрабатывать под водой свободным всасыванием или гидрорыхлителем.

Таблица   4.1

| Производительность плавучего землесосного снаряда по грунту, м/ч | Наименьшая глубина забоя от уровня воды, м | Наибольшая глубина разработки, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | с рыхлителем | со свободным всасыванием |
| 80 | 1,5 | 6 | 8...12 |
| 200 | 2,5 | 7...10 | 10...15 |
| 400 | 3,5 | 10...15 | 15...20 |

Примечания: 1. При работе со свободном всасыванием верхний предел относится к разработке песчаных грунтов, нижний - гравелистых.

2. При технико-экономической целесообразности глубина разработки может быть увеличена путем установки на всасывающей линии эжектирующего устройства. При этом следует учитывать, что до глубины 12 м норма выработки увеличивается, a при глубине более 12 м - снижается.

4.6. Связные, плотнослежавшиеся и сцементированные грунты разрабатывают механическими рыхлителями.

Глины следует разрабатывать послойным способом путем резания специальными грунтозаборными устройствами горизонтальными слоями по направлению сверху вниз.

5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

5.1. Гидромониторный способ разработки грунтов следует применять при устройстве каналов, котлованов, выемок для земляного полотна дорог, при разработке необводненных притрассовых карьеров для намыва насыпей дорог и при производстве вскрышных работ. Разработка выемок гидромониторами рекомендуется во всех грунтах, кроме скальных и жирных глин.

5.2. Грунты карьера разрабатывают гидромониторами в один или несколько уступов. Наибольшая высота уступа не должна превышать 20 м.

5.3. Грунт следует размывать участками, разрабатываемыми с одной стоянки землесосной станции. Разработку верхних уступов целесообразно вести участками максимальной длины. Получающийся при этом недомыв грунта должен убираться при разработке нижележащего уступа. Разработку нижнего уступа следует предусматривать участками небольшой длины, при которой обеспечивается минимальный недомыв. Ширину участка для двух гидромониторов (рабочий + резервный) следует принимать в зависимости от производительности и напора струи гидромониторов в следующих размерах от напора струи при вылете из насадки (Н, м): для песчаных грунтов - 1,1...1,3; для супесчаных грунтов - 0,7...0,9; для суглинистых грунтов - 0,5...0,8; для глинистых грунтов - 0,3...0,5.

Производительность насосных и землесосных станций должна быть увязана с производительностью работающих гидромониторов.

5.4. При разработке выемок железных и автомобильных дорог нельзя допускать перебора грунта и нарушения его естественного состояния ниже проектных отметок и за пределами проектных откосов. Недобор грунтов на откосах следует принимать 1,5 м для песчаных и 1,0 м - для глинистых грунтов. Доработку откосов выемок необходимо производить землеройными механизмами.

5.5. Группа грунтов при разработке их гидромониторными установками принимается согласно п.1.5.

6. ТРУБОПРОВОДЫ

6.1. Трассу магистральных трубопроводов, состоящих из водоводов и пульповодов, следует прокладывать, избегая поворотов в плане, выполняя их по плавным кривым; избегая резких переломов в профиле; с минимальным пересечением рек, оврагов, заболоченных участков, железных и шоссейных дорог и других коммуникаций.

6.2. При прокладке трубопроводов по территории населенного пункта, промышленного предприятия, аэродрома или другого объекта трасса должна согласовываться с заинтересованными организациями.

6.3. Ширина полосы отвода земли для прокладки одной линии магистрального пульпопровода и водовода должна быть не менее 8 м, а для каждой последующей линии добавляется полоса шириной 2 м.

6.4. Магистральные трубопроводы укладываются, как правило, по земле на деревянных подкладках, которые следует располагать по обе стороны стыка труб.

При переходе через пониженные места, малые реки, овраги, заболоченные участки трубопровод прокладывается на опорах по отсыпанным или намытым дамбам. При укладке на косогорных участках трубы следует надежно укреплять анкерами или другими средствами.

6.5. При монтаже магистральных трубопроводов, укладываемых по поверхности земли и подверженных колебаниями температуры воздуха, на прямолинейных участках устанавливают сальниковые компенсаторы.

Количество компенсаторов определяется по формуле:

,                                              (6.1)

где  - длина прямолинейного участка трубопровода, м;

- коэффициент линейного расширения материала трубопровода (для стальных труб =0,000011);

- алгебраическая  разность  между максимальной  и минимальной  температурой воздуха за сезон эксплуатации трубопровода;

- ход компенсатора, = 0,25 м.

Трубопроводы через водные преграды

6.6. Магистральные трубопроводы через водные преграды (реки, водохранилища, озера, каналы и др.) прокладываются над водой или под водой (дюкеры).

6.7. Перед спуском дюкер должен быть спрессован давлением 1МПа. Стыки донора соединяют сваркой.

6.8. При работе одного земснаряда дюкер, как правило, укладывают из двух ниток труб: рабочей и резервной.

6.9. Крутизну откосов подводных траншей при ширине водной преграды более 30 м или глубине более 1,5 м следует принимать с учетом безопасных условий производства водолазных работ.

Длина подводной траншеи должна составлять сумму величин: ширина русла водной преграды и длина разрабатываемых урезных участков водной преграды.

6.10. Силовой кабель и кабель связи в общей траншее с подводным трубопроводом прокладывают на расстоянии в свету не менее 1 м от трубопровода и ниже по течению реки.

6.11. Земляные работы по устройству подводных траншей должны заканчиваться одновременно с подготовкой трубопровода к укладке. Участок подводной траншеи, подвергающийся интенсивному заносу грунтом, должен разрабатываться непосредственно перед укладкой трубопровода.

Дюкеры следует укладывать свободным погружением на дно. Укладка дюкеров в период паводка и ледохода не разрешается при ширине водной преграды более 200 м и скорости течения более 0,5 м/с.

Укладку дюкеров в паводок при ширине водной преграды до 200 м и скорости течения воды не более 0,5 м/с следует устанавливать в проекте.

6.12. После укладки дюкера в подводную траншею, во избежание повреждения трубопровода от механических воздействий, траншею следует засыпать грунтом.

Трубопроводы на пересечениях железных и автомобильных дорог

6.13. Пересечения трубопроводами железных и автомобильных дорог следует проектировать в соответствии со СНиП 2.05.07-85, СНиП 2.05.06-85, СНиП III-4-80*.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.05.07-91. - Примечание изготовителя базы данных.

6.14. Пересечение магистральными трубопроводами нефте- и газопроводов осуществляют по согласованию с организациями, их эксплуатирующими.

Трубопроводы в местах прохождения высоковольтной линии

6.15. Магистральные трубопроводы, прокладываемые вдоль воздушной линии электропередачи высокого напряжения, должны отстоять от высоковольтной линии на расстоянии не менее 30 м.

6.16. При прокладке трубопроводов под высоковольтной линией следует руководствоваться требованиямиСНиП 2.05.06-85.

Трубопроводы на болотах

6.17. Магистральные трубопроводы на болотах укладываются и монтируются, как правило, на предварительно намытом пионерным способом основании (тропе). Способ укладки устанавливается проектом.

6.18. На затопляемых в паводки поймах магистральные трубопроводы монтируются до паводка и закрепляются против всплытия анкерами.

7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ГРУНТА

7.1. При разработке грунта землесосными снарядами и гидромониторно-насосно-землесосными установками транспортирование грунтовой смеси осуществляется под напором по трубам, а при разработке грунта гидромониторно-насосными установками - самотеком по канавам и лоткам.

Основы расчета напорного гидротранспорта грунта

7.2. Расчет гидротранспорта грунта заключается в определении скоростей для его транспортирования, а также диаметров пульпопроводов и потерь напора в них.

7.3. Ориентировочные значения средних скоростей движения пульпы приведены в приложении 2. Диаметр пульпопровода устанавливается по расходу и требуемой скорости транспортирования грунтовой смеси (пульпы).

7.4. Потери напора при движении пульпы в напорном пульпопроводе следует рассчитывать по формуле

,                                                             (7.1)

где  - удельные потери напора на 1 м трубопровода при движении воды (приложение 3);

- коэффициент, учитывающий повышение сопротивлений при движении пульпы, зависящий от крупности транспортируемого материала, консистенции пульпы и скорости движения (приложение 4).

7.5. Методика уточненного расчета гидротранспорта приведена в приложении 5.

7.6. Если согласно расчету дальность транспортирования пульпы не обеспечивается головной машиной, то необходимо предусматривать применение землесосных станций перекачки, количество которых определяется проектом. Максимальное количество последовательно установленных перекачивающих станций баз разрыва цикла должно быть на более двух. В отдельных случаях допускается установка третьей станции перекачки на основе технико-экономического обоснования.

8. НАМЫВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Технология намыва

8.1. До начала намыва следует подготовить основание сооружения, возвести дамбы первичного обвалования по контуру карт намыва, устроить водосбросные сооружения, уложить трубопроводы и подготовить линии электроснабжения и электроподстанции.

8.2. Земляные сооружения следует намывать в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП III-4-80*, СНиП III-38-75, СН 449-72, СНиП 2.05.02-85 и проектной документации.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 32-01-95, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

8.3. Рекомендуются для намыва следующие способы возведения земляных сооружений.

Безэстакадный, слоями в 1...1,5 м при выпуске пульпы из торцов специальных раструбных труб, укладываемых на поверхности карты намыва краном повышенной проходимости без прекращения процесса намыва.

Данный способ следует применять при намыве песчаных грунтов гидроустановками производительностью более 400 м/ч по пульпе.

Послойно-грунтоопорный, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торцов стандартных труб, укладываемых на земляные валы высотой до 1,5 м, заменяющие опоры.

Продольно-торцовый, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торца трубы, укладываемой непосредственно на намытый грунт. Намыв производится слоями толщиной от 1,5 м и более, в отдельных случаях - на полную проектную высоту.

Продольно-торцовый способ применяется при намыве линейных сооружений и частично при намыве штабелей грунта.

Эстакадный, при котором производится рассредоточенный выпуск пульпы из отверстий в стенках труб, укладываемых на эстакадах более 2 м с подачей пульпы к основанию обвалования при помощи подвесных лотков.

Регулирование фронта намыва по длине карты осуществляется при непрерывном процессе намыва с помощью специальных шиберных задвижек, устанавливаемых на трубах.

Встречно-торцовый способ, при котором намыв каждого очередного слоя производится в противоположном направлении при работе из двух попеременно работающих водосборных колодцев. Это позволяет рассредоточить скопление мелких фракций грунта у колодцев как по высоте слоев, так и в плане. Этот способ может применяться при повышенных требованиях к плотности и равномерности распределения грунта по фракциям при намыве линейных сооружений и штабелей песка для всех способов намыва, кроме продольно-торцового.

Метод набивки гребня, при котором верхняя часть насыпи высотой 1-1,5 м набивается намытым грунтом при помощи бульдозера в направлении, противоположном намыву, при этом вынутое бульдозером корыто заполняется намывом. Этот метод применяется при намыве узкопрофильных земляных сооружений.

8.4. При намыве насыпей высотой более 4 м прудок-отстойник следует размещать по оси сооружения.

8.5. Заложение откосов насыпи при одностороннем способе намыва следует устанавливать в соответствии с данными, приведенными в табл.8.1.

Таблица   8.1

| Грунты | Заложение откосов |
| --- | --- |
|  | с обвалованием | без ограничения растекания пульпы |
| Гравелистый песок | 1:4 | 1:6 |
| Крупный песок | 1:5 | 1:8 |
| Средней крупности песок | 1:8 | 1:12 |
| Мелкий песок | 1:10 | 1:25 |
| Пылеватый песок | 1:15 | 1:50 |

Волноустойчивое заложение пляжных откосов устанавливается по расчету в зависимости от волнового воздействия, крупности намываемого грунта и технологических параметров.

Перемыв грунта по высоте и ширине гребня и откосам к профилю намыва, принятому в проекте, не допускается.

8.6. Интенсивность намыва насыпи (м/сут) следует устанавливать в зависимости от крупности грунта:

| для пылеватых и мелких песков | - 0,2...0,6 |
| --- | --- |
| для песка средней крупности | - 0,6...0,8 |
| для песка крупного | - 0,8...1,5 |
| для гравелистого песка | - до 2,0 |

8.7. Подводную часть насыпи следует намывать при сосредоточенном выпуске пульпы из торца пульпопровода. При этом интенсивность намыва не ограничивается, происходит дополнительный отмыв мелких фракций за пределы сооружения; плотность намытого грунта ниже, чем при надводном намыве; откосы намываемой насыпи на уровне уреза воды образуют перелом.

Намыв со свободным откосом надводной части насыпи следует производить выше уровня на 1-1,5 м в месте пересечения линии свободного откоса с проектными.

8.8. Заложение подводных откосов следует принимать по табл.8.2 в зависимости от физико-механических свойств грунтов при скорости течения воды водотока 0,2-0,5 м/с. При скорости течения воды водотока более 0,5 м/с заложение откосов следует устанавливать по проектным данным.

Таблица   8.2

| Вид грунта | Заложение подводного откоса |
| --- | --- |
| Пылеватые пески | 1:8 ... 1:10 |
| Мелкозернистые пески | 1:6 ... 1:8 |
| Среднезернистые пески | 1:5 |
| Крупнозернистые пески | 1:4 |
| Гравий | 1:2 ... 1:2,5 |

8.9. Проектный объем намываемой насыпи следует определять суммированием объема, вычисленного по поперечным профилям насыпи, объема грунта на осадку основания и нормативными допусками превышения проектного объема.

8.10. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема разрабатываемого в карьере грунта и проектного объема сооружения) устанавливают в соответствии со Сборником 1 СНиР-91. Они складываются из потерь на обогащение грунта карьера в связи со сбросом мелких частиц вместе с водой; на унос частиц грунта течением и волнением воды; на унос ветром; на потери грунта при транспортировании пульпы; на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабели фильтрационной водой; на перемыв, предусмотренный нормами.

Намыв насыпей на болотах

8.11. Намыв насыпей на болотах следует производить на основание, подготовленное в соответствии с требованиями СН 449-72 в зависимости от типа и глубины болота, высоты и конструкции насыпи.

Намыв насыпи второго железнодорожного пути

8.12. Насыпь второго пути примывают к существующей грунтами, имеющими коэффициент фильтрации не менее, чем коэффициент фильтрации грунта существующей насыпи.

8.13. При намыве насыпи раздельного полотна под второй путь следует руководствоваться указаниями для намыва насыпей вновь сооружаемого земляного полотна.

9. ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

9.1 Земляное полотно при отрицательных температурах воздуха следует намывать в соответствии с нормамиСНиП 3.02.01-87, СН 449-72 и действующими техническими условиями.

9.2. В зоне вечной мерзлоты следует производить разработку только талых грунтов в теплое время года.

9.3. Разработка грунта земснарядами допускается при глубине промерзания до 0,5 м, а также до 1 м, но при этом мощность мерзлого грунта должна быть менее 10% высоты забоя.

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Потребители электрической энергии

10.1. При проектировании устройств электроснабжения и электрооборудования земснарядов и установок гидромеханизации следует руководствоваться нормами действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ),СНиП III-4-80*, СНиП 3.02.01-87, СН 81-80, ГОСТ 12.1.013-78 и другими действующими нормативными документами.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12.1.046-85, здесь и далее по тексту.

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 12-03-2001, здесь и далее по тексту. - Примечания изготовителя базы данных.

10.2. Рабочее напряжение электродвигателей, установленных на земснарядах и установках, следует принимать в зависимости от их мощности: при мощности более 200 кВт - 6...10 кВ, менее 200 кВт - 220/380 В.

Применение электродвигателей напряжением 10 кВ должно указываться в задании на проектирование.

Электроснабжение электродвигателей вспомогательных механизмов береговых перекачивающих землесосных и насосных станций и освещения напряжением 380/220 В необходимо предусматривать от специально устанавливаемых при них комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0,4/0,23 кВ.

10.3. Расчетную мощность потребителей гидромеханизации следует определять с учетом коэффициента спроса , применяемого по табл.10.1, в зависимости от количеств токоприемников, установленных на земснарядах и установках гидромеханизации, по формуле (10.1)

,                                                     (10.1)

где  - установленная мощность;
          
           - расчетная мощность.

Таблица 10.1

| Токоприемники | Коэффициент спроса |
| --- | --- |
| Землесосные снаряды и перекачивающие станции при количестве рабочих установок: |  |
| до двух | 0,8 ... 0,85 |
| до пяти | 0,75 ... 0,8 |
| до десяти | 0,65 ... 0,7 |
| более десяти | 0,6 ... 0,65 |
| Насосы, питающие гидромонитор | 0,8 |
| Насосы общего назначения | 0,65 ... 0,7 |

10.4. Разрешение на присоединение мощности и технические условия на проектирование электроснабжения следует получить в энергоснабжающей организации по запросу заказчика или по его поручению генеральной проектной организации.

10.5. По степени надежности электроснабжения установки гидромеханизации относятся к третьей категории потребителей согласно классификации ПУЭ.

Источники внешнего электроснабжения

10.6. В удаленных oт сетей энергосистем районах следует рассмотреть вариант применения передвижных дизельных электростанций, техническая характеристика которых приведена в приложении 6.

10.7. Передвижные электростанции допускают параллельную работу и могут группироваться. Количество их следует принимать в зависимости от нагрузки (расчетной мощности) потребителей гидромеханизации.

10.8. Для приема и распределения энергии следует применять компактные или сборные трансформаторные подстанции 35(110)/6 кВ и по простейшим блочным схемам (линия-трансформатор) с предохранителями или отделителями в цепи трансформаторов и комплектными устройствами наружной установки (КРУН-10).

10.9. При присоединении к РУ-10 кВ районных подстанций 35(110)/10 кВ и передаче энергии по линиям напряжения 10 кВ в места работ предусматривается блок-подстанция с 10 кВ на 6 кВ (10/6 кВ).

10.10. Для подстанции 35/6 и 10/6 кВ на площадке следует принимать трансформаторы с напряжением 6,3 кВ на стороне низкого напряжения.

10.11. Расчетное значение потерь напряжения в линии при нормальном режиме работы следует определять из условия допускаемого снижения напряжения у наиболее удаленного двигателя до 10%.

Допустимое значение потери напряжения в линии при пуске короткозамкнутых или синхронных двигателей не нормируется и определяется возможностью пуска и устойчивостью работы смежных электродвигателей.

Схемы внутриплощадочного электроснабжения

10.12. Распределение энергии на площадке выполняется по магистральной или радиальной схеме с устройством или без устройства распределительного пункта.

При единичной мощности земснарядов более 2000 кВт следует применять радиальную схему.

10.13. Для каждой отходящей линии должна быть установлена селективная защита, отключающая ее при возникновении однофазного замыкания на землю.

10.14. В качестве отключающего аппарата на площадке в районе работ при одиночной линии 6 кВ надлежит предусматривать установку шкафа с масляным выключателем без оборудования защитой.

10.15. Выводные порталы передвижных электростанций следует выполнять в виде разъединительных пунктов для воздушных линий 10 кВ, сгруппированных по количеству электростанций и оборудуемых разъединителями и разрядниками. Подключение отходящих линий 6 кВ к шинам портала производится с помощью шкафов типа ЯКНО-6(10).

10.16. Комплектные подстанции 6(10)/0,4 кВ для наружного освещения и питания вспомогательных механизмов следует принимать наружной установкой.

Защита от грозовых перенапряжений

10.17. В линиях 6...10 кВ от перенапряжений следует защищать кабельные вставки путем установки по концам их трубчатых или вентильных разрядников и опор, на которых устанавливаются разъединители и другое оборудование.

10.18. На подходах к КТП на расстоянии 200...300 м от нее должен быть установлен комплект трубчатых разрядников (комплект PT), второй комплект устанавливается на конструкции КТП или концевой опоре (комплект РТ).

Сопротивление заземления разрядников PT и РТ не должно превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 1000 Ом и 15 Ом - при более высоком удельном сопротивлении.

10.19. Защиту подходов к земснарядам, насосным и землесосным станциям перекачки и другим потребителям с электродвигателями 6(10) кВ следует выполнять двумя комплектами трубчатых разрядников, устанавливаемых на расстоянии 150 и 250 м от места подключения (установка ЯКНО-6) и комплектом вентильных разрядников PB V гр.

В месте подключения сопротивление заземлителей опор с трубчатыми разрядниками должно быть не более 5 Ом, а вентильных разрядников и шкафа ЯКНО-6(10) - не более 10 Ом.

10.20. Защита от перенапряжений выводного портала электростанций должна выполняться вентильными разрядниками, устанавливаемыми на каждом вводе от генераторов в месте подключения кабеля к сборным шинам 6 кВ, а также группой вентильных разрядников на выходе кабеля из шкафа ЯКНО-6(10) в месте перехода его в воздушную линию и двумя группами трубчатых разрядников PT и РТ (аналогично защите подходов к земснарядам).

Наружное освещение

10.21. Электрическим освещением должны оборудоваться карты намыва, пульпопроводы, отвалы, колодцы, дороги, проезды, вспомогательные здания и другие сооружения и установки.

10.22. Минимальную освещенность участков устанавливают в соответствии с приложением 7.

10.23. Наружное освещение должно проектироваться светильниками с лампами накаливания, подвешиваемыми на опорах, устанавливаемых вдоль пульпопроводов, дорог, проездов, карт намыва, штабелей и других коммуникаций, а также прожекторами, монтируемыми на передвижных деревянных и металлических мачтах, устанавливаемых в местах сосредоточения работ.

Заземление

10.24. Заземлению подлежат: подстанции 35(110)/6 кВ, комплектные подстанции 6(10)/0,4 кВ, шкафы типа ЯКНО-6(10), порталы и опоры 6...10 кВ с оборудованием и кабельными разделками, опоры с оборудованием в сетях 0,38/0,22 кВ и наружного освещения.

Заземляющие устройства должны проектироваться в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Переустройство воздушных линий электропередачи

10.25. Линии электропередачи, попадающие в зону разрабатываемого карьера, должны быть заблаговременно перенесены за его пределы на расстояние двойной высоты забоя, но не менее полуторной высоты опоры линии электропередачи.

Расстояние от крайнего провода воздушной линии до любой части пульпопровода в плане должно быть не менее 30 м (ПУЭ-80, П.2-5-36).

10.26. Переустройство (вынос) линий электропередачи следует проектировать по нормам Правил устройства электроустановок с применением опор и проводов, аналогичных существующим в линии, по техническим условиям владельца линии.

10.27. Линии электропередачи, попадающие в зону намыва или разработки выемок, должны быть на время производства работ обесточены или вынесены за пределы намыва.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

11.1. Настоящий раздел содержит требования и нормы для разработки проектов, обеспечивающих благоприятные условия природопользования и сохранения экологического благополучия водных объектов при производстве земляных работ средствами гидромеханизации.

Раздел содержит нормы и правила водопользования, отведения в водные объекты возвратных вод гидромеханизации, требования к разработке и укладке грунта при намыве транспортных сооружений.

11.2. При проектировании и производстве работ экологические требования распространяются как на комплексное производство земляных работ средствами гидромеханизации, включающее разработку, гидравлическое транспортирование и укладку грунта, так и составляющие его процессы.

11.3. При производстве земляных работ средствами гидромеханизации воздействия на экосистему водного объекта способны вызывать частицы минерального грунта, поступающие в водный объект с возвратной водой в виде взвеси.

Ядовитые вещества и плавающие примеси в составе возвратной воды не присутствуют.

Источник воздействия на экосистему водного объекта является временным. Действие его, как правило, не превышает одного сезона.

11.4. Позитивные экологические воздействия при производстве земляных работ средствами гидромеханизации связаны с мелиорацией намывной территории, берегов и ложа водного объекта, восстановлением природного состояния реки, озера или водохранилища, снижением концентрации загрязняющих веществ в водной среде и самоочищением природных вод, формированием зимовальных ям, улучшением среды обитания на участках нерестилищ, нагульных площадях и миграционных путях рыб, повышением содержания растворенного в воде кислорода, в связи с применением потокообразователей в осенне-зимний период.

11.5. Количество взвешенных минеральных частиц грунта, поступающих в водный объект со сбросной водой, следует нормировать.

Допускаемые нормы сброса дифференцируют во времени помесячно или по сезонам года, в зависимости от фоновой мутности воды водного объекта, процессов естественного самоочищения воды от поступающих в нее частиц минерального грунта, степени смешения возвратных вод с водой водного объекта.

11.6. Запрещается прямой сброс возвратных вод, если количество взвешенных минеральных  частиц в контрольном створе водного объекта более чем на 5% превышает фоновое их содержание.

Возвратную воду при этом подвергают механической очистке (отстаиванию), коагуляции, с последующим отстаиванием, физико-химической очистке (электростатической, ионному обмену, сорбции) или предусматривают оборотную схему водоснабжения.

При этом разрешения на специальное водопользование на требуется.

11.7. Оценку воздействия производства земляных работ средствами гидромеханизации на окружающую среду (ОВОС) следует осуществлять на стадиях разработки проектной документации.

11.8. Заказчик проекта обеспечивает финансирование ОВОС и связанных с ее проведением изысканий и исследований.

Результаты ОВОС оформляет разработчик проектной документации с привлечением при необходимости специализированных организаций.

12. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

12.1. При проектировании производства гидромеханизированных работ необходимо руководствоваться требованиями безопасности, приведенными в "Правилах по охране труда при производстве гидромеханизированных работ"* и СНиП III-4-80*.

________________

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

12.2. Линии электропередачи (ЛЭП) и прочие наземные сооружения, находящиеся в зоне разрабатываемого карьера, должны быть перенесены на безопасное расстояние от верхнего уреза забоя, причем это расстояние должно быть не менее двойной высоты забоя при гидромониторной разработке и двойной глубины забоя при разработке карьера плавучими земснарядами.

12.3. При проектировании работы гидромониторов в зоне расположения ЛЭП и связи следует предусматривать мероприятия, исключающие возможность подмыва опор и попадания струи на провода.

12.4. Гидромониторы (кроме имеющих дистанционное управление) размещают от забоя на расстоянии не менее высоты уступа при разработке песчаных и супесчаных грунтов и 1,2 высоты уступа - суглинистых, глинистых и лессовидных грунтов.

12.5. Разработка грунта гидромониторами навстречу друг другу не допускается, если ширина перемычки между ними менее высоты забоя.

12.6. Пульпопроводы и водоводы прокладывают под высоковольтными линиями (ЛЭП) из новых труб с защитными кожухами, расстояние между концами которых и крайними проводами в плане не менее 10 м с каждой стороны, и согласовывая сроки монтажа их с организацией, эксплуатирующей ЛЭП.

12.7. Территория карты намыва должна быть ограждена предупредительными знаками, а основные участки производства работ освещены в соответствии с требованиями приложения 7.

12.8. Подход к водосбросному колодцу должен быть оснащен мостиком (трапом) с перилами или лодкой в зависимости от размера прудка и местоположения колодца.

12.9. Карты намыва, находящиеся в непосредственной близости от существующих сооружений, следует защищать дамбами обвалования или канавами от повреждения водой.

12.10. Работы на картах намыва, примыкающих к действующим железным и автомобильным дорогам, должны вестись с соблюдением Правил эксплуатации дорог и после согласования проекта организации работ со службой их эксплуатации.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ НОРМ

1. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

2. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

3. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

4. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.

5. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

6. СНиР-91. Сборник 1 элементных сметных норм и расценок на строительные работы. Земляные работы*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7. СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог.

8. СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы.

9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 1985).

10. СНиП II-39-76*. Железные дороги колеей 1520 мм.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 32-01-95. - Примечание изготовителя базы данных.

11. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

12. СНиП III-38-75. Железные дороги.

13. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

14. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы.

15. СНиП 2.06.07-85*. Промышленный транспорт.

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СНиП 2.05.07-85. - Примечание изготовителя базы данных.

16. СН 81-80. Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок.

17. СанПиН N 4630-88*. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СанПиН 2.1.5.980-00. - Примечание изготовителя базы данных.

18. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства.

19. Временная инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности в предпроектных и проектных материалах*. М.: 1992.

________________

* Документ временно не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

20. Перечень основных законодательных, нормативных и методических материалов, рекомендуемых к использованию при обосновании экологической безопасности объектов хозяйственной или иной деятельности*. М.: 1992.

________________

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

21. Правила охраны поверхностных вод*. М.: 1991.

_______________

* Документ фактически не применяется в связи с принятием Водного кодекса Российской Федерации. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПУЛЬПЫ

| Диаметр пульпопровода, мм (условный проход) | Средняя скорость движения пульпы , м/с, в зависимости от транспортируемого материала |
| --- | --- |
|  | Глины и суглинки, не дающие при разработке комков, = 0,005-0,05 мм | Супеси и пески мелкие и средние, = 0,5-1 мм | Пески крупные с небольшим количеством гравия, = 1-5 мм | Пески крупные с большим количеством гравия, = 5-20 мм |
| 200 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| 250 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 |
| 300 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 |
| 350 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,3 |
| 400 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,5 |
| 450 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
| 500 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 |
| 600 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| 700 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |

Приложение 3

ПОТЕРИ НАПОРА НА 100 п.м В ВОДОВОДАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ТРУБ И РАСХОДЫ ВОДЫ

| Расход | Диаметр труб, мм |
| --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| м/ч | л/с | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м | м/с | 100 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 250 | 70 | 2,21 | 2,55 | 1,42 | 0,84 | 1,0 | 0,36 | 0,73 | 0,17 | 0,55 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | 100 | 3,18 | 5,07 | 2,04 | 1,74 | 1,42 | 0,71 | 1,04 | 0,33 | 0,80 | 0,17 | 0,63 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 110 | 3,50 | 6,03 | 2,24 | 2,02 | 1,56 | 0,86 | 1,14 | 0,40 | 0,88 | 0,21 | 0,69 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 125 | 3,98 | 7,76 | 2,55 | 2,70 | 1,77 | 1,09 | 1,30 | 0,51 | 1,00 | 0,26 | 0,79 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 140 | 4,45 | 9,60 | 2,85 | 3,28 | 1,98 | 1,34 | 1,46 | 0,63 | 1,13 | 0,34 | 0,88 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 540 | 150 | 4,77 | 10,92 | 3,05 | 3,72 | 2,12 | 1,52 | 1,56 | 1,72 | 1,19 | 0,37 | 0,94 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 165 | - | - | 3,36 | 4,46 | 2,33 | 1,83 | 1,72 | 0,87 | 1,31 | 0,44 | 1,04 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 720 | 200 | - | - | 4,07 | 6,30 | 2,83 | 2,64 | 2,08 | 1,24 | 1,59 | 0,65 | 1,25 | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 220 | - | - | 4,48 | 7,75 | 3,12 | 3,19 | 2,29 | 1,49 | 1,75 | 0,77 | 1,38 | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 250 | - | - | 5,09 | 9,70 | 3,54 | 4,05 | 2,60 | 1,90 | 1,99 | 0,98 | 1,57 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 280 | - | - | 5,76 | 12,50 | 3,96 | 5,03 | 2,92 | 2,36 | 2,23 | 1,20 | 1,76 | 0,68 | - | - | - | - | - | - |
| 1080 | 300 | - | - | - | - | 4,25 | 5,70 | 3,18 | 2,70 | 2,39 | 1,40 | 1,88 | 0,77 | 1,53 | 0,51 | 1,06 | 0,19 | 0,78 | 0,01 |
| 1115 | 310 | - | - | - | - | 4,40 | 6,10 | 3,23 | 2,88 | 2,47 | 1,49 | 1,95 | 0,83 | 1,58 | 0,54 | 1,10 | 0,20 | - | - |
| 1190 | 330 | - | - | - | - | 4,57 | 6,81 | 3,44 | 3,22 | 2,63 | 1,67 | 2,07 | 0,93 | 1,68 | 0,60 | 1,17 | 0,23 | 0,86 | 0,11 |
| 1260 | 350 | - | - | - | - | 4,95 | 7,64 | 3,65 | 3,51 | 2,79 | 1,87 | 2,20 | 1,04 | 1,78 | 0,68 | 1,24 | 0,26 | 0,91 | 0,12 |
| 1295 | 360 | - | - | - | - | 5,10 | 8,10 | 3,75 | 3,79 | 2,87 | 1,96 | 2,26 | 1,10 | 1,83 | 0,71 | 1,28 | 0,29 | 0,94 | 0,13 |
| 1440 | 400 | - | - | - | - | 5,67 | 9,90 | 4,17 | 4,66 | 3,19 | 2,42 | 2,51 | 1,34 | 2,08 | 0,88 | 1,42 | 0,33 | 1,04 | 0,16 |
| 1510 | 420 | - | - | - | - | 5,95 | 10,80 | 4,38 | 5,10 | 3,34 | 2,64 | 2,64 | 1,47 | 2,14 | 0,96 | 1,49 | 0,36 | 1,09 | 0,17 |
| 1580 | 440 | - | - | - | - | - | - | 4,57 | 5,54 | 3,50 | 2,89 | 2,76 | 1,50 | 2,24 | 1,04 | 1,56 | 0,40 | 1,14 | 0,18 |
| 1620 | 450 | - | - | - | - | - | - | 4,68 | 5,80 | 3,58 | 3,00 | 2,83 | 1,68 | 2,29 | 1,09 | 1,59 | 0,41 | 1,17 | 0,19 |
| 1800 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5,20 | 7,05 | 3,98 | 3,68 | 3,14 | 2,05 | 2,53 | 1,32 | 1,77 | 0,50 | 1,30 | 0,20 |
| 2020 | 560 | - | - | - | - | - | - | 5,83 | 8,76 | 4,46 | 4,56 | 3,52 | 2,54 | 2,86 | 1,66 | 2,00 | 0,64 | 1,45 | 0,2 |
| 2160 | 600 | - | - | - | - | - | - | 6,24 | 9,98 | 4,78 | 5,22 | 3,77 | 2,90 | 3,06 | 1,90 | 2,12 | 0,71 | 1,56 | 0,3 |
| 2230 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | 5,56 | 3,90 | 3,08 | 3,16 | 2,01 | 2,20 | 0,76 | 1,61 | 0,3 |
| 2380 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,25 | 6,21 | 4,15 | 3,49 | 3,37 | 2,28 | 2,84 | 0,86 | 0,71 | 0,3 |
| 2570 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 7,01 | 4,40 | 3,90 | 3,55 | 2,53 | 2,48 | 0,96 | 1,82 | 0,4 |
| 2590 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 7,36 | 4,53 | 4,01 | 3,68 | 2,68 | 2,55 | 1,05 | 1,87 | 0,4 |
| 2880 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,38 | 9,02 | 5,03 | 5,02 | 4,06 | 3,28 | 2,83 | 1,23 | 2,08 | 0,5 |
| 3020 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,69 | 9,85 | 5,38 | 5,53 | 4,28 | 3,60 | 2,98 | 1,35 | 2,18 | 0,6 |
| 3240 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,16 | 11,22 | 5,66 | 6,27 | 4,58 | 4,06 | 3,19 | 1,55 | 2,34 | 0,7 |
| 3600 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,28 | 7,64 | 5,10 | 5,00 | 3,54 | 1,89 | 2,60 | 0,8 |
| 3690 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,11 | 3,89 | 2,09 | 2,86 | 0,9 |
| 4326 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,11 | 5,72 | 4,24 | 2,47 | 3,12 | 1,2 |

Приложение 4

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСЧЕТУ ГИДРОТРАНСПОРТА ГРУНТА

| Консистенция пульпы Т:Ж | Поправочный коэффициент в зависимости от вида транспортируемого материала и средней скорости движения пульпы (м/с) |
| --- | --- |
|  | Глины и суглинки, не дающие при разработке комков | Супеси и пески мелкие и средние | Пески крупные с небольшим количеством гравия | Пески крупные с большим количеством гравия |
|  | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 3,0 | 4,5 |
| 1:20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,25 | 1,17 | 1,10 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| 1:12 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
| 1:10 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
| 1:8 | - | 1,25 | 1,20 | - | 1,30 | 1,25 | - | 1,35 | 1,30 | - | - | - |
| 1:5 | - | 1,30 | 1,25 | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИДРОТРАНСПОРТА

По рабочей характеристике землесоса определяют расход , напор  и мощность  при его работе на воде для данной характеристики трубопровода:

длину пульпопровода при транспортировании воды и гидросмеси из выражений:

,                                                         (5.1)

,                                                       (5.2)

потери напора при транспортировании воды и гидросмеси по формуле Дарси-Вейсбаха:

,                                                    (5.3)

,                                               (5.4)

длину пульпопровода при подъеме воды и гидросмеси на 1 м высоты, приведенную к горизонтальному расстоянию, определяют из выражений:

,                                                   (5.5)

,                                                 (5.6)

приведенную длину пульпопровода при работе на гидросмеси определяют из выражения:

,                                         (5.7)

где  и  - длина пульпопровода при транспортировании воды и гидросмеси, м;
         
            и  - действительный напор, развиваемый на воде и гидросмеси, м;
         
       и  - потери напора на воде и гидросмеси, м;
         
       и  - плотность воды и гидросмеси (кг/см), МПа;
          
      и  - длина пульпопровода при подъеме воды и гидросмеси на 1 м высоты, приведенная к горизонтальному расстоянию;
          
      - диаметр пульпопровода, мм;
          
      - коэффициент сопротивления.

Коэффициент сопротивления (x100) находится по табл.П.5.1 для транспортирования воды по трубопроводам.

Таблица П.5.1

| , м/с | Расчетное значение 100 для трубопроводов диаметром, мм |
| --- | --- |
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1,5 | 1,35 | 1,30 | 1,29 | 1,23 | 1,20 | 1,17 |
| 2,0 | 1,29 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |
| 2,5 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
| 3,0 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 |
| 3,5 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,02 |
| 4,0 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| 4,5 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
| 5,0 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| 5,5 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,95 |
| 6,0 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |

Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

| Показатели | Тип электростанций |
| --- | --- |
|  | ЗЭП | ПЭ-1 | ПЭ-5 | ПЭ-6 |
| Мощность, кВт | 600 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Напряжение, кВ | 0,4 | 6,3 | 6,3 | 8,2 |
| Номинальная сила тока, А | 1140 | 112 | 112 | 112 |
| Емкость топливной системы, л | - | 4080 | 5050 | 4080 |
| То же, масляной системы, л | - | 800 | 637 | 800 |
| Удельный расход топлива, кг/ч | 172,5 ±5% | 272 ±5% | 270 ±5% | 250 ±5% |
| То же, масла, кг/ч | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Высота от головки рельсов, мм | 4635 | 4600 | 4500 | 5227 |
| Ширина, мм | 3120 | 3200 | 3050 | 3165 |
| Длина, мм | 9200 | 18400 | 15800 | - |
| Масса при полных запасах горюче-смазочных материалов, т | 80 | 104,6 | 74 | 81,7 |
| То же, в порожнем состоянии, т | - | - | 68,5 | 70 |

Приложение 7

ОСВЕЩЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ РАБОТ

| N п/п норм СН 81-80 | Участок | Наименьшая освещенность, лк | Плоскость, в которой формируется освещенность | Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность. Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Устройство эстакад (укладка и монтаж пульпопровода) | 10 | Горизонтальная | На уровне земли и верха эстакады |
|  | Плавучий и магистральный пульпопровод (при его эксплуатации в период строительства) | 3 | -"- | На уровне верха эстакады. Для ночного осмотра, ремонта пульпопровода необходимы переносные или передвижные осветительные средства |
|  | Карты намыва (зона намыва) | 2 | -"- | На уровне верха карты намыва |
|  | Сбросный колодец | 10 | Вертикальная | На верхнем крае колодца в любой плоскости из двух |
| 1* | Автомобильные дороги при интенсивности движения в обоих направлениях единиц/ч менее 200 машин | 0,5 | Горизонтальная | На уровне земли |
| 43 | Менее 200 машин | 0,5 | -"- | -"- |
| 43 | Открытые склады (нерудных материалов) | 5 | -"- | -"- |
| 6 | То же, при применении погрузочных механизмов | 10 | Вертикальная | По всей высоте разгрузки (со стороны машиниста) |

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.