СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРКИ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Строительно-монтажные работы

СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Сертификаты, журнал сварочных работ, общий журнал работ |
|  | - качество электродов (наличие сертификатов); | Визуальный |  |
|  | - подготовку свариваемых поверхностей и рабочего места сварщика; | То же |  |
|  | - наличие и исправность сварочного оборудования; | " |  |
|  | - перед сборкой конструкций - соответствие классов стержневой арматуры, марок стали закладных изделий и соединительных деталей; | " |  |
|  | - перед сваркой - размеры и точность сопряжения соединительных элементов | " |  |
| Сварка | Контролировать: |  | Журнал сварочных работ |
|  | - соблюдение заданного технологического режима сварки; | Визуальный |  |
|  | - технологию сварки и качество сварных швов | То же |  |
| Приемка сварочных работ | Проверить: |  | Журнал сварочных работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие конструкций сварных швов проектным; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - очистку сварных швов от шлака и брызг металла; | Визуальный |  |
|  | - наличие недопустимых дефектов (трещин, скоплений и цепочек пор, шлаковых включений, резких сужений и перерывов); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - геометрические размеры швов; | Измерительный |  |
|  | - качество стыков механическими, ультразвуковыми или радиографическими методами испытаний (при необходимости) | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: шаблоны, линейка металлическая, катетомер. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), сварщик. Приемочный контроль осуществляют: мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Не допускаются:

- трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений;

- ожоги дуговой сваркой на поверхности стержней рабочей арматуры;

- обрезка концов стержней из конструкций при монтаже или подготовка их кромок электродугой;

- применение вставки между стыкуемыми арматурными стержнями менее 80 мм и более одной.

Отклонения установленных ГОСТ 14098-91 или указанных в нормативно технической документации размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения не должны превышать предельных, приведенных в табл.1.

Таблица 1

| Геометрический параметр | Пред. откл. |
| --- | --- |
| 1. Соосность стержней в стыковых соединениях, выполненных контактной сваркой, при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 10-28 | 0,10 |
| 32-40 | 0,05 |
| 45-80 | 0,03 |
| 2. То же, выполненных ванной сваркой в инвентарных формах, ванно-шовной и дуговой на стальной скобе-накладке, а также дуговой сваркой многослойными швами, при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 20-28 | 0,15 |
| 32-40 | 0,10 |
| 45-60 | 0,05 |
| 70-80 | 0,03 |
| 3. То же, выполненных дуговой сваркой швами с накладками из стержней (типа С21 и С22 по ГОСТ 14098-91), при арматурной стали классов: |  |
| А-I, А-II и Ас-II диаметрами 10-40 мм | 0,3 |
| А-II диаметрами 45-80 мм, A-III диаметрами 10-40 мм, A-IV и A-VI диаметрами 10-22 мм, Ат-IVC, Ат-IVK, А-V и Ат-V диаметрами 10-32 мм, Ат-IIIС и Ат-VCK диаметрами 10-28 мм | 0,2 |
| 4. Створность накладок из стержней и стыкуемой арматуры в стыковых соединениях типа С21 и С22 при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 10-28 | 0,5 |
| 32-40 | 0,3 |
| 45-60 | 0,2 |
| 70-80 | 0,1 |
| 5. Симметричность расположения накладки из стержня и стальной скобы-накладки относительно сварного стыка в продольном направлении (за исключением стыков со смещенными накладками) при длине накладки: |  |
| 2 | ±0,10 |
| 3 | ±0,15 |
| 4 | ±0,20 |
| 6 | ±0,30 |
| 8 | ±0,40 |
| 10 | ±0,50 |
| 6. Длина накладки из стержня и стальной скобы-накладки | ±0,50 |
| 7. Длина сварного шва в стыковых соединениях типа С22 по ГОСТ 14098-91 | ±0,5 |
| 8. Длина нахлестки в соединениях типов С23 и Н1 по ГОСТ 14098-91 при длине нахлестки: |  |
| 3-4 | ±0,5 |
| 5-6 | +0,2 |
| 8-10 | +0,1 |
| 9. Ширина валиковых швов при номинальном диаметре свариваемых стержней, мм: |  |
| 10-16 | +0,2 -0,1 |
| 18-80 | ±0,1 |
| Примечания к таблице 1: 1. При стыковой сварке стержней разного диаметра за номинальный принимают меньший диаметр стержня. 2. - номинальный диаметр стержня. |

Стыковые и крестообразные соединения, выполненные контактной сваркой, должны быть окружены гратом. Смятие стержней электродами на глубину более 0,1 номинального диаметра стержня, подплавление и поджоги ребер периодического профиля стержней не допускаются.

СНиП 3.03.01-87 пп.8.56-8.76
Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять методами, указанными в табл.2.

Таблица 2

| Методы контроля | Тип конструкций, объем контроля |
| --- | --- |
| 1. Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | Все типы конструкций в объеме 100% |
| 2. Контроль швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии сГОСТ 3242-79 | Все типы конструкций в объеме не менее 0,5% длины швов, а также конструкции, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ |
| 3. Испытания на непроницаемость и герметичность | Конструкции (резервуарные и т.п.), методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами разд.4 или чертежами КМ |
| 4. Механические испытания контрольных образцов | Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ |
| 5. Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений | То же |

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9466-75*. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин и местных сетчатых растрескиваний.

На отдельных электродах, суммарное количество которых не должно превышать 10% общего числа контролируемых электродов, допускается:

- отклонение длины зачищенного от покрытия конца от номинального значения - до ±7 мм;

- наличие на покрытии каждого электрода не более двух поперечных надрывов размером не более половины длины окружности покрытия.

Электроды должны быть упакованы в коробки или пачки, на которых должна иметься этикетка или маркировка, содержащая наряду с другими данные по режимам сварочного тока, прокаливания электродов. Каждая партия электродов должна сопровождаться сертификатом. При его отсутствии или истечении гарантийного срока хранения необходимо определять механические свойства стыков сварных соединений, выполненных с применением этих электродов.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.8.33, 8.41, 8.44-8.46

Конструкции сварных соединений стержневой арматуры должны соответствовать проекту или ГОСТ 14098-91.

Перед сваркой арматурные стержни в месте соединения следует зачищать на длине, превышающей на 10-15 мм сварной шов или стык.

Элементы сборных железобетонных конструкций следует собирать с использованием устройств и приспособлений, фиксирующих их проектное положение; сварку производить в надежно зафиксированном положении.

После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла.

Приемочный контроль выполненных сварных соединений арматуры должен предусматривать внешний осмотр и, при необходимости, комплекс испытаний по ГОСТ 10922-90*.

________________

* ГОСТ 10922-90 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 10922-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1305-ст).  - Примечание изготовителя базы данных.

Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует оформлять актами освидетельствования скрытых работ.