ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Устройство молниезащиты картинной галереи

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | План кровли. Схема установки молниеприемника и заземляющего устройства |  |
| 3 | Зона защиты |  |
| 4 | Расчет искусственного заземления |  |
| 5 | Установка молниеприемника |  |
| 6 | Прокладка токопровода |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы: |
| ПУЭ-2000 | Правила устройства электроустановок. |  |
| ГОСТ Р 21.1101-2009 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |  |
| Прилагаемые документы: |
|  | Спецификация оборудования и материалов |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП                          С.О.Травкин

В данном проекте рассмотрено устройство молниезащиты Картинной галереи.

Молниезащита выполнена на активных молниеприемниках фирмы "FOREND".

Активное молниезащитное устройство изготовлено из нержавеющей стали. Выполняет защиту, как от нисходящей, так и восходящей молний. Молниеприемник соответствует французским стандартам NFC 17-102.

Молниеприемник состоит из 3 частей: корпус, генератор ионов и соединительная муфта для крепления к мачте. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Генератор ионов заключен в специальный кожух и расположен внутри нержавеющего корпуса. Генератор покрыт специальным веществом для защиты от внешних воздействий. По мере того как атмосферное электрическое поле увеличивается во время грозы, генератор начинает ионизировать окружающий воздух. Генератор ионов вырабатывает статистические электрические заряды как положительные, так и отрицательные вследствие чего при ударе молнии в защищаемую площадь активный молниеприемник принимает весь удар на себя за счет создания электростатистического поля, имеющего заряд, противоположный заряду молнии. Молниеприемник имеет структуру, позволяющую поддерживать ионизацию. Чтобы усилить ионизацию, в конструкции корпуса использованы поддерживающие ионизацию стержни, которые имеют активные и пассивные изолирующие электроды.

Благодаря пассивным электродам, молниеприемник обеспечивает надежную ионизацию, улавливая разницу потенциалов между точкой нахождения молниеприемника и землей. Эффективность выдачи ионов повышается за счет дополнительной генераторной системы внутренней ионизации. Молниеприемник имеет аэродинамическую конструкцию.

Молниеприемник расположен на гальванизированной стойке, установленной на крыше здания на держатель. Стойка закрепляется на крыше с помощью оттяжек. По стойке, крыше и стене закрепляется молниеотвод из круглого медного проводника сечением 50 мм.

Заземляющее устройство выполняется из медных стержней длиной 2 м и диаметром 20 мм.

Заземляющее устройство соединить стальной полосой 40х4, главной заземляющей шиной.

Все материалы, применяемые в устанавливаемых молниезащитных устройствах изготовлены и поставляются фирмой "FOREND" и имеют сертификаты соответствия стандартам, установленным в Европейском Союзе TSE IEC 60024, также имеется Российский сертификат соответствия N РОСС TR.AB24.B00393.

Рис.1. План кровли, схема установки молниеприемника и заземляющего устройства

Молниезащита и контур повторного заземления

Расчет заземляющего устройства повторного контура

Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта:

Омм;

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | удельное сопротивление верхнего слоя грунта | Ом·м | 180 |
|  | удельное сопротивление нижнего слоя грунта | Ом·м | 60 |
|  | климатический коэффициент для вертикальных электродов |  | 1,8 |
|  | длина вертикального заземлителя | м | 2 |
|  | толщина верхнего слоя грунта | м | 0,5 |
|  | глубина заложения горизонтального заземлителя | м | 0,5 |

Ом·м.

Сопротивление одного вертикального заземлителя из уголковой стали:

, Ом

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сечение заземляющего проводника | Ом | 10 |
|  | расстояние от поверхности земли до середины заземлителя | Ом | 1,25 |

Ом.

Предполагаемое количество вертикальных заземлителей:

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нормируемое сопротивление растеканию тока в земле | Ом | 10 |
|  | коэффициент использования вертикальных заземлителей | Ом | 0,77 |

шт., округляем .

Предполагаемая длина горизонтального заземлителя при расположении электродов в ряд

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нормируемое сопротивление растеканию тока в земле расстояние между заземлителями | м | 3 |

м

Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом коэффициента использования

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ширина полосы | мм | 40 |
|  | климатический коэффициент для горизонтальных электродов |  | 2,7 |
|  | коэффициент использования горизонтальных электродов |  | 0,82 |

Ом

Полное сопротивление заземлителей

Ом

Уточненное количество вертикальных заземлителей с учетом соединительной полосы

шт.

Принимаем к установке 3 вертикальных заземлителя

Рис.2. Установка молниеприемника

Спецификация оборудования изделий и материалов

| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип марка, обозна- чение документа, опросного листа | Код оборудо- вания, изделия, материала | Завод изгото- витель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса еди- ницы, кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молниеприемник активный из нержавеющей стали |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Гальванизированная стойка для молниеприемника 3 м |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 3 | Медный проводник токоотвода сечением 8 мм |  |  |  |  | м | 90 |  |
| 4 | Заземляющий медный стержень диаметром 20 мм |  |  |  |  | м | 3 |  |
| 5 | Зажим для крепления токоотвода на гальванизированной стойке |  |  |  |  | шт. | 12 |  |
| 6 | Зажим для крепления токоотвода на стене кровли |  |  |  |  | шт. | 160 |  |
| 7 | Клеммник для соединения токоотвода и заземляющего стержня |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 8 | Испытательный зажим с пластиковой крышкой |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 9 | Зажимной кожух |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 10 | Держатель для установки стойки на крышу |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 11 | Трос стальной 6 мм |  |  |  |  | м | 56 |  |
| 12 | Кабель к тестеру |  |  |  |  | шт. | 40 |  |
| 13 | Шкаф настенный IPSS. 300х20х150 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |

Узлы крепления

Рис.3. Активный молниеприемник FOREND

Рис.4. Стеновое крепление мачты СКу-10

Рис.5. Крепление токоотвода F21215

Рис.6. Хомут для крепления токоотвода к водосточной трубе