ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВХОДНОЙ (СДАТОЧНЫЙ) КОНТРОЛЬ РАВНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ, ЗАДВИЖЕК, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ, ОТВОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, ТРОЙНИКОВ И ЗАГЛУШЕК

Список техдокументации

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства входного (сдаточного) контроля равнопроходных кранов, задвижек и обратных клапанов (далее - запорной и регулирующей арматуры), отводов, переходов, тройников и заглушек (далее - стальных приварных трубопроводных деталей), поступающих от поставщиков.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства входного (сдаточного) контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков с целью обеспечения высокого качества, а также:

- снижение себестоимости;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков.

РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, с применением наиболее современных средств измерения и способов выполнения работ.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков.

2.2. Работы по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав, последовательно выполняемых работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, входят следующие технологические операции:

- проверка сопроводительных документов на поступающую продукцию;

- визуальный контроль качества поступающей продукции;

- измерительный контроль поступающей продукции;

- документальное оформление результатов входного контроля.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ измерительными инструментами в составе: микрометр цифровой МКЦ-50 (для измерения наружных размеров деталей, цилиндров) поГОСТ 6507-90; линейка измерительная Линейка-150 (металлическая длиной =150 мм) по ГОСТ 427-75;штангенциркуль ШЦ-II-300-0,01 (цифровой, диапазон измерений 0-300 мм, цена деления - 0,01 мм) поГОСТ 166-89; универсальный шаблон сварщика УШС-3; нутромер индикаторный НИ 50-160 0.01 КЛБпо ГОСТ 868-82.

Рис.1. Линейка измерительная металлическая

Рис.2. Микрометр цифровой МКЦ-50

Рис.3. Универсальный шаблон сварщика УШС-3

Рис.4. Штангенциркуль цифровой

Рис.5. Нутромер индикаторный НИ 50-160 0.01 КЛБ

2.5. Работы по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы;

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- ГОСТ 17375-2001. "Отводы крутоизогнутого типа 3D. Конструкция";

- ГОСТ 17376-2001. "Тройники. Конструкция";

- ТУ 102-488-95. "Тройники сварные с накладками";

- ГОСТ 17378-2001. "Переходы. Конструкция";

- ГОСТ 17379-2001. "Заглушки эллиптические. Конструкция";

- ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия;

- ГОСТ 28343-89. "Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования";

- ГОСТ 9698-86. "Задвижки. Основные параметры";

- ГОСТ 11823-91. "Клапаны обратные. Общие технические требования";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ 24297-87. "Входной контроль продукции. Основные положения";

- МДС 12-1.98. "Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000)";

- Р 50-601-40-93. "Рекомендации. Входной контроль. Основные положения";

- РД 03-606-03. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- РД 34.10.130-96. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- Инструкция Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- Инструкция Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству";

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ПБ 12-529-03. "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" входным контролем проверяют соответствие показателей качества получаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и договоре подряда.

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает руководство строительной организации на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации.

3.2. Общие положения

3.2.1. Входной (сдаточный) контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям, изложенным в ГОСТе или ТУ на трубы, а также СНиП 2.05.06-85* и договоров на поставку. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ТУ, ГОСТ на контролируемую продукцию и договорах на ее поставку.

3.2.2. Основными задачами входного (сдаточного) контроля являются:

- получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

- установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

- предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124;

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований ГОСТ и ТУ на продукцию;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

3.2.3. К входному (сдаточному) контролю должна поступать продукция, принятая ОТК поставщика и поступившая в строительную организацию с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. При отсутствии сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции (особенно на импортную), а нужды производства диктуют необходимость использования этой продукции, то использование ее в производстве возможно по согласованию с проектировщиком после проведения испытаний на соответствие отечественной НТД с обязательным составлением акта о её фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов.

3.2.4. Материально-технические ресурсы, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и маркировать (клеймить) "Брак" и хранить в изоляторе брака до решения этого вопроса между поставщиком и потребителем. Работы с применением этих изделий следует приостановить. Заказчик должен быть извещён о приостановке работ и её причинах.

3.2.5. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного (сдаточного) контроля должна храниться отдельно от принятой или забракованной на входном контроле.

Входной (сдаточный) контроль может быть проведен в любой момент - от ее получения строительной организацией до запуска в производство, но обязательно до истечения гарантийного срока.

3.2.6. Продукция, срок хранения которой истек, независимо от результатов предыдущего ее контроля или испытаний при входном (сдаточном) контроле, подлежит перепроверке и только после этого может быть решен вопрос об ее использовании в производстве.

3.2.7. Исходя из цели входного (сдаточного) контроля, строительная организация может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того, в "Перечне" целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.

3.2.8. При необходимости строительная организация может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем строительной организации не требуется. При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.

Дополнительная проверка, проводимая строительной организацией, позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их.

При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.

3.2.9. Входной (сдаточный) контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться строительной организацией без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

3.2.10. При проведении входного (сдаточного) контроля необходимо:

- входной (сдаточный) контроль изделий проводить в соответствии с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- проверять сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции;

- проверять комплектность, маркировку, внешний вид трубопроводных изделий;

- проводить контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля, изложенному в Инструкции, и заполнять Акт входного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, Акт сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- результаты контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, заносить в "Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-87.

3.3. Подготовительные работы

3.3.1. До начала производства работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков на строительную площадку необходимо провести комплекс подготовительных, организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать и утвердить на предприятии Инструкцию по проведению входного (сдаточного) контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, в которой определить перечень, объем и последовательность выполнения работ;

- разработать и утвердить План проведения входного (сдаточного) контроля трубопроводных изделий;

- разработать формы Акта входного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей и Акта сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- назначить приказом директора строительной организации приемочную комиссию, в составе представителей отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела;

- ознакомить членов комиссии с Планом и Инструкцией по проведению входного (сдаточного) контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- обеспечить членов приемочной комиссии, измерительными приборами и инструментами, а также средствами индивидуальной защиты;

- провести инструктаж членов комиссии по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить площадку контроля противопожарным инвентарём и средствами сигнализации;

- оградить зону контроля предупредительными знаками, освещенными в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- составить акт готовности участка контроля к производству работ;

- получить у руководителя строительной организации разрешение на начало производства работ в форме приказа (распоряжения).

3.3.2. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.4. Проведение входного (сдаточного) контроля трубопроводных изделий

3.4.1. Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество металла (паспорта, сертификаты) на наличие полного оформления и соответствие показателей химического состава металла и показателей механических свойств металла, записанных марок стали с маркировкой на каждой трубе;

- внесение параметров в журнал входного контроля.

3.4.2. Визуальный контроль

- наличие маркировки и соответствие ее имеющимся сертификатам (паспортам);

- отсутствие недопустимых вмятин, задиров и других механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии.

3.4.3. Приемка, разбраковке и освидетельствование запорной и регулирующей арматуры

При приемке, освидетельствовании и разбраковке запорной и регулирующей арматуры, проверяют:

а) соответствие указанных в сертификатах (паспортах) показателей химического состава и механических свойств металла, предусмотренных в соответствующих ТУ или ГОСТ.

б) визуальным контролем:

- наличие маркировки и соответствие её имеющимся сертификатам (паспортам);

- отсутствие недопустимых вмятин, задиров, механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии;

- отсутствие на торцах забоин, вмятин, наличие разделки под сварку.

Вся запорная арматура в соответствии с ГОСТ 4666-75 должна иметь маркировку на корпусе и отличительную окраску. Маркировка должна содержать товарный знак завода-изготовителя, условное или рабочее давление, условный проход и указатель направления потока, если это необходимо. Отличительная окраска корпуса и крышки запорной арматуры должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Материал корпуса | Цвет окраски |
| --- | --- |
| Серый и ковкий чугун | Черный |
| Сталь углеродистая | Серый |
| Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) | Голубой |
| Сталь легированная | Синий |
| Цветные металлы | Не окрашивается |

Партия запорной арматуры, как правило, сопровождается не менее чем двумя комплектами эксплуатационной документации, включающей в себя паспорт и техническое описание. Допускается объединение этих документов в один. Для запорной арматуры с условным проходом от 100 мм и выше эксплуатационной документацией должно комплектоваться каждое изделие.

Паспорт на запорную арматуру должен отражать следующие основные сведения:

- наименование и адрес завода-изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- тип, марку, нормативный документ, по которому изготовлена арматура;

- номер и дату выдачи сертификата установленного образца;

- номер и дату выдачи лицензии Госгортехнадзора России на право выпуска запорной арматуры;

- условный проход, условное и рабочее давление, вид привода, габаритные размеры и массу изделия;

- вид и температуру рабочей среды;

- класс герметичности в соответствии с ГОСТ 9544-93;

- материал основных деталей изделия и уплотнения.

В графе "Рабочая среда" приняты следующие условные обозначения:

ам - аммиак, аммиак с маслами, азотоводородоаммиачная смесь;

вд - вода дистиллированная, вода, вода минеральная, вода оросительных систем, вода техническая и пластовая;

г - газы, газообразные среды;

ж - жидкости, жидкие среды;

мс - масло, масла с растворителями;

нг - природный или попутный нефтяной газ;

нп - нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся нефтепродукты;

нф - нефть;

п - пар.

В графе "Присоединение" приняты следующие условные обозначения:

м - муфтовое

ф - фланцевое

ц - цапковое

с - под приварку

В графе "Привод" приняты следующие условные обозначения:

р - ручной в т.ч. редукторный

эд - электропривод

б) при внешнем осмотре арматуры дополнительно проверяются:

- состояние и плотность материалов и сварных швов арматуры;

- плавность перемещения всех подвижных частей арматуры и электропривода;

- исправность электропривода и электрооборудования;

в) инструментальным контролем:

- толщину стенки по торцам штангенциркулем не менее чем в пяти равномерно распределенных по окружности точках с погрешностью не более 0,1 мм;

- овальность по торцам;

- косину реза торцов;

- отсутствие расслоений на концевых участках деталей;

- размеры обнаруженных забоин, рисок, вмятин на теле деталей и на торцах;

- в местах, пораженных коррозией, толщину стенки измеряют с помощью ультразвукового толщиномера с точностью не ниже 0,1 мм.

Погрешность измерений при измерительном контроле не должна превышать величин, указанных в таблице 2, если в рабочих чертежах не предусмотрены более жесткие требования.

Допустимая погрешность при измерительном контроле

Таблица 2

| Диапазон измеряемой величины, мм | Погрешность измерений, мм |
| --- | --- |
| До 0,5 мм включительно | 0,1 |
| Свыше 0,5 до 1,0 включительно | 0,2 |
| Свыше 1,0 до 1,5 включительно | 0,3 |
| Свыше 1,5 до 2,5 включительно | 0,4 |
| Свыше 2,5 до 4,0 включительно | 0,5 |
| Свыше 4,0 до 6,0 включительно | 0,6 |
| Свыше 6,0 до 10,0 включительно | 0,8 |
| Свыше 10,0 | 1,0 |

г) механические свойства металла деталей проверяют испытаниями.

- на растяжение - трех образцов;

- на ударный изгиб - трех образцов.

Заготовки для образцов вырезают из технологических припусков или готовых деталей партии (из каждой детали вырезается по одному образцу для каждого вида испытаний).

Значения механических свойств определяют как среднее арифметическое из результатов испытаний трех образцов.

При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей какого-либо испытания по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии деталей. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

Механические свойства основного металла трубопроводных деталей должны быть не менее указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Марки стали | Временное сопротивление разрыву , кгс/мм (МН/м) | Предел текучести , кгс/мм (МН/м) | Относительное удлинение , % |
| --- | --- | --- | --- |
| К 34 (Сталь 10) | 343 (34) | 205 (21) | 24 |
| К 42 (Сталь 20) | 412 (42) | 245 (25) | 21 |
| 20ЮЧ | 410 (42) | 245 (25) | 24 |
| 10Г2 | 421 (44) | 245 (25) | 21 |
| К 48 (09Г2С) | 470 (48) | 265 (27) | 21 |
| 10Г2С1 | 450 | 315 (32) | 21 |
| 16ГС | 430 | 265 (27) | 21 |
| 17ГС | 450 | 325 (33) | 21 |
| К 50 (09Г2С, 15ХСНД) | 490 (50) | 324 (33) | 21 |
| 17Г1С | 490 (50) | 345 | 21 |
| 15ГС | 490 (50) | 294 | 16 |
| К 52 (17Г1С-У, 17Г1С) | 510 (52) | 353 (36) | 20 |
| К 54 (14Г2АФ, 10ХСНД) | 530 (54) | 373 (38) | 19 |
| К 56 (09Г2ФБ) | 550 (56) | 392 (40) | 19 |
| К 60 (10Г2ФБ(Ю), 15Г2ФБ) | 589 (60) | 441 (45) | 19 |

д) при разбраковке детали считаются пригодными при условии, что:

- они соответствуют требованиям ТУ и стандартов на поставку и имеют заводскую маркировку и сертификаты (паспорта);

- отклонения толщины стенки по торцам не превышают предельных значений, регламентируемых соответствующими ГОСТами и ТУ;

- глубина царапин, рисок и задиров на поверхности детали не превышает 0,2 мм; на теле и на торцах детали отсутствуют вмятины; - глубина забоин и задиров фасок не более 5 мм;

- на концевых участках детали отсутствуют расслоения металла.

Патрубки детали, имеющие дефекты, могут быть подвергнуты ремонту только в случае, если это разрешено заводом-изготовителем.

е) детали, прошедшие освидетельствование, должны быть промаркированы. Маркировка производится на расстоянии 100-150 мм от торца несмываемой краской в следующем порядке:

- порядковый номер детали;

- индекс категории, к которой отнесена деталь после освидетельствования;

- "П" - пригодные для использования в газопроводном строительстве;

- "Р" - требующие ремонта для дальнейшего использования в газопроводном строительстве;

- "Б" - непригодные к дальнейшему использованию.

3.5. В соответствии с Инструкцией Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" и Инструкции Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" приемка продукции по качеству и комплектности производится получателем в сроки - не позднее 20 дней (при иногородней поставке).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Работы и оценку качества по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы;

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные, прямошовные. Сортамент;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ 24297-87. "Входной контроль продукции. Основные положения";

- МДС 12-1.98. "Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000)";

- Р 50-601-40-93. "Рекомендации. Входной контроль. Основные положения";

- РД 03-606-03. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- РД 34.10.130-96. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- Инструкция Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- Инструкция Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.3. Порядок проведения работ при входном контроле стальных труб на участках хранения проводится в соответствии с планом, утвержденным в строительной организации и по мере их поступления от Перевозчика. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться аттестованными специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на председателя комиссии, выполняющей работы по входному контролю. Приборы и инструменты (за исключением простейших шаблонов) для контроля качества материально-технических ресурсов должны быть заводского изготовления и иметь утвержденные паспорта, соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ.

4.4. Виды входного контроля

4.4.1. Входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, может быть сплошным, выборочным или непрерывным.

4.4.2. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции.

4.4.3. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная). Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.

4.4.4. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция).

4.4.5. Входной контроль запорной и регулирующей арматуры

4.4.5.1. При входном контроле запорная и регулирующая арматура подвергается испытаниям на прочность и плотность материалов и сварных швов, герметичность по отношению к внешней среде, герметичность затвора и работоспособность в соответствии с требованиями ГОСТ 5762-74E и нормативно-технической документации на запорную арматуру.

4.4.5.2. Испытание на прочность и плотность материала задвижки в сборе проводится при открытом затворе и заглушенных патрубках давлением Р (Р=1,5 Р, где P - давление номинальное). Испытания на прочность и плотность проводятся при постоянном давлении в течение времени, необходимого для осмотра задвижки. Пропуск среды и протекание сквозь металл и сварные швы не допускаются.

4.4.5.3. Испытание арматуры на герметичность по отношению к внешней среде проводится давлением 1,1Р в течение времени, необходимого для осмотра уплотнения и соединений. Проверяется герметичность верхнего уплотнения крышка-шпиндель при ослабленных креплениях сальникового уплотнения и полностью поднятом шпинделе задвижки.

Проверяется герметичность сальникового уплотнения и прокладки между крышкой и корпусом. Протечки среды не допускаются, метод контроля - визуальный. Испытание арматуры на герметичность затвора проводится в соответствии с таблицей 4 и требованиями ГОСТ 9544-93.

Таблица 4

| Номинальный размер (условный проход) Д, мм | Номинальное давление P, МПа (кгс/см) | Параметры испытаний затвора на герметичность |
| --- | --- | --- |
| Д<80 | P>0,1 (1) | Вода - давлением 1,1P или воздух давлением 0,6 МПа + 0,05 МПа |
| Д>100 | P>5,0 (50) |  |
| Д>200 | P>6,3 (63) | Вода - давлением 1,1P |
| Д>250 | P>0,1 (1) |  |

Испытания на герметичность затвора проводятся после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры.

Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Минимальный размер Д, мм | Минимальная продолжительность испытаний, сек |
| --- | --- |
|  | Уплотнение металл по металлу | Неметаллическое уплотнение |
| Д<50 | 15 | 15 |
| 65<Д<200 | 30 | 15 |
| 250<Д<400 | 60 | 30 |
| Д<500 | 120 | 60 |

Максимально допустимые значения протечек в затворе указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Испытательная среда | Класс герметичности А |
| --- | --- |
| Величина протечек при испытании водой (см/мин) | Нет видимых протечек |
| Величина истечения при испытании воздухом (см/мин) | Истечение отсутствует |

4.4.5.4. В закрытом состоянии задвижка подвергается перепаду давления, величина которого устанавливается согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Проверяется плавный ход движения затвора задвижки, проверяется работа электропривода с дистанционным и местным управлением, настраиваются путевые выключатели на отключение электродвигателя при достижении запорным органом арматуры крайних положений, настраиваются моментные выключатели на отключение электродвигателя при достижении электроприбором арматуры предельного значения крутящего момента при заедании запорного органа или подвижных частей арматуры. При этом контролируются время действия и величина тока электропривода, которые должны находиться в пределах номинальных значений.

4.4.5.5. При нормальной работе запорно-регулирующего органа крутящий момент М не должен отклоняться от номинального более чем на 10%.

Определение значения М осуществляется измерением величины тока электропривода.

Номинальному значению М соответствует номинальное значение силы тока электродвигателя.

4.4.5.6. Изменение силы тока электропривода от номинального значения свидетельствует о неисправности электропривода или элементов задвижки, приводящих затвор в движение.

4.4.5.7. Превышение силы тока свидетельствует о неисправности запорно-регулирующего органа (заклинивание затвора, излом подвижных частей задвижки, заклинивание деталей редуктора и электропривода).

4.4.5.8. Уменьшение силы тока свидетельствует о неисправности электродвигателя или системы электроснабжения и коммутации.

4.4.5.9. Изменение силы тока на 10% от номинального считается критическим.

4.5. Определение дефектности трубопроводных изделий

4.5.1. При проведении входного контроля качества запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как он характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.

4.5.2. Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемым из соотношения:

или*

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Данное соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

4.5.3. Число дефектов на сто единиц продукции, определяется из соотношения:

.

Данное соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

4.5.4. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий. Под средним входном уровнем дефектности понимается - уровень дефектности в партии продукции, поступающей на контроль за определенный интервал времени. Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль.

4.6. Порядок работы приемочной комиссии

4.6.1. Входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, осуществляет комиссия, возглавляемая председателем комиссии, действующая на основании приказа руководителя строительной организации, которая является юридическим лицом, ответственным за принятие комиссией всех решений.

4.6.2. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.6.3. Комиссия имеет право для решения отдельных вопросов привлекать к участию в работе экспертов и представителей других подразделений предприятия, например, аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, отдела главного технолога, отдела главного конструктора, отдела главного метролога, и т.д. Для этого специалисты участка приемки от поступившей партии продукции отбирают образцы или пробы и передают их для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения. В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе образцов или проб.

4.6.4. Подразделение, получившее образцы или пробы продукции на испытание, в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии качества продукции установленным требованиям.

4.6.5. Результаты испытаний (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.д.) вместе с продукцией передаются в производство с соответствующей отметкой в учетных журналах или сопроводительных документах.

4.6.6. Входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков на объект, осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.6.7. В состав работ, выполняемых комиссией, входят следующие операции:

- проверка сопроводительных документов на поступающую продукцию;

- визуальный контроль качества поступающей продукции;

- инструментальный контроль поступающей продукции;

- документальное оформление результатов входного контроля.

4.6.8. Проверка сопроводительных документов:

Запорная и регулирующая арматура и стальные приварные трубопроводные детали, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт, сертификат качества), в котором указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт (сертификат качества) является документом, подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

Таблица 7

| N п/п | Сопроводительный документ | Содержание сопроводительного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт на трубопроводную деталь | Раздел 1. Сведения о детали: - наименование изготовителя детали и его адрес; - N и дата ТУ, по которому изготовлена деталь; - условное обозначение; - номинальное (условное) давление PN (P); - номер партии; - механические свойства металла; - количество, шт.; - масса, кг. Раздел 2. Сведения о полуфабрикате, из которого изготовлена деталь: - условное обозначение; - N сопроводительного документа; - номер партии; - N плавки, к которым относятся испытания; - наименование изготовителя детали и его адрес. |
| Дополнительные сведения, не указанные в паспорте, но должны быть указаны в Сертификате качества продукции (на каждую деталь) |
| 1.1. | Отводы: | - наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель отводов; - наименование предприятия-изготовителя отводов; - наименование заказчика; - условное обозначение отвода, в том числе; обозначения типа; наименования изделия; угол гибки; значения наружного диаметра; толщина стенки; марка (класс) стали труб; обозначения стандарта или ТУ на трубу, из которой изготовлен отвод; обозначения стандарта на отвод. - порядковый номер каждого отвода по журналу гибочных работ; - химический состав металла отвода; - механические свойства металла отвода; - эквивалент по углероду металла отвода; - величина гарантируемого гидравлического давления отвода; - обозначение стандарта или технических условий на трубу, из которой изготовлен отвод. |

Примечание: 1. Полуфабрикаты для изготовления деталей должны быть с нормированными механическими свойствами и химическим составом стали.

2. Данные о качестве и свойствах полуфабрикатов должны быть подтверждены документом изготовителя полуфабрикатов и соответствующей маркировкой, а в случае их отсутствия - приложены документально оформленные результаты испытаний полуфабрикатов изготовителем деталей.

3. Требования к качеству и свойствам полуфабрикатов, устанавливаемые при испытаниях:

- группа поставки;

- категория;

- класс прочности;

- термообработка;

- контроль неразрушающими методами;

- испытания при повышенной температуре, на ударный изгиб, технологические (на изгиб вокруг оправки, сплющивание, раздачу), гидравлическим давлением;

- контроль твердости, макро- и микроструктуры, поплавочный контроль;

- вид заготовки (кованая, катаная, литая);

- особенности изготовления (способ прокатки, резки).

4.6.9. Визуальный контроль

Визуальный контроль поступающих запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, осуществляется внешним техническим осмотром.

Таблица 8

| N п/п | Что контролируется | Результаты внешнего осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель должен маркировать на каждой детали краской, чеканкой или наклейкой этикетки следующие общие данные: | - товарный знак или наименование изготовителя; - наружный(е) диаметр(ы) и толщину(ы) стенки (без нулей после значащих цифр справа от запятой) в соответствии с условным обозначением деталей; - марку стали; - номер стандарта; - номер партии; - букву П на деталях для трубопроводов, подконтрольных органам надзора. |
| Дополнительные данные на отводы |
| 1.1. | Маркировка должна быть нанесена светлой краской на расстоянии не более 200 мм от торца прямого конца трубы, со стороны которого была начата гибка: | - тип отвода; - угол гибки; - диаметр; - толщина стенки; - марка стали; - порядковый N отвода; - штамп ОТК. |
| 2. | В деталях не допускаются следующие дефекты поверхности: | - трещины любой глубины и протяженности; - отстающая окалина; - расслоения, выходящие на поверхность; - плены; - рванины; - закаты; - складки (зажимы металла). |
| 3. | Поверхностные дефекты металла шва, снижающие его прочность и плотность, в виде: | - пор; - раковин; - трещин; - свищей; - непровары; - подрезы глубиной более 0,4 мм; - выходящие на поверхность поры. |
| 4. | Допустимые дефекты, если они не выводят размеры деталей за предельные минусовые отклонения и не препятствуют проведению внешнего осмотра и измерений | - разностенность; - волнистость; - гофры; - незначительные забоины; - вмятины; - риски; - следы зачистки и заварки дефектов; - смещение кромок до 10% от толщины стенки; - наличие окисной пленки. |
| 5. | Состояние поверхности теплоизоляционного покрытия | - покрытие должно иметь однородную поверхность черного цвета без пропусков и отслоений от металла; - края покрытия должны иметь плавный переход к телу трубы под углом не более 30°; - не допускается наличие трещин, задиров, пузырей, царапин, снижающих толщину ниже допустимых норм. |

4.6.10. Инструментальный контроль:

Инструментальный контроль проводится путем проверки основных геометрических размеров поступающих запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей.

Таблица 9

| N п/п | Что контролируется | Предельно допустимые отклонения | Применяемые инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Отводы крутоизогнутые |
| 1. | Длина, L+L | Дн=720-1220 мм | ±10,0 мм; | Рулетка по ГОСТ 7502-89. Линейка по ГОСТ 427-75 |
|  |  | Дн=1420 мм | ±12,0 мм |  |
| 2. | Наружный диаметр в торцевом сечении, Dн+Dн | Дн=57 мм | ±0,6 мм; | Замер периметра рулеткой с пересчетом по формуле мм, |
|  |  | Дн=76-89 мм | ±0,8 мм; | Р - периметр поперечного сечения трубы, мм; |
|  |  | Дн=108-133 мм | ±1,2 мм; | р - толщина рулетки, мм; |
|  |  | Дн=159-219 мм | ±1,5 мм; | 0,2 - погрешность при замере периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений. |
|  |  | Дн=273-720 мм | ±2,0 мм; |  |
|  |  | Дн=820-1020 мм | ±2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=1220-1420 мм | ±3,0 мм |  |
| 3. | Овальность в торцевом сечении | Дн=57-89 мм | 1,0 мм; | Замер производят нутрометром или индикаторной скобой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с пересчетом по формуле |
|  |  | Дн=108-133 мм | 1,5 мм; | , |
|  |  | Дн=273-426 мм | 2,0 мм; | где D и D соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении. |
|  |  | Дн=530 мм | 2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=630 мм | 3,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720 мм | 3,5 мм; |  |
|  |  | Дн=820 мм | 4,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020-1220 мм | 5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | 7,0 мм |  |
| 4. | Волнистость (гофры) |  | Измеряют штангенциркулем и определяют по формуле должна быть не более 0,03D. При этом размер должен быть не менее 15h. |
| Тройники равнопроходные и переходные |
| 1. | Длина, L+L | Дн=57-273 мм | ±2,0 мм; | Рулетка по ГОСТ 7502-89. Линейка по ГОСТ 427-75 |
|  |  | Дн=325-720 мм | ±3,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720-1420 мм | ±5,0 мм |  |
| 2. | Наружный диаметр в торцевом сечении, Dн+Dн | Дн=57 мм | ±0,6 мм; | Замер периметра рулеткой с пересчетом по формуле мм, |
|  |  | Дн=76-89 мм | ±0,8 мм; | Р - периметр поперечного сечения, мм; |
|  |  | Дн=108-133 мм | ±1,2 мм; | р - толщина рулетки, мм; |
|  |  | Дн=159-219 мм | ±1,5 мм; | 0,2 - погрешность при замере периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений. |
|  |  | Дн=273-720 мм | ±2,0 мм; |  |
|  |  | Дн=820-1020 мм | ±2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=1220-1420 мм | ±3,0 мм |  |
| 3. | Наружный диаметр в неторцевом сечении, dн+dн | Дн=57-426 мм | ±2% от Дн |  |
|  |  | Дн=530-820 мм | ±5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020 мм | ±6,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1220 мм | ±7,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | ±8,0 мм |  |
| 4. | Овальность в торцевом сечении | Дн=57-89 мм | 1,0 мм; | Замер производят нутрометром или индикаторной скобой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с пересчетом по формуле |
|  |  | Дн=108-133 мм | 1,5 мм; | , |
|  |  | Дн=273-426 мм | 2,0 мм; | где D и D соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении. |
|  |  | Дн=530 мм | 2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=630 мм | 3,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720 мм | 3,5 мм; |  |
|  |  | Дн=820 мм | 4,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020-1220 мм | 5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | 7,0 мм |  |
| 5. | Овальность в неторцевом сечении | Дн=530 мм | 5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=630 мм | 6,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720 мм | 7,0 мм; |  |
|  |  | Дн=820 мм | 8,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020 мм | 10,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1220 мм | 12,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | 14,0 мм |  |
| 6. | Волнистость (гофры) | На цилиндрической части магистрали высота волн h должна быть, мм, | Штангенциркуль с ценой деления 0,01 мм |
|  |  | Дн = до 57 мм | 1,0; |  |
|  |  | Дн = от 76 до 133 мм | 1,5; |  |
|  |  | Дн = от 159 до 219 мм | 2,0; |  |
|  |  | Дн = до 273 мм | 3,0; |  |
|  |  | Дн = от 325 до 426 мм | 4,0 |  |
|  |  | Размер при этом должен быть не менее 3h |  |
| Переходы |
| 1. | Длина, L+L | Дн=57-273 мм | ±2,0 мм; | Рулетка по ГОСТ 7502-89. Линейка по ГОСТ 427-75 |
|  |  | Дн=325-720 мм | ±3,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720-1420 мм | ±5,0 мм |  |
| 2. | Наружный диаметр в торцевом сечении Dн+Dн | Дн=57 мм | ±0,6 мм; | Замер периметра рулеткой с пересчетом по формуле |
|  |  | Дн=76-89 мм | ±0,8 мм; | мм, |
|  |  | Дн=108-133 мм | ±1,2 мм; | Р - периметр поперечного сечения трубы, мм; |
|  |  | Дн=159-219 мм | ±1,5 мм; | р - толщина рулетки, мм; |
|  |  | Дн=273-720 мм | ±2,0 мм; | 0,2 - погрешность при замере периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений |
|  |  | Дн=820-1020 мм | ±2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=1220-1420 мм | ±3,0 мм |  |
| 3. | Наружный диаметр в неторцевом сечении, dн+dн | Дн=57-426 мм | ±2% от Дн |  |
|  |  | Дн=530-820 мм | ±5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020 мм | ±6,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1220 мм | ±7,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | ±8,0 мм |  |
| 4. | Конусность | не более 2% Dн | Рулетка по ГОСТ 7502-89 |
| Заглушка эллиптическая |
| 1. | Длина, Н+Н | Дн=530-630 мм | ±7,0 мм; | Рулетка по ГОСТ 7502-89. Линейка по ГОСТ 427-75 |
|  |  | Дн=720-1220 мм | ±10,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | ±12,0 мм |  |
| 2. | Наружный диаметр в торцевом сечении, Dн+Dн | Дн=57 мм | ±0,6 мм; | Замер периметра рулеткой с пересчетом по формуле |
|  |  | Дн=76-89 мм | ±0,8 мм; | мм, |
|  |  | Дн=108-133 мм | ±1,2 мм; | Р - периметр поперечного сечения трубы, мм; |
|  |  | Дн=159-219 мм | ±1,5 мм; | р - толщина рулетки, мм; |
|  |  | Дн=273-720 мм | ±2,0 мм; | 0,2 - погрешность при замере периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений. |
|  |  | Дн=820-1020 мм | ±2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=1220-1420 мм | ±3,0 мм |  |
| 3. | Овальность в торцевом сечении | Дн=57-89 мм | 1,0 мм; | Замер производят нутрометром или индикаторной скобой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с пересчетом по формуле |
|  |  | Дн=108-133 мм | 1,5 мм; | , |
|  |  | Дн=273-426 мм | 2,0 мм; | где D и D соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении. |
|  |  | Дн=530 мм | 2,5 мм; |  |
|  |  | Дн=630 мм | 3,0 мм; |  |
|  |  | Дн=720 мм | 3,5 мм; |  |
|  |  | Дн=820 мм | 4,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1020-1220 мм | 5,0 мм; |  |
|  |  | Дн=1420 мм | 7,0 мм |  |
| Примечание: 1. Толщина стенки деталей должна быть не менее 85% номинального размера. 2. Толщина стенки на торцах деталей не должна превышать номинальный размер более чем на 30%, но не более 4 мм. 3. Предельные отклонения наружного диаметра деталей в неторцовых сечениях должны быть не более ±3,5% номинального размера. 4. Овальность отводов в любом сечении должна быть не более 0,03D. |

4.6.11. Документальное оформление результатов входного контроля

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют Журнал учета результатов входного контроля. В сопроводительных документах на запорную и регулирующую арматуру и стальных приварных трубопроводных деталей делают отметку о проведении входного контроля и его результатах.

При соответствии запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей установленным требованиям комиссия принимает решение о передаче их в производство.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

Запорная и регулирующая арматура и стальные приварные трубопроводные детали, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, бракуют. Их следует отделить от пригодных и промаркировать (клеймить) "Брак" и хранить в изоляторе брака до решения вопроса между поставщиком и потребителем замены бракованных изделий на новые. Работы с применением этих материалов следует приостановить. Заказчик должен быть извещён о приостановке работ и её причинах.

При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).

Полученные при освидетельствовании результаты внешнего осмотра и инструментального контроля заносят в ведомость. Комиссия, по результатам освидетельствования составляет Акт, в котором указывают:

- число освидетельствованных запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- число запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, признанных годными для использования при производстве строительно-монтажных работ;

- число полностью отбракованных запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей.

В Акте должны быть указаны причины, в результате которых запорная и регулирующая арматура и стальные приварные трубопроводные детали, пришли в негодность.

Результаты входного контроля, на стадии приемки запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, фиксируются в учетной и отчетной документации.

Учетной документацией является:

- "Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме Приложения 1, ГОСТ 24297-87.

Отчетной документацией являются:

- Акт входного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- Акт сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- Браковочная ведомость.

4.7. Приемочный контроль

4.7.1. Приемка запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, прошедших входной контроль, производится путем их освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности изделий для производства работ путем документального оформления и подписания Акт о приемке строительных материалов поТиповой межотраслевой форме N М-7. К данному акту необходимо приложить:

- акт входного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- акт сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- браковочную ведомость;

- акты лабораторных испытания металла изделий (если испытания проводились);

- перевозочные (сопроводительные) документы на запорную и регулирующую арматуру и стальные приварные трубопроводные детали;

- паспорта (сертификаты качества) заводов-изготовителей запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей;

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей.

4.7.2. Ответственность за качество принятых входным контролем запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, их последующее транспортирование, складирование и хранение - несет Подрядчик.

4.8. Инспекционный контроль

4.8.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.8.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.8.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества запорной и регулирующей арматуры и стальных приварных трубопроводных деталей, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.8.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.9. На участке входного контроля должен вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в измерительных приборах и инструментах

5.1.1. При выборе измерительных приборов и инструментов необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых измерительных приборов и инструментов, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.2. Приборы и инструменты, используемые для проведения входного и сдаточного контроля продукции, должны быть поверены и откалиброваны, с приложением отчетов.

5.1.3. Примерный перечень основных измерительных приборов и инструментов, приведен в таблице 10.

Перечень измерительных приборов и инструментов

Таблица 10

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микрометр цифровой | МКЦ-50 | шт. | 1 |
| 2. | Рулетка металлическая, длиной =10 м | Р10УЗП | " | 1 |
| 3. | Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 | " | 1 |
| 4. | Линейка металлическая, длиной =150 мм | Линейка-150 | " | 1 |
| 5. | Штангенциркуль цифровой, длиной =300 мм | ШЦ-II-300-0,01 | " | 1 |
| 6. | Нутромер индикаторный | НИ 50-160 0.01 КЛБ | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по входному (сдаточному) контролю запорной и регулирующей арматуры и стальных, приварных, трубопроводных деталей, поступающих от поставщиков, следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ПБ 12-529-03. "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на Председателя приемочной комиссии, назначенного приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на участке контроля.

6.3. Охрана труда членов приемочной комиссии и рабочих участка контроля должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Членам комиссии и рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.

Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

6.5. К выполнению работ допускаются члены комиссии:

- обученные безопасным методам и приемам производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004.

6.6. В целях безопасности ведения работ на объекте председатель комиссии обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им комиссии и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами членов комиссии или угрожают здоровью или жизни работающих, председатель комиссии должен доложить об этом руководителю организации и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов комиссии безопасным приёмам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов комиссии и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами комиссии;

- организовать работы в соответствии с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля;

- не допускать до работы членов комиссии без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов комиссии или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории площадки контроля.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля;

- следить за исправным состоянием инструментов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ членов комиссии в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.8. При эксплуатации измерительных инструментов необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.

К эксплуатации допускают только исправные инструменты, обеспечивающие их безопасную работу.

6.9. Участок входного контроля и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.10.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.10.2. Выдавать инструмент надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.10.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.10.5. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.10.6. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 11

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.11. Работники должны выполнять в защитных очках следующие операции:

- очистку внутренней поверхности труб от грязи, снега, льда и посторонних предметов;

- обработку торцов труб и правку на них вмятин.

VII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

7.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

7.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

7.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

7.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

7.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

7.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.