ВСН-84-80
--------------------
Минобороны

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Дата введения 1981-01-01

ВНЕСЕНА Техническим управлением капитального строительства министерства обороны СССР

УТВЕРЖДЕНА Заместителем Министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск 9 октября 1980 г.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

"Инструкция по проектированию электрохимической защиты подземных металлических сооружений и кабелей связи от коррозии" разработана войсковой частью 33859, согласована с Государственной экспертизой проектов, Центральным Военпроектом, войсковой частью 14262, войсковой частью 54240, войсковой частью 44011, войсковой частью 52678, войсковой частью 52686 и Конторой по защите от электрокоррозии подземных сооружений и сетей" УГХ Московской обл.

Проектным организациям, занимающимся проектированием защиты подземных металлических сооружений от коррозии, необходимо руководствоваться настоящей Инструкцией.

Автор: инженер Федин И.М.

1. Введение

Настоящая инструкция разработана на основании указания Технического управления капитального строительства Минобороны 1979 года в соответствии с требованиями ГОСТ 9.015-74* "Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии" и "Правил безопасности в газовом хозяйстве".

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9.602-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

При разработке инструкции использован опыт эксплуатации устройств электрозащиты, построенной по проектам, разработанным в/ч 33859, для защиты различных подземных металлических сооружений (ПМС), а также многолетний опыт организаций, эксплуатирующих различные виды электрозащитных установок в Московской области.

Настоящая инструкция распространяется на эксплуатацию установок дренажной, катодной и протекторной защиты трубопроводов, кабелей связи, емкостей и резервуаров.

При эксплуатации защитных установок необходимо учитывать действующие в отдельных районах СССР ведомственные и территориальные инструкции на эксплуатацию средств электрозащиты ПМС от коррозии.

Виды работ и периодичность их выполнения принята в соответствии с действующей нормативной документацией.

2. Общие указания

2.1. Защитные устройства вводят в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ и испытания на стабильность в течение 72 часов.

2.2. Перед приемкой и включением электрозащиты в эксплуатацию необходимо убедиться в правильности выполнения строительно-монтажных работ.

2.3. Монтаж электрозащиты должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией. Все отступления от проекта должны быть согласованы с проектной и другими заинтересованными организациями.

2.4. Электрические параметры внешней цепи электрозащитной установки должны соответствовать данным, указанным в технической документации установки.

2.5. Смонтированные электрозащитные установки должны включать в себя все необходимые элементы, предусмотренные проектом и условиями согласований проекта.

2.6. Электрозащитную установку включают в эксплуатацию только в том случае, если она смонтирована с учетом правил техники безопасности и "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

2.7. До включения защитной установки, по всей длине зоны защиты защищаемых и смежных ПМС выполняются измерения потенциалов "" в нормальном режиме (т.е. без включения электрозащитной установки).

2.8. Приемку электрозащиты в эксплуатацию производит комиссия в составе:

- представителя заказчика;

- представителя строительной организации;

- представителя пусконаладочной организации;

- представителя эксплуатационной организации;

- представителя конторы "Подземметаллзащиты", где это необходимо и допускается условиями режима;

- представителя проектной организации (по необходимости).

2.9. При сдаче защитной установки в эксплуатацию комиссии должна быть представлена заказчиком следующая документация:

- проект на строительство электрозащиты;

- акты на выполнение строительно-монтажных работ;

- исполнительные чертежи М1:500 и схемы с нанесением зоны защиты 1:2000;

- справка о результатах наладки защитной установки;

- справка о влиянии защитной установки на смежные ПМС;

- паспорта электрозащитных установок;

- разрешение на подключение мощности к электрической сети;

- акты на скрытые работы;

- акты на проверку сопротивления изоляции кабелей;

- акты на проверку сопротивления растеканию контуров анодного и защитного заземлений;

- акты на приемку электрозащитных установок в эксплуатацию.

2.10. После ознакомления с исполнительной документацией приемная комиссия проверяет эффективность действия защитных установок. Для этого измеряются электрические параметры установок и потенциалы ПМС на участке, где в соответствии с отчетом по наладке, зафиксированы защитные потенциалы.

2.11. Влияние защиты на смежные ПМС определяется по величине потенциалов этих ПМС в пунктах, оговоренных в отчете по наладке.

2.12. Приемка в эксплуатацию защитной установки оформляется актом, в котором отражаются:

- отступления от проекта и недоделки, если таковые имеются;

- перечень исполнительной документации;

- рабочие параметры электрозащиты;

- значения потенциалов ПМС в пределах защищаемого участка;

- влияние защиты на смежные ПМС.

2.13. В случае, если отступления от проекта или недоделки отрицательно сказываются на эффективности защиты, либо противоречат требованиям эксплуатации, в акте указываются способы и сроки их устранения, а также сроки представления защитной установки к повторному предъявлению.

2.14. В случае обнаружения неэффективности построенной защиты или ее вредного влияния на смежные ПМС организация, автор проекта защиты, разрабатывает дополнительную проектную документацию, предусматривающую устранение обнаруженных недостатков.

2.15. Каждой принятой в эксплуатацию защитной установке присваивается порядковый номер и заводится специальный журнал, в который заносятся данные приемных испытаний. Журнал используется также и при плановой эксплуатации защитной установки.

3. Оснащение службы эксплуатации электрозащитных установок

3.1. Служба эксплуатации должна иметь следующий минимум измерительной техники и материалов:

- измеритель заземлений "M-416" (МС-08, МС-07) для измерения сопротивления растеканию контуров анодных, защитных заземлений и удельного сопротивления грунта;

- ампервольтметр "М-231" для визуальных измерений потенциалов "ПМС-земля";

- милливольтметр "Н-399" (Н-39); для измерений и автоматической записи потенциалов "ПМС-земля" и обнаружения блуждающих токов;

- планиметр полярный, для обсчёта лент самописцев;

- комбинированный прибор "Ц-4313" (Ц-4315) для измерения напряжения, тока и сопротивлений;

- мегомметр М-1101;

- индикатор напряжения МИН-1 (УНН-90);

- стальные электроды сравнения для измерения потенциалов в зоне блуждающих токов при 1 В;

- медносульфатные электроды сравнения для измерения потенциалов на оболочках кабелей и на трубопроводах при 1 В;

- электроды для измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления растеканию контуров заземлений;

- провод различных сечений и марок для сборки электроизмерительных цепей;

- набор инструмента.

4. Эксплуатация электрозащитных установок

Эксплуатация дренажных установок

4.1. При эксплуатации дренажных установок производится:

- технический осмотр дренажных установок;

- контроль работы дренажных установок.

4.1.1. Технический осмотр дренажных установок.

Технический осмотр выполняется 4 раза в месяц, при этом производится:

- внешний осмотр всех элементов дренажа;

- проверка плотности контактов схемы;

- проверка исправности монтажа;

- проверка механической целостности отдельных элементов дренажной установки;

- проверка исправности предохранителей;

- внешний осмотр магнитных усилителей и транзисторного блока усиления сигналов;

- проверка величины заданного потенциала и силы тока в цепи дренажа;

- проверка состояния и чистка контактов реле;

- очистка шкафа и элементов дренажа от пыли, снега и т.п.

4.1.2. При обнаружении каких-либо дефектов необходимо выяснение причин их возникновения.

Обнаруженные во время профилактического осмотра дефекты должны быть устранены на месте или в мастерской.

4.1.3. В случае обнаружения перегорания предохранителей устанавливаются запасные. При повторном перегорании предохранителей новые устанавливаются только после выявления и устранения причин их перегорания.

4.1.4. При проверке состояния контактов особое внимание обращается на чистку контактных поверхностей, плотность их прилегания и отсутствие нагрева.

4.1.5. При параллельном и последовательном включении 2-х выпрямителей типа ВСГ-ЗА в установках усиленных дренажей в цепи питания должен устанавливаться предохранитель на номинальную силу тока 1820 А, а при включении одного выпрямителя предохранители на 10 А.

4.2. Контроль работы дренажных установок

4.2.1. Контроль работы дренажных установок производится один раз в месяц, а также в следующих случаях:

- после каждого существенного изменения режима работы источников блуждающих токов;

- после ввода в эксплуатацию новых участков ПМС, рельсовых сетей;

- после ввода в эксплуатацию новых защитных установок на защищаемых или смежных ПМС.

4.2.2. При контроле работы дренажной установки производится:

- измерение средней величины тока в цепи дренажа (по приборам установки или переносными приборами);

- определение направления тока, при котором работает поляризованный дренаж. При отсутствии шунта в схеме дренажа измерение выполняется с помощью переносного, который временно включается в дренажную цепь параллельно рубильнику или предохранителю, которые отключаются;

- измерение средней величины потенциала между защищаемым ПМС и источником блуждающих токов, при котором срабатывает поляризованный дренаж, при этом измерительный прибор включается между ПМС и рельсовыми путями;

- проверка, разрывается ли цепь поляризованного дренажа при смене полярности потенциала на ПМС (при наличии на ПМС и источнике блуждающих токов знакопеременной зоны).

Измерение величины тока в цепи дренажа и потенциала "ПМС-рельс" осуществляется в течение 3-4 часов;

- с целью определения эффективности дренажной установки в граничных пунктах измеряются потенциалы "ПМС-земля" и определяется зона защиты.

Измерения производятся в пунктах, указанных в техническом отчете по наладке на защищаемом и смежных ПМС.

4.2.3. При контроле автоматических усиленных дренажей проверяется автоматическое поддержание потенциала "ПМС-земля" в пределах норм, определенных отчетом по наладке дренажной установки. При наличии нескольких дренажей измерения выполняются на каждом при включенных остальных установках.

4.2.4. Контроль осуществляется измерением потенциала "ПМС-земля" в точке подключения дренажа к ПМС.

При необходимости выполняется изменение режима работы автоматического дренажа.

4.2.5. При обнаружении вредного влияния усиленного дренажа на цепи СЦБ (сетей Центральной блокировки жел. дор.) железной дороги необходимо срочно принять меры к его устранению.

4.2.6. Измерение величины сопротивления растеканию контура повторного заземления дренажа производится не реже одного раза в год.

Величина сопротивления растеканию не должна превышать 10 Ом.

4.2.7. При измерениях потенциалов "ПМС-земля" и дренажного тока необходимо, чтобы были охвачены часы наибольшей нагрузки тяговой подстанции, для этого выясняется график движения поездов и величина тока нагрузки тяговой подстанции.

4.3. Эксплуатация катодных станций

4.3.1. При эксплуатации катодных станций производится:

- технический осмотр катодных станций;

- контроль работы катодных станций.

Технический осмотр катодных станций

4.3.2. Технический осмотр катодных станций осуществляется не реже 2 раз в месяц, при этом производится:

- внешний осмотр всех элементов катодной защиты;

- проверка плотности контактов схемы;

- проверка исправности монтажа;

- проверка механической целостности отдельных элементов катодной защиты;

- проверка исправности предохранителей;

- проверка величины заданного потенциала на контактном устройстве;

- очистка шкафа и элементов защиты от пыли, снега, грязи и т.п.

4.3.3. При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо выяснение причин их возникновения.

4.3.4. Обнаруженные неисправности должны быть устранены на месте, в случае крупного ремонта - в мастерской.

4.4. Контроль работы катодных станций

4.4.1. Контроль работы катодной защиты осуществляется один раз в месяц, а также в следующих случаях:

- после ввода в эксплуатацию новых участков ПМС;

- после ввода в эксплуатацию новых защитных установок на защищаемых или смежных ПМС;

- после существенного изменения режима работы источников блуждающих токов, если таковые имеются.

4.4.2. При контроле работы катодных станций производится:

- измерение тока и напряжения в цепи катодной защиты (по приборам установки или переносными приборами);

- с целью определения эффективности катодных станций в граничных пунктах измеряются потенциалы "ПМС-земля" и определяется зона защиты катодной станции; измерения выполняются в пунктах, указанных в отчёте по наладке.

4.4.3. При контроле работы автоматических катодных станций (АКС, АСКЗ-АКХ и др.) проверяется автоматическое поддержание заданного потенциала "ПМС-земля" в пределах норм, определенных отчётом по наладке. Контроль осуществляется измерением потенциала на контактном устройстве ПМС.

4.4.4. При необходимости выполняется изменение режима работы катодных станций.

4.4.5. Измерение сопротивления растеканию контуров анодного и защитного заземлений производится не реже одного раза в год.

4.4.6. Изменение величины силы тока катодной станции более чем на 10% от установленной указывает на изменение сопротивления растеканию в цепи катодной защиты.

4.4.7. При невозможности вывода катодной защиты в заданные параметры, выясняются причины, вызвавшие изменение силы тока в цепи СКЗ.

4.4.8. В случае разрушения контура анодного заземления контур восстанавливается.

4.4.9. При регулировке средств электрозащиты подземных металлических сооружений допускается отклонение потенциалов "сооружение-земля" от величин, указанных в проекте или отчёте по наладке при условии обеспечения защитных потенциалов на ПМС.

4.5. Эксплуатация протекторных установок

4.5.1. При эксплуатации протекторной защиты производятся технические осмотры протекторных установок и контроль их работы.

4.5.2. Технический осмотр протекторной защиты производится раз в три месяца, при этом проверяется целостность контрольного вывода и потенциал "сооружение-земля" в точке подключения протектора.

4.5.3. Контроль режима работы протекторных установок производится не реже 4-х раз в год, при этом измеряется:

- потенциал "сооружение-земля" при подключенном протекторе в точке подключения и между протекторами;

- сила тока в цепи "сооружение-протектор";

- электрохимический потенциал протектора по отношению к земле, для чего разрывается цепь, плюсовая клемма прибора "М-231" подключается к протектору, минусовая к электроду сравнения, потенциал исправного протектора не менее - 1,2 В.

ПЕРЕЧЕНЬ
характерных неисправностей электрозащитных установок

| NN пп | Тип электрозащитной установки | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КСС АКС-АКХ | 1. При включении станции в сеть отсутствует напряжение на выходе. Показания вольтметра и амперметра отсутствуют. | 1. Неплотно вставлен или перегорел предохранитель. | Проверить надежность и целостность предохранителей. Заменить неисправные предохранители. |
|  |  |  | 2. Неисправен выключатель в цепи. | Вынуть блок станции из шкафа, проверить выключатель. Устранить неисправность или заменить выключатель. |
|  |  |  | 3. Обрыв в цепи высокого напряжения. | Вынуть блок станции из шкафа, проверить состояние цепи. Устранить обнаруженные повреждения монтажа. |
|  |  | 2. Показания вольтметра отсутствуют. Ток в цепи нагрузки есть. | 1. Неисправен вольтметр. Обрыв в проводке. | Вынуть блок, проверить монтаж проводки к вольтметру. Заменить вольтметр или устранить неисправность проводки. |
|  |  | 3. Вольтметр показывает наличие напряжения, показания амперметра отсутствуют. | 1. Неисправен амперметр. Обрыв провода к амперметру. Обрыв внешней цепи. | Проверить наличие и величину выпрямленного тока во внешней цепи. В случае наличия тока вынуть блок. Устранить неисправность или заменить амперметр. Проверить целостность внешней цепи, устранить неисправность. |
|  |  | 4. При включении предохранитель в цепи высокого напряжения перегорает. | 1. Перегрузка станции. | Проверить нагрузку при сниженном напряжении вторичной цепи. Переключением ступеней регулирование напряжения уменьшить нагрузку. |
|  |  |  | 2. Замыкание цепей выпрямленного тока на корпус. | Вынуть блок станции. Проверить изоляцию между корпусом станции и цепями выпрямленного напряжения. Устранить повреждение. |
|  |  |  | 3. Закорочен выпрямленный блок. | Вынуть блок станции. Проверить выпрямитель. Устранить неисправность. |
|  |  |  | 4. Межвитковое замыкание в трансформаторе. | Проверить трансформатор на отсутствие межвиткового замыкания на холостом ходу. При обнаружении неисправности трансформатор отремонтировать или заменить. |
|  |  | 5. При проверенном номинальном напряжении сети и номинальной нагрузке катодная станция при переключении напряжений переключателями грубой и плавной регулировки дает напряжение меньше указанного в таблице. | 1. Межвитковое замыкание в трансформаторе. | См. п.4. |
| 2 | АКС/АКХ | 1. Не горят сигнальные лампы , или осветительная лампа ЛО. | 1. Неисправен предохранитель или кнопочный выключатель ВК. | Проверить надежность контактов и целостность предохранителей , и исправность кнопочного выключателя. Устранить неисправность. |
|  |  | 2. Показания вольтметра постоянного тока отсутствуют, ток (по показаниям амперметра есть). | 3. Неисправен вольтметр постоянного тока или подводящие провода. | Отключить и проверить вольтметр. Подключить вместо него контрольный прибор. Проверить, устранить неисправность. |
|  |  | 3. При наличии напряжения на выходе установки (по показаниям вольтметра). Ток в цепи защиты равен нулю. | 1. Неисправен низковольтный предохранитель . | Проверить надежность контактов и целостность предохранителя . Неисправный предохранитель заменить. |
|  |  |  | 2. Неисправен амперметр постоянного тока или обрыв в проводке к нему. | Проверить наличие и величину тока и цепи катодной защиты, подключив непосредственно к пункту В контрольный прибор. При наличии тока проверить исправность проводки от шунта к амперметру. Устранить повреждение или заменить амперметр. |
|  |  | 4. При включении установки перегорают предохранители , или . | 1. Перегрузка установки. | Проверить работу катодной станции при снижении выходного напряжения. |
|  |  |  | 2. Пробой вентилей , или тиристоров , . | Проверить вентили на прямую и обратную проводимость омметром, тиристоры на пробой. Неисправные диоды и тиристоры заменить. |
|  |  |  | 3. Замыкание выходных цепей силового выпрямителя на корпус установки. | Проверить омметром и мегомметром изоляцию между корпусом установки и выходом выпрямителя , . Устранить повреждение. |
|  |  |  | 4. Межвитковые замыкания в обмотках силового трансформатора . | Отключить вторичные обмотки трансформатора от выпрямительного блока и проверить трансформатор на холостом ходу, замерить ток в цепи первичной обмотки . При обнаружении замыканий внутри обмоток трансформатора или между обмотками и корпусом отремонтировать или заменить силовой трансформатор. |
|  |  | 5. Напряжение и ток в цепи катодной защиты отсутствует. Регулировка сопротивления переменного резистора безрезультатна. | 1. Неверно установлен тумблер ТП1-2 на блоке регулировки фазы. | Переключить тумблер в другое крайнее положение. Установить заданный ток в цепи катодной защиты. |
|  |  |  | 2. Неисправен тумблер ТП1-2 или силовой трансформатор . | Проверить и заменить тумблер ТП1-2, убедиться в наличии напряжения на обмотке . Устранить неисправность или заменить трансформатор. |
|  |  |  | 3. Обрыв проволочного переменного резистора . Пробой диодов , , обрыв в резисторах . | Проверить исправность всех деталей блока регулировки фазы, неисправные детали заменить. |
|  |  | 6. При переходе с ручного на автоматический режим регулировки ток в цепи катодной защиты пропадает. | 1. Неверно установлен переключатель фазы ТП1-2. | Переключить тумблер ТП1-2 в другое крайнее положение. |
|  |  |  | 2. Неисправен переключатель П1. | Проверить и заменить переключатель П1. |
|  |  |  | 3. Неисправность проводки в цепи рабочих обмоток управления УМ. | Проверить соединительные провода между обмотками переменного тока УМ и переключателя П1 между выходом УПТ и обмотками управления УМ. Неисправность устранить. |
|  |  |  | 4. Непостоянный контакт или обрыв в рабочих обмотках управления. | Проверить надежность контактов на выходных колодках УМ и целостность всех его обмоток. Устранить неисправность или заменить УМ. |
|  |  |  | 5. Неисправен блок УПТ. | Произвести покаскадную проверку УПТ. Неисправные детали заменить или подключить новый блок УПТ. |
|  |  | 7. Ток в цепи катодной защиты при переходе на автоматическую регулировку очень мал и почти не изменяется во времени. | 1. Велико опорное напряжение. | Отрегулировать установку переменного резистора (опорного напряжения). |
|  |  |  | 2. Мала чувствительность УПТ. | Отрегулировать установку переменного резистора ("Чувствительность"). |
|  |  |  | 3. Мал сигнал управления. | Отрегулировать установку переменного резистора ("сигнал"). |
| 3 | ПСК ПАСК | 1. Преобразователь при включении не работает. | 1. Отсутствует напряжение питающей сети. | Проверить наличие напряжения кнопкой "Сеть". |
|  |  |  | 2. Неисправны предохранители ПР1-ПР3 в силовой группе или ПР в блоке управления. | Заменить предохранители. |
|  |  |  | 3. Неисправен блок управления. | Заменить блок управления. |
|  |  |  | 4. Обрыв в цепи нагрузки преобразователя. | Проверить цепь нагрузки, подтянуть болтовые соединения в преобразователе и во внешних цепях. |
| 4 | ПАСК | 2. Преобразователь в автоматическом режиме не работает. | 1. Не выставлен заданный потенциал. | Выставить потенциал. |
|  |  |  | 2. Неисправен измерительный блок. | Отремонтировать или заменить измерительный блок. |
|  |  |  | 3. Обрыв в цепи измерительного электрода сравнения. | Устранить неисправность. |
|  |  |  | 4. Неисправен измерительный электрод сравнения. | Заменить измерительный электрод сравнения. |
| 5 | УБСЗ УД | 1. Отсутствие тока через блок. | 1. Перегорел предохранитель. | Заменить предохранитель. |
|  |  |  | 2. Неисправны вентили. | Проверить и заменить неисправные вентили. |
|  |  | 2. Блок пропускает ток в обоих направлениях. | 1. Неисправны вентили. | Проверить и заменить неисправные вентили. |
| 6 | УД АКХ | 1. При включении дренажа в сеть нет напряжения на выходе силового выпрямителя, ток равен нулю. | 1. Неплотно вставлены или перегорели предохранители и . | Проверить надежность контактов и плотность установки предохранителей, неисправные предохранители заменить. |
|  |  |  | 2. Обрыв или нарушение контактов в цепи питания переменного тока. | Проверить наличие напряжения на входе предохранителей и . Осмотреть силовую проводку и устранить повреждения в ней. |
|  |  | 2. Не горит сигнальная лампа ЛС или ЛО. | 1. Неисправна сигнальная лампа. | Проверить и заменить сигнальную лампу ЛС или ЛО. |
|  |  | 3. Несмотря на наличие напряжения на выходе силового выпрямителя, ток в дренажной цепи равен нулю. | 1. Неисправен низковольтный предохранитель . | Проверить надежность контактов и целостность предохранителя . При необходимости заменить. |
|  |  |  | 2. Неисправен амперметр А или проводка от шунта РШ к амперметру. | Проверить наличие выпрямленного тока в дренажной цепи, осмотреть проводку, устранить неисправность или заменить амперметр А. |
|  |  | 4. При включении дренажа перегорают предохранители , , . | 1. Перегрузка установки. | Проверить величину тока в дренажной цепи и произвести перерегулировку дренажной защиты. |
|  |  |  | 2. Межвитковые замыкания в обмотке силового трансформатора ТР. | Отключить вторичную обмотку силового трансформатора ТР от вентилей Д8-Д13 и проверить трансформатор на холостом ходу. При наличии межвитковых замыканий в обмотках трансформатора или замыкании обмоток на корпус отремонтировать или заменить силовой трансформатор ТР2. |
|  |  |  | 3. Пробой вентилей Д8-Д13. | Проверить вентили Д8-Д13 на прямую и обратную проводимость, неисправные вентили заменить. |
|  |  | 5. Ток в дренажной цепи близок к минимальному и почти не изменяется во времени, при включении тумблера В1 никаких изменений не происходит. | 1. Неисправен предохранитель в цепи питания блока управления. | Проверить и при необходимости заменить предохранитель . |
|  |  |  | 2. Неисправен транзисторный усилитель. | Вращением движка переменных резисторов - изменяют регулировку транз. усилителя. Если изменения потенциала не происходит, проверяют наличие напряжения на выходе выпрямителей Д3-Д6 (80 В) и Д6-Д2 (5 В), при необходимости устранить повреждение в силовом трансформаторе ТР1 или вентилях Д1-Д6, заменив их исправными. При неисправности цепей питания транз. усилителя производят покаскадную проверку всех деталей усилителя. Неисправные детали заменяются. |
|  |  | 6. Ток в дренажной цепи близок к максимальному и почти не изменяется во времени, при включении тумблера В1 дренажный ток подает-* почти до нуля. | 1. Разность потенциалов "труба-земля" не подается на вход блока управления. | Проверяют с помощью вольтметра пост. тока наличие напряжения на входе транз. усилителя. При отсутствии напряжения на входе проверяют надежность контактов и целостность проводки от трубопровода и близкой земли к выходу блока управления. Повреждения устраняются. |
| ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |

AKT
на приемку строительно-монтажных работ

| Объект | " ___ " ________________ 19 ___ г. |
| --- | --- |
| Адрес | работы выполнены по |
| проекту |
| Мы, нижеподписавшиеся: |
| от строительной организации |
| от эксплуатирующей организации |
| от проектной организации |
| составили настоящий акт в том, что |
|  | выполнена в соответствии с проектом. |
| Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ: |
| I. Кабельные прокладки |
| Кабель марки | уложен в траншее на глубине | м, |
| длиной | м и защищен |
| II. Анодное заземление |
| а) Электроды заземлений выполнены |
| длиной | м, в кол-ве | шт. |
| расстояние между электродами | м, диаметр скважины | м; |
| б) Соединение электродов выполнено из |
| длиной | м, на глубине | м |
| Места соединений изолированы |
| в) Общее сопротивление растеканию | Ом. |
| III. Контактные устройства |
| а) "КУ" на | выполнена из |
| по чертежу N | контакт с защищаемым сооружением осуществлен методом |
|  | противокоррозионное покрытие на защищаемом сооружении |
| б) "КУ" на | , выполнена из |
| IV. Опорные пункты |
| Выполнены в количестве | штук по чертежу N |
| V. Электромонтажные работы |
| 1. Установка | питается от сети переменного тока напряжением |
|  | В размещена |
| 2. Электропроводка переменного тока выполнена |
| Монтаж проводки осуществлен |
| 3. Отключающее устройство выполнено |
| 4. Защитное заземление выполнено |
| 5. Сопротивление изоляции кабеля | Ом. |
| VI. Прочие устройства |
| VII. Замечания по строительно-монтажным работам |
| Подписи: |
| от заказчика от строительной организации от эксплуатационной организации от проектной организации |

Организация

|  | СПРАВКА о приемке изолирующих фланцев _________ шт., контрольного пункта __________ по _________ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Произведена проверка исправности электроизолирующих фланцев, контрольных пунктов по вызову от |
| 2. Установка | проекту |
| 3. Проверка производилась методом |
| с помощью прибора |
| Примечание |
| Подпись |

Организация

|  | СПРАВКА о влиянии электрозащитной установки на смежные подземные металлические сооружения в зоне действия этих установок, не включенных в совместную защиту |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение установки |
| Тип установки |
| Параметры электрозащитной установки |
| Влияние электрозащитной установки на смежные сооружения |
| Вид сооружения | Потенциал сооружения относительно земли, В |
|  | до включения | после включения |
| Выводы: |
| Подписи: |
| представитель заказчика представитель эксплуатационной организации представители владельцев смежных подземных сооружений |

Организация

|  | СПРАВКА о результатах наладки защитной установки |  |
| --- | --- | --- |
|  | , произведена наладка |
| вновь построенной установки |
| на объекте |
| В результате пусконаладочных работ выбран режим работы установки: сила тока в цепи _____________ А, напряжение ___________________ В, сопротивление ______________ цепи _________ Ом, при котором зафиксированы следующие потенциалы на опорных (контактных) пунктах ______________________по отношении к земле. |
| NN пп | N пункта измерения | Место расположения измерения | Потенциал сооружения относительно земли, В | Примечание |
|  |  |  | + | - |  |
|  |  |  | макс. ср. | макс. ср. |  |
| Замечания: |
| Выводы |
| Подписи: |

| АКТ на приемку электрозащитной установки в эксплуатацию |
| --- |
|  | " ____ " ____________ 19 ___ г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| от строительной организации |
| от проектной организации |
| от эксплуатационной организации |
| от заказчика |
| Ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы электрозащитной установки, смонтированной на |
| По адресу | установила |
| следующее: |
| 1. | защита выполнена по проекту |
| 2. Общая протяженность защищаемых сетей |
| в том числе |
| 3. Характеристика узлов защиты: |
| а) оборудование | шт. |
| б) кабель |
| в) анодное заземление |
| г) опорные пункты |
| д) перемычки между |
| е) заземление электрозащитной установки |
| ж) прочие устройства |
| 4. Данные режима работы электрозащитной установки: |
| а) величина тока (общая) |
| б) величина тока в перемычках |
| в) напряжение источника |
| г) сопротивление |
| 5. Замечание по монтажу и наладке электрозащитной установки: |
| 6. Комиссия постановила электрозащитную установку принять в эксплуатацию с " ___ " ____________ 19 ___ г. |
| Члены комиссии: |

Организация

Журнал эксплуатации электрозащитной установки

Адрес

| Паспорт |
| --- |
| 1. Тип установки |
| 2. Место установки |
| 3. Дата ввода в эксплуатацию |
| 4. Характеристика узлов защиты: |
| а) кабель |
| б) анодное заземление |
| в) сопротивление растеканию |
| г) место подключения дренажа |
| д) защитное заземление |
| е) прочие устройства |
| 5. Проектные параметры защитной установки: |
| а) сила тока |
| б) напряжение источника тока |
| в) выходное напряжение |
| г) сопротивление цепи |
| д) потенциал на "КУ" макс. | средн. |
| е) срок службы анодного заземления |
| 6. Защищаемое сооружение |
| Составил |  |
| " ___ " ______________ 19 ___ г. |  |

ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЙ УСТАНОВКИ

| Дата .....*бхода | Параметры установки | Потенциал "сооружение-земля" на "КУ", В | Оценка работы установки | Фамилия и роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Напряжение, В | + макс. | + средн. | - макс. | - средн. |  |  |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Полевой журнал N __

| Объект | Вид ПМС |
| --- | --- |
| Адрес измерения | Дата измерения " ___ " ____________ 197 __ г. |
| Время измерения: начало | час | мин, конец | час | мин |
| Режим измерения |
| Вид измерения |
| Тип прибора | электрод |
| а) Данные измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма |
| Измерения произвел | / |  | / |
| б) Камеральная обработка |
|  | Сумма | Максим. | Средн. | Миним. | Число замеров |
| Плюсовые значения (+) |  |  |  |  |  |
| Минусовые значения (-) |  |  |  |  |  |
| Обработку произвел | / |  | / |

Таблица N ___
результатов измерений потенциалов "сооружение-земля" прибором "М-231"

|  |  |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пунктов изм. | Адрес пункта измерения | Вид сооружения | Потенциал "сооружение-земля" по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения |
|  |  |  | + макс. | + средн. | - макс. | - средн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица N ____
результатов измерений потенциалов "сооружение-земля" по отношению к стальному электроду сравнения

| Объект |  |
| --- | --- |
| NN пунк- тов изм. | Адрес пунктов измерений | Вид сооружений | Нормальный режим | Защитный режим |
|  |  |  | + макс. | + средн. | - макс. | - средн. | + макс. | + средн. | - макс. | - средн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Журнал обработки ленты автоматической записи потенциалов

| Объект | " ___ " _____________ 197 __ г. |
| --- | --- |
| Адрес пункта изм-ия |
| Вид подземного сооружения |
| Начало измер. | час | мин, конец измер. | час | мин |
| Режим измер. | Вид измер. |
| + макс. | + средн. | + миним. | - макс. | - средн. | - миним. |
| Измерения произвел | / | / |
| Обработку произвел | / | / |

Таблица N ___
результатов измерений удельного сопротивления грунта ()

тип прибора "М-416"

| Объект |  |
| --- | --- |
| NN п/п | Адрес пункта измерения | Расстояние между эл-ми "С" (м) | Показания шкалы прибора, Ом | Удельное сопротивление грунта, Ом·м | Степень коррозийной активности грунта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |