ТК 111/03/07-2004

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РЕМОНТ, АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЩИТНОГО СОСТАВА ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ "КАЛЬМАТРОН" (KALMATRON)

РАЗРАБОТАНА Начальником ЦИО УИР ОАО "Стройкомплекс" С.В.Коваленко 13.08.2004 г.

СОГЛАСОВАНА:

Директором ООО "Белкальматрон" С.В.Журавским 13.08.2004 г.

НИАП "Стройэкономика" 26.08.2004 г.

Директором РУП "Мостострой" Л.Б.Максименко 13.08.2004 г.

Начальником УОР РУП "СтройМАЗтрест" Н.А.Борисенко 13.08.2004 г.

УТВЕРЖДЕНА Начальником УИР ОАО "Стройкомплекс" Г.М.Учень 13.08.2004 г.

|  | ООО "КАЛЬМАТРОН-СПб" 198095, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, 122, лит.Б тел./факс (812) 436-37-37; 436-37-38; 251-83-44 E-mail:newtech@kalmatron.su www.kalmatron.su |
| --- | --- |
| N 23 от 9 марта 2007 г. | г.Санкт-Петербург |

Руководителям всех уровней

Настоящая технологическая карта "Ремонт, антикоррозийная защита и гидроизоляция строительных конструкций с применением защитного состава проникающего действия "Кальматрон" (Kalmatron)" разработана в Республике Беларусь по заказу и при участии российских предприятий группы компаний "Кальматрон" и в полной мере относится к материалам этих российских предприятий.

Применение настоящей технологической карты на территории других стран может быть рекомендовано после предварительного согласования с группой компаний "Кальматрон".

| Директор | Ю.Н.Темников |
| --- | --- |

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на устройство гидроизоляции, ремонт и защиту строительных конструкций с применением защитного состава "Кальматрон" и материалов на его основе. "Кальматрон" - цементный состав проникающего действия, который представляет собой сухую смесь, состоящую из цемента, подготовленного песка, а также активных химических добавок. "Кальматрон-Эконом" - защитный состав, который представляет собой цементно-песчаную смесь, модифицированную технологической добавкой проникающего действия "Кальматрон", приготовленной на специальном оборудовании.

1.2. Защитный состав "Кальматрон" предназначен для гидроизоляции, повышения прочности бетона, коррозионной стойкости, морозостойкости и стойкости к агрессивным воздействиям природного и техногенного характера. Он используется:

- при создании гидроизоляционных покрытий и поверхностей (стен и полов домов, подвалов, технических этажей, крыш зданий, объектов канализации, промышленного и питьевого водоснабжения и т.д.), как для новых в процессестроительства, так и для утративших гидроизоляционные свойства во время эксплуатации объектов;

- при создании защитных поверхностей, предохраняющих материал зданий и сооружений при опасном воздействии на него гидродавления среды или при контакте с агрессивными средами;

- в качестве добавки в бетонную смесь при изготовлении железобетонных строительных конструкций и товарного бетона в промышленных и построечных условиях, где предъявляются повышенные требования по морозостойкости, водонепроницаемости и прочности, в частности для изготовления бортового камня методом вибропрессования, железобетонных свай, напорных железобетонных труб и других конструкций. При этом "Кальматрон" не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре;

- для ликвидации течей в подвалах зданий и сооружений, бетонных резервуарах, тоннелях и других заглубленных объектах;

- для восстановления водонепроницаемости и прочности опор мостов, мелкоблочных, бутовых и бутобетонных фундаментов посредством заполнения внутренних полостей или создания защитного покрытия.

1.3. Состав защитный проникающего действия "Кальматрон-Эконом" применяется для устройства защитных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки швов, трещин и объемных полостей в конструкциях с гарантированным обеспечением их водонепроницаемости, прочности и повышением других эксплуатационных характеристик.

1.4. Защитный слой может быть нанесен как снаружи сооружения, так и внутри его. Гидроизоляционные составы применяются при среднесуточной температуре воздуха выше 0 °С и температуре обрабатываемой поверхности не выше +40 °С. Указанные условия должны поддерживаться на протяжении двух-трех суток после выполнения работ. Нежелательно производить наружную гидроизоляцию во время дождя, при сильном ветре.

1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- обследование конструкции для определения методов устранения обводненности и лечения конструкции, а также последовательности ведения ремонтно-восстановительных и/или гидроизоляционных работ;

- подготовка поверхности;

- заделка швов и трещин;

- восстановление поверхности конструкции;

- приготовление составов;

- нанесение защитного состава;

- уход за покрытием;

- изготовление бетона повышенной долговечности с добавкой состава "Кальматрон";

- контроль качества покрытия.

1.6. Технологическая карта разработана на основе изучения и обобщения опыта работы по применению защитного состава проникающего действия "Кальматрон" на стройках Российской Федерации и Республики Беларусь, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

1.7. Привязка технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, а также технологической схемы организациистроительного процесса.

2. Нормативные ссылки

| РДС 1.03.02-2003 | Технологическая документация при производствестроительно-монтажных работ, состав, порядок согласования и утверждения технологических карт |
| --- | --- |
| СНиП 3.01.01-85 | Организация строительного производства |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений зданий от коррозии |
| СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве |
| ________________ Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных. |
| СНБ 1.01.04-99 | Всеобщее руководство качеством в строительстве. Основные положения |
| П1-03 к СНиП 3.04.01-87 | Смеси растворные и растворы строительные. Приготовление и применение |
| П1-99 к СНБ 1.01.04-99 | Система качества в строительно-монтажных организациях |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.016-81 | ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.3.002-75 | Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Работы погрузочно-разгрузочные |
| ГОСТ 12.4.028-76 | Респираторы ШБ "Лепесток" |
| ГОСТ 12.4.041-78 | Респираторы фильтрующие |
| ________________ Действует ГОСТ 12.4.041-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.103-83 | ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация |
| ГОСТ 13015.0-83 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |
| ________________ Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные |
| ППБ РБ 1.01-94 | Общие правила пожарной безопасности РБ для промышленных предприятий |
| ППБ РБ-05-86 | Правила пожарной безопасности при производствестроительно-монтажных работ |
| СНиП III-4-80* | Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях цементной промышленности |

________________

Название соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Характеристики применяемых материалов и изделий

3.1. Состав цементный защитный проникающего действия "Кальматрон" (сертификат соответствия N BY/112 03.1.3.ГА2312 от 07.06.2004 г., гигиеническое удостоверение N 08-33-Р.11959 от 15.04.2004 г.) и состав защитный проникающего действия "Кальматрон-Эконом" представляют собой цементирующие материалы капиллярного действия, обеспечивающие водонепроницаемость бетона, цементно-песчаного раствора, кирпича и других капиллярно-пористых материалов. Эффект водонепроницаемости возникает за счет ряда строго последовательных химических реакций, продолжающихся во времени и проходящих внутри структуры защищаемого материала между его составляющими и компонентами, содержащимися в смесях. В результате образуются трудно- и слаборастворимые новообразования, которые заполняют капилляры, поры и микротрещины, вытесняя при этом воду. Химический состав этих новообразований обуславливает высокие гидроизоляционные свойства за счет повышения плотности их расположения. Формула состава "Кальматрон" обеспечивает эффект "самозалечивания" путем блокирования пор и трещин в слое бетона и других капиллярно-пористых материалах кристаллогидратами. Они предназначены для обеспечения непроницаемости через пористые материалы воды, солевых растворов, нефтепродуктов и т.п. при высоком гидростатическом напоре, уменьшают разрушение строительных конструкций при циклическом замораживании и оттаивании, увеличивают сопротивляемость конструкции агрессивному воздействию растворов солей, повышают прочность, износостойкость материала, сохраняя при этом его воздухопроницаемость, не содержат токсичных компонентов, разрешены для применения в хозяйственном водоснабжении, могут наноситься как со стороны действия факторов внешней среды, так и с противоположной стороны конструкции (например, внутри защищаемого подвального помещения без вскрытия фундамента).

3.2. Физико-механические свойства состава "Кальматрон"

Таблица 1

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| цвет | порошок серого цвета с белыми включениями |
| затворитель для приготовления | вода |
| прочность на сжатие, класс, не менее | В22,5 |
| марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
| марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| повышение прочности, не менее | 20% |
| повышение марки бетона по водонепроницаемости, не менее | 2 ступеней |
| повышение марки бетона по морозостойкости, не менее | 1,5 раза |
| глубина проникновения в поры, не менее | 15 см |
| сроки схватывания: |  |
| начало, не ранее | 30 мин |
| конец, не позднее | 180 мин |
| пожаровзрывобезопасен |
| безвреден для окружающей среды |

Состав: портланцемент - 50%, песок для строительных работ - 45%, комплекс химически активных реагентов - 5%.

3.3. Физико-механические свойства состава "Кальматрон-Эконом"

Таблица 2

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| цвет | серый с белыми включениями |
| затворитель для приготовления | вода |
| прочность на сжатие, не менее | 15 МПа |
| марка по водонепроницаемости, не менее | W8 |
| марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| сроки схватывания: |  |
| начало, не ранее | 30 мин |
| конец, не позднее | 180 мин |
| пожаровзрывобезопасен |
| безвреден для окружающей среды |

Состав: портландцемент М400 - 25%, состав "Кальматрон" - 25%, песок для строительных работ - 50%.

3.4. Составы защитные проникающего действия приготавливаются централизованно в заводских условиях и настроительной площадке доводятся до готового состояния согласно инструкции по приготовлению.

3.5. Сухие строительные смеси транспортируются всеми видами закрытого транспорта, предохраняющими от попадания влаги и загрязнений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.6. Смеси хранятся в сухих неотапливаемых и отапливаемых закрытых складских помещениях в ненарушенной упаковке предприятия-изготовителя.

При хранении упаковки с составом укладывают на деревянные поддоны на расстоянии не менее 15 см от пола в ряды по высоте не более 1,8 м с обеспечением свободного прохода к ним около 1 м. Не допускается хранить состав с нарушенной упаковкой в складах амбарного типа.

3.7. Гарантийный срок хранения состава - 6 месяцев. При хранении состава в ненарушенной упаковке более 6 месяцев производится его испытание по всем нормированным показателям качества или сухое перемешивание с добавлением бездобавочного цемента активностью не менее 400.

4. Организация и технология производства работ

4.1.1. Подготовка объекта к выполнению работ

До начала производства защитных, восстановительных или гидроизоляционных работ должно быть выполнено следующее:

- проведено обследование объекта или поврежденного участка. При необходимости принято заключение и конструктивное решение на проведение восстановительных работ, а также разработан проект производства работ для выполнения гидроизоляции;

- произведена передача объекта под необходимые виды работ с оформлением акта сдачи-приемки объекта или участка;

- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации механизмы, приспособления, инструменты и инвентарь;

- доставлены в достаточном количестве материалы и организовано место для размещения склада материалов и инструментов;

- установлены передвижные подмости или столики отделочника;

- при необходимости установлены средства подмащивания, согласно проекту производства работ. Применяются следующие средства подмащивания:

1) при высоте сооружений до 4-х метров:

- инвентарные передвижные подмости;

- столики отделочника;

2) при высоте сооружений более 4-х метров;

- инвентарные трубчатые леса (ЛСПХ-2000, "Форкон", "Стройтехпрогресс" и др.);

- определено заказчиком место для мытья емкостей и инструментов;

- согласовано с заказчиком место подключения оборудования к электричеству и воде;

- при необходимости организовано дополнительное освещение рабочего места;

- до начала работ проверены механизмы на холостом ходу, тщательно осмотрены шланги;

- произведено обучение рабочих способам приготовления растворов и ведения работ;

- завезены на объект индивидуальные средства защиты (перчатки резиновые химостойкие, перчатки х/б, респиратор, защитные очки, спецодежда из плотной ткани, резиновые сапоги);

- произведен инструктаж и ознакомление рабочих со способами безопасного ведения работ и организации рабочего места, с правилами пожарной безопасности.

4.1.2. Состав звена

При механизированном способе нанесения:

Изолировщик на гидроизоляции 4 разряда - 2 человека.

Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда - 2 человека.

Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда - 2 человека.

Пескоструйщик 4 разряда - 1 человек.

Пескоструйщик 3 разряда - 1 человек.

Подсобный рабочий - 1 человек.

При ручном способе нанесения:

Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда - 2 человека.

Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда - 2 человека.

Пескоструйщик 4 разряда - 1 человек.

Пескоструйщик 3 разряда - 1 человек.

Подсобный рабочий - 1 человек.

При нанесении состава методом торкретирования:

Изолировщик на гидроизоляции 4 разряда - 2 человека.

Изолировщик на гидроизоляции 3 разряда - 1 человек.

Изолировщик на гидроизоляции 2 разряда - 2 человека.

Пескоструйщик 4 разряда - 1 человек.

Пескоструйщик 3 разряда - 1 человек.

Подсобный рабочий - 1 человек.

При монтаже лесов:

Монтажник строительных конструкций 4 разряда - 1 человек.

Монтажник строительных конструкций 3 разряда - 2 человека.

Монтажник строительных конструкций 2 разряда - 2 человека.

4.2. Подготовительные работы:

- при необходимости откачать дренажным насосом воду, находящуюся в гидроизолируемом помещении;

- загрязненную или гладкую после опалубки поверхность бетона зачистить металлическими щетками и обработать аппаратом высокого давления (гидромонитором) с рабочим давлением 150-200 бар (рис.1). Если при этом не будет достигнут достаточный эффект, то возможно применение других способов очистки (в т.ч. химических, с обработкой поверхности кислотными или солевыми растворами). Подготовленная поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру, быть чистой, без шелушения, следов опалубочной смазки, цементной пленки, высолов, потеков масла и т.д.;

- при ремонте старых сооружений рыхлый, с нарушенной структурой материал поверхности должен быть удален с помощью отбойного молотка, перфоратора, пескоструйных и водоструйных аппаратов, скребков и т.д.;

- провести смачивание бетонных поверхностей до полного влагонасыщения.

Рисунок 1. Очистка поверхности гидромонитором

Глубина промачивания бетона должна быть не менее 1 см (рис.2);

- наружные поверхности после влагонасыщения перед производством работ в сухую и солнечную погоду и при температуре окружающего воздуха выше 22 °С следует укрывать влажной тканью (мешковина, нетканый синтетический материал, дорнит и т.п.) и периодически поливать водой для предотвращения высыхания на ремонтном участке.

Рисунок 2. Смачивание бетонных поверхностей

4.3. Заделка швов и трещин:

- имеющиеся трещины шириной раскрытия более 3 мм разделать под конусы на глубину не менее их раскрытия и зачистить. При необходимости пробить штрабы глубиной 20-50 мм и шириной 10 мм в сопряжениях горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также по линии трещин с шириной раскрытия более 10 мм (рис.3). Очистить их металлической щеткой. Удалить непрочный верхний слой бетона в местах разрушений;

- трещины в бетоне с раскрытием менее 3 мм промываются аппаратами высокого давления. При невозможности удаления из них продуктов выщелачивания по трещине выполняется разделка механизированным или ручным инструментом на глубину до 5 мм;

- холодные швы бетонирования разделываются по всей длине независимо от их ширины отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки - 25-30 мм при ширине шва 20 мм и более. Для швов меньшей ширины глубина разделки - 10-20 мм;

- полости напорных течей разделать с помощью перфоратора на глубину не менее 50 мм. Очистить внутреннюю полость течи от непрочного, отслоившегося бетона;

- разделанные швы обеспылить и промыть водой, желательно аппаратом высокого давления. Непосредственно перед заделкой швы смачиваются до полного влагонасыщения бетона;

- за 15-20 минут до заделки швы грунтуются кистью защитным составом "Кальматрон" (состав: 1 часть "Кальматрона" на 3-5 частей воды);

- трещины с раскрытием менее 5 мм заделываются защитным составом "Кальматрон", швы и трещины размером более 5 мм - составом "Кальматрон-Эконом". Заделка может производиться как напылением, так и нанесением защитного состава шпателями (рис.4);

- трещины с общим раскрытием свыше 2 мм в обычных условиях и более 0,2 мм в условиях агрессивной среды рекомендуется инъектировать под давлением 6 атм специальными составами. Для этого используют инъекторы (рис.5), инъекционные трубки, гибкие шланги, ручные насосы или пневматические нагнетатели, работающие от компрессора. После закрепления инъектора производится контрольное нагнетание в трещину воды для увлажнения бетонной поверхности. Затем приготавливают состав цементный защитный проникающего действия "Кальматрон". При помощи электродрели в рабочей емкости в течение 5 минут осуществляется перемешивание состава цементного защитного проникающего действия "Кальматрон" с водой в соотношении 2:1 по весу соответственно. Оптимальное соотношение компонентов подбирается опытном путем и зависит от типа нагнетательного устройства, размера сопла и ширины раскрытия трещины. Работы по инъектированию состава цементного защитного проникающего действия "Кальматрон" должны начинаться не ранее чем через 5-10 минут после приготовления раствора. Состав инъектируется в трещину до полного ее заполнения. Определяющим признаком полного насыщения трещины раствором является появление инъектируемого состава в трещинах на смежных плоскостях;

- после полного насыщения трещины раствором зону трещины следует накрыть мешковиной и обильно поливать водой в течение 3-х суток. Затем необходимо произвести обмазку трещины раствором "Кальматрон" и после схватывания выполнить повторное накрывание мешковиной и обильное увлажнение поверхности в зоне трещины в течение 3-х суток.

Рисунок 3. Разделка швов и трещин

Рисунок 4. Заделка трещин и швов

а)

б)

Рисунок 5. Ремонт трещин методом инъектирования: а - поверхностный инъектор; б - простой инъектор

1 - шарнир упора; 2 - винтовой домкрат; 3 - резиновый шланг; 4 - стальная плитка; 5 - трещина; 
6 - резиновый уплотнитель; 7- стальная трубка; 8 - шпур; 9 - пакля; 10 - труба

Поверхность сооружения, подготовленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качество фиксируются в акте на скрытые работы.

4.4. Восстановление поверхности конструкции

В зависимости от степени разрушения конструкций рекомендуются следующие решения, выполняемые после смачивания и предварительного грунтования слоем 0,6-0,8 мм при помощи кисти или пистолета-распылителя составом "Кальматрон" (1 часть "Кальматрона" на 3-5 частей воды):

- толщина наносимого слоя до 1 см (локально - до 3 см) - состав "Кальматрон-Эконом" без сетки. Расход материала составляет 1,6 кг/м на 1 мм слоя;

- толщина наносимого слоя 1-3 см - состав "Кальматрон-Эконом" по плоской штукатурной металлической сетке. Расход материала составляет 1,6 кг/м на 1 мм слоя;

- толщина наносимого слоя 3-5 см - состав "Кальматрон-Эконом" по сетке "рабица" (с которой предварительно необходимо смыть масло). Под сетку необходимо устанавливать закладные детали или после сверления отверстий устанавливать дюбеля на раствор "Кальматрон". Расход материала составляет 1,6 кг/м на 1 мм слоя;

- толщина наносимого слоя свыше 5 см - бетон на мелком заполнителе с добавкой состава "Кальматрон" в сухую смесь в процессе ее приготовления до затворения водой в количестве 16,6 кг на 1 м смеси при приготовлении на растворобетонных узлах и 16,6-25 кг на 1 м смеси при приготовлении в построечных условиях. После смачивания за 15-20 минут до бетонирования ремонтируемые поверхности грунтуются раствором состава "Кальматрон" (1 часть "Кальматрона" на 3-5 частей воды) при помощи кисти или пистолета-распылителя. При этом расход состава "Кальматрон" - 0,6-0,8 кг/м. В течение не менее трех дней обработанная поверхность должна смачиваться водой 3-4 раза в сутки для создания воздушно-влажных условий твердения и срабатывания материала. Опалубку следует снимать после набора 50% прочности (через трое суток при температуре окружающего воздуха 20 °С). Если на нанесенном защитном покрытии через 2-3 суток появятся усадочные трещины, необходимо данные места перетереть составом "Кальматрон".