МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СОЮЗА ССР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТС МЕТОДОМ ДУГОВОЙ СВАРКИ

МОСКВА - 1989

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника ГРСС
А.И.Польников 27 марта 1989 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж металлоконструкций АТС методой дуговой сварки с применением сварочного оборудования и приспособления. Технологическая карта может применяться в качестве руководства для технологически правильного выполнения работ при сварке узлов и деталей различных назначений в автозале, кроссе, шахте и электропитающих установках.

1.2. В состав работ, выполняемых при монтаже металлоконструкций АТС методом сварки, рассматриваемых в технологической карте, входят:

- сварка желобов открытого типа на прямых участках в стык и приварка их к настенным кронштейнам или угольникам;

- сварка желобов открытого типа под углом в 90°, приварка желобов к настенным угольникам при проходе через стену, приварка желобов вертикально на кронштейнах в стене;

- сварка желобов открытого типа при их спусках в каркасном ряду и при проходе через перекрытие пола;

- установка и сварка кронштейнов в шахте;

- монтаж металлоконструкций методом сварки в шахте и кроссе;

- крепление методом сварки магистральных желобов к рядовым желобам и магистрального желоба в пролете до 2,5 м;

- крепление методом сварки воздушных желобов открытого типа для кроссировочных проводов и рамок с испытательными гнездами в абонентском кроссе.

1.3. Работы по сварке узлов и деталей металлоконструкций могут выполняться в помещениях автозала, шахты, кросса, выпрямительной и аккумуляторной. При выполнении сварочных работ, особенно в зимний период, должна быть включена проточно-вытяжная вентиляция, а при выполнении сварочных работ в помещении шахты рекомендуется применять переносные вентиляционные устройства.

В помещении аккумуляторной работы по сварке узлов металлоконструкций должны быть закончены до начала установки аккумуляторных сосудов. При выполнении сварочных работ в помещениях с установленным оборудованием оборудование должно быть предохранено от попадания капель металла и окалины.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ, калькуляция трудовых затрат, технико-экономические показатели и средства механизации с учетом максимального использования наличного парка монтажных механизмов и приспособлений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подготовительные работы

2.1.1. Подготовьте технические помещения, в которых будет производиться монтаж узлов металлоконструкций при помощи сварки, в соответствии с ГОСТ 12.3.003-75*, ГОСТ 12.2.007-75 и оборудуйте их противопожарным инвентарем.

________________

* Взамен действует ГОСТ 12.3.003-86. - Примечание изготовителя базы данных.

2.1.2. Доставьте необходимые конструкции и детали на места производства работ и разложите их в соответствии с технологической последовательностью выполнения монтажных работ.

2.1.3. Ознакомьтесь с условиями производства работ и, при необходимости, оборудуйте зону выполнения работ в соответствии с "Правилами техники безопасности и пожарной безопасности" (СНиП III-4-80*, СНиП II-01-02-85).

________________

* Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

2.1.4. Убедитесь в работоспособности приточно-вытяжной вентиляции.

2.1.5. Подготовьте документацию, инструменты и приспособления, необходимые при выполнении сварочных работ.

2.1.6. Убедитесь в исправности сварочного оборудования.

2.2. Общие сведения о сварочных соединениях

2.2.1. Сварным соединением называют элемент сварной конструкции, состоящий из двух или нескольких деталей конструкций и сварного шва, соединяющего эти детали (см. ГОСТ 5264-80 "Швы сварных соединений").

2.2.2. При монтаже металлоконструкций встречаются следующие основные типы соединений: стыковые, нахлесточные, тавровые, угловые.

2.2.3. Стыковые соединения - самые типичные сварные соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располагаются так, чтобы между ними было расстояние 1-2 мм. Детали толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а более 6 мм - двухсторонним швом.

2.2.4. Нахлесточные соединения осуществляются путем наложения одного элемента соединения на другой. Величина перекрытия должна быть не менее удвоенной суммы толщин свариваемых кромок изделия. Детали при сварке заваривают с обеих сторон.

2.2.5. Тавровые соединения - соединения, при которых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента свариваемой конструкции под некоторым углом. Для получения прочного шва зазор между свариваемыми элементами должен составлять 23 мм.

2.2.6. Угловые соединения осуществляются при расположении свариваемых элементов под прямым или произвольным углом и сварка выполняется по кромкам этих элементов с одной или с обеих сторон.

2.2.7. Все описанные выше сварные соединения выполняются швом, который представляет собой затвердевший наплавленный металл, соединяющий элементы сварной конструкции. Сварные швы подразделяются по следующим признакам: по положению относительно действующего усилия (см. рис.1), по положению в пространстве (см. рис.2), по внешней форме (см. рис.3).

Рис.1. Положение сварных швов относительно действующего усилия:

а) фланговый, б) лобовой, в) косой

Рис.2. Положение сварных швов в пространстве:

а) нижний, б) горизонтальный, в) вертикальный, г) потолочный

Рис.3. Внешние формы сварных швов:

а) выпуклый, б) нормальный, в) вогнутый

2.2.8. Диаметр электрода для сварки устанавливают в зависимости от толщины свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров шва. Для стыковых соединений приняты практические рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых кромок:

| Толщина свариваемых кромок, мм | 2,3-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16-20 | >20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 2,3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 |

2.2.9. При выполнении угловых и тавровых соединений принимают во внимание величину катета шва: при катете шва 35 мм сварку производят электродом диаметром 34 мм, а при катете 68 мм применяют электроды диаметром 45 мм.

2.2.10. По выбранному диаметру электрода устанавливают величину сварочного тока, которая должна быть указана на заводской этикетке, приклеенной к пачке с электродами.

2.2.11. Величину сварочного тока для электродов 46 мм можно определить по формуле:

,

где  - величина сварочного тока, А;

- диаметр электрода, мм.

2.2.12. Величину сварочного тока для электродов диаметром менее 4 мм и более 6 мм можно определить по формуле:

.

При этом следует вносить поправки, учитывающие толщину металла и положение сварного шва.

При толщине кромок от 1,3 до 1,6 расчетную величину сварочного тока уменьшают на 1015%, а при толщине кромок более 3 - увеличивают на 1015%. Сварку вертикальных и потолочных швов выполняют током, на 1015% меньше расчетного.

2.2.13. Металлические электроды для дуговой сварки изготавливают в соответствии с ГОСТ 9466-75. "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования".

Установленные ГОСТом размеры:

Таблица 1

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм |
| --- | --- |
|  | из углеродистой и легированной проволоки | из высоколегированной проволоки |
| 1,6 |  | 200; 250 | 150; 200 |
| 2,0 |  | 250 | 200; 250 |
| 2,5 |  | 250; 300 | 250 |
| 3,0 |  | 300; 350 | 300; 350 |
| 4,0 |  | 350; 450 | 350 |
| 5,0 6,0 8,0 10,0 |  | 450 | 350; 450 |
| 12,0 |  |  |  |

2.2.14. Допустимые отклонения по длине электрода при ручном изготовлении до ±7 мм, а при машинном до ±3 мм. Допустимые отклонения по диаметру в пределах от -0,12 до +24 мм в зависимости от значения диаметра и установленной степени точности.

2.3. Последовательность и методы выполнения работ

2.3.1. Произведите сборку сварочного поста (см. рис.4), для чего:

а) установите сварочный трансформатор в специально оборудованном, в соответствии с "Правилами техники безопасности и пожарной безопасности", месте. Марку сварочного трансформатора выбирайте по табл.2.

Рис.4. Схема соединения сварочного поста для ручной сварки

Таблица 2

| Марка трансфор- матора | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВА | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальное рабочее | холостого хода |  |  |  |
|  | номина- льный | пределы регули- рования |  |  |  |  |  |
| ТД-306У2 | 160 | 60-175 | 26,4 | 70 | 11,4 | 570x325x530 | 38 |
| ТД-06У2 | 250 | 100-300 | 30 | 70 | 17,5 | 630x365x590 | 65 |
| ТД-251У2 | 250 | 100-260 | 30 | 80 | - | 420x260x450 | 49 |
| ТД-500-4У2 | 500 | 100-560 | 40 | 60-76 | 32 | 570x720x835 | 210 |
| ТДМ-317У2 | 315 | 60-360 | 32,6 | 80/62 | - | 585x555x818 | 130 |
| ТДМ-401У2 | 400 | 80-460 | 36 | 80/64 | - | 585x760x848 | 160 |
| ТДМ-503У2 | 500 | 75-580 | 40 | 75/65 | 135 | 555x585x888 | 175 |
| ТДМ-502У2 | 500 | 100-550 | 40 | 75 | 26,5 | 720x845x780 | 240 |

Примечание. В таблице приведены серийно выпускаемые трансформаторы для ручной дуговой сварки. Допускается замена трансформаторов другими, аналогичными по применению;

б) подсоедините установленный сварочный трансформатор к сети электропитания через рубильник или магнитный пускатель при помощи проводов ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКРПТ или АКПРТН (ГОСТ 13497-77Е);

в) заземлите корпус сварочного трансформатора при помощи проводов, указанных в п.б;

г) подсоедините одну из клемм сварочного трансформатора к свариваемой детали при помощи зажима (см. рис.5) проводами ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКРПТ или АКПРТН (ГОСТ 13497-77Е);

д) подсоедините вторую клемму сварочного трансформатора к электродержателю (см. рис.6) проводами ПРГД или ПРГДО (ГОСТ 6731-77Е);

е) выбирайте сечение проводов для сварочных работ при их длине не более 30 м по рекомендуемым нормам:

| Наибольшее значение сварочного тока, А | 200 | 300 | 450 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь сечения проводов, мм: |  |  |  |  |
| одинарного | 25 | 50 | 70 | 95 |
| двойного | - | 2x16 | 2x25 | 2x35 |

ж) при длине сварочных проводов до 100-150 м падение напряжения определяйте по формуле:

,

где  - падение напряжения, В;

- сварочный ток, А;

- удельное сопротивление проводов, Ом·м;

- длина проводов, м;

- площадь сечения проводов, мм.

Если значение  превышает допустимое более чем на 5%, необходимо увеличить площадь сечения проводов;

з) пользуйтесь для защиты глаз и кожи лица при выполнении сварочных работ щитками, масками или шлемами (ГОСТ 1361-69) (см. рис.7).

Рис.5. Зажимы для присоединения сварочного провода к свариваемому изделию:

а) наружный, б) винтовой

Рис.6. Виды электрододержателей

Рис.7. Средства защиты от воздействия сварочной дуги и брызг металла

2.3.2. Произведите крепление в соответствии с проектной и инструктивной документацией всех необходимых настенных угольников, кронштейнов в помещениях автозала, кросса, шахты и электропитающих установок.

2.3.3. Уложите на прикрепленные к стенам кронштейны секции желобов открытого типа, придвиньте их друг к другу так, чтобы между ними остался зазор, равный 12 мм, сварите отдельные секции желобов односторонним швом (см. рис.8) и приварите полученную трассу желобов к кронштейнам с двух сторон (см. рис.9) при ширине желобов 400600 мм или с одной стороны в шахматном порядке - при ширине желобов 150300 мм.

Рис.8. Сварка желобов в стык

Рис.9. Крепление желоба к кронштейну или угольнику вдоль стены

К настенным угольникам концы магистральных желобов привариваются с двух сторон так, как указано на рис.9.

2.3.4. Пропустите магистральный желоб через отверстие в стене помещения, придвиньте его к магистральному желобу, уложенному и закрепленному (см. п.2.3.3) так, чтобы зазор между желобами был равен 12 мм, и произведите сварку магистральных желобов в стык под углом 90° (см. рис.10 и рис.11). При этом каждая боковая полоса желоба проваривается со всех сторон.

Рис.10

Рис.11. Крепление магистрального желоба при стыке в 90°

2.3.5. Приварите магистральный желоб в проходе через стену к настенным угольникам (см. рис.12). Сварка производится с одной стороны желоба односторонним швом в шахматном порядке.

Рис.12. Проход магистрального желоба через стену

2.3.6. Приварите вертикальные магистральные желоба к кронштейнам, закрепленным на стене помещения (см. рис.13). Сварка производится к каждому кронштейну с трех сторон.

Рис.13. Крепление вертикального магистрального желоба к стене

2.3.7. Смонтируйте спуски магистральных желобов в каркасном ряду (см. рис.14), при этом приварку желобов к кронштейнам каркасного ряда произведите с трех сторон каждой боковой полосы желоба.

Рис.14. Спуск желобов в каркасном ряду

2.3.8. Смонтируйте спуски магистральных желобов в местах их прохода через перекрытие пола (см. рис.15). При производстве работ приварку магистральных желобов к обрамлению проходного отверстия произведите с обеих сторон боковых полос желоба.

Рис.15. Проходное устройство магистральных желобов через перекрытие

2.3.9. Смонтируйте металлоконструкции в помещении шахты. Основания щелевых кронштейнов привариваются к фундаментным угольникам. В верхней части кронштейны приваривают к стальной полосе 30х4. Пример установки кронштейнов в шахте показан на рис.16.

Рис.16. Пример установки кронштейнов в шахте

Крепление рядов щелевых кронштейнов между собой и к стенам помещений производится при помощи магистральных угольников 40x50x4, которые приваривают к верхней части щелевых кронштейнов и настенным угольникам. Рядовые желоба в помещении шахты приваривают к магистральным угольникам, причем к крайним угольникам желоба приваривают с двух сторон (см. рис.9), а к остальным угольникам - с одной стороны в шахматном порядке (см. рис.17 и рис.18).

Рис.17. Расположение и места сварки желобов в шахте (примерное)

Рис.18. Расположение и места сварки желобов в шахте (примерное)

2.3.10. Магистральные угольники крепления рядов кронштейнов в шахте сращиваются методом сварки в стык (см. рис.19а) или внахлест (см. рис.19б).

Рис.19. Примеры сращивания магистральных угольников

2.3.11. Произведите монтаж воздушных желобов по стенам помещения шахты. Пример расположения и места сварки желобов приведен на рис.20 и рис.21.

Рис.20. Расположение и места сварки желобов в шахте (примерное)

Рис.21. Расположение и места сварки желобов в шахте (примерное)

2.3.12. Монтаж металлоконструкций в кроссе производится аналогично монтажу металлоконструкций в шахте. Ряды стативов в кроссе крепятся между собой и к настенным угольникам помещения при помощи магистральных угольников 40x50x4, которые приваривают к каркасу кросса и настенным угольникам. Крепление рядовых желобов в кроссе методом сварки производится аналогично креплению в шахте. Пример установки желобов над ячейками кросса показан на рис.22.

Рис.22. Пример установки желобов над ячейками кросса

2.3.13. Крепление магистральных желобов к рядовым осуществляется методом сварки при помощи стержня, который приваривают к боковым полосам рядовых и магистральных желобов с обеих сторон (см. рис.23).

Рис.23. Крепление магистрального желоба к рядовому

2.3.14. Крепление магистральных желобов Ж магистральным желобам в пролете до 2,5 м осуществляется методом сварки, причем магистральный желоб для прочности усиливают стальными стержнями, привариваемыми к обеим боковым полосам желоба (см. рис.24).

Рис.24. Крепление желоба в пролете до 2,5 м

2.3.15. Крепление желобов для кроссировочных проводов производится аналогично креплению магистральных желобов в пролете до 2,5 м также методом сварки, только без использования стальных стержней жесткости. Пример крепления желобов приведен на рис.25.

Рис.25. Пример крепления желоба для хромировочных проводов

2.3.16. Крепление рамки с испытательными гнездами в абонентском кроссе производится методом сварки. Пример крепления рамки методом сварки показан на рис.26.

Рис.26. Крепление рамки с испытательными гнездами в абонентском кроссе

2.3.17. После окончания монтажа металлоконструкций производится очистка сварных соединений от окалины, проверка качества их выполнения и окраска серой эмалью.

2.3.18. В процессе проверки качества сварных соединений путем внешнего осмотра при помощи лупы с 10-кратным увеличением могут быть обнаружены дефекты. Виды дефектов, получившихся в процессе сварки, приведены на рис.27.

Рис.27. Виды дефектов при сварке

2.3.19. Дефекты сварных соединений исправляют подваркой с последующей очисткой от окалины и покрытием одним слоем серой эмали.

2.4. Меры безопасности при выполнении сварочных работ

2.4.1. Корпуса источников питания дуги (трансформаторы), сварочного вспомогательного оборудования и свариваемые изделия заземляются до начала работ.

2.4.2. Заземление осуществляется медным проводом, один конец которого подсоединяется к специальному болту с надписью "Земля" на корпусе источника питания дуги, а второй конец - к заземляющей шине.

2.4.3. Для подключения сварочного трансформатора к сети используются настенные ящики с рубильниками, предохранителями и зажимами. Длина проводов сетевого питания не должна превышать 10 м.

2.4.4. При необходимости наращивания проводов питания применяется соединительная муфта с прочной изоляционной массой.

2.4.5. Провода питания подвешиваются на высоте 2,5-3,5 м, а спуски проводов заключаются в металлические трубы.

2.4.6. Сварочные провода должны применяться с исправной изоляцией и иметь сечение, соответствующее сварочному току.

2.4.7. Светофильтры, которые вставляются в смотровое отверстие щитка, маски или шлема, выбираются в соответствии с ГОСТ 9497-60, в зависимости от сварочного тока. Предусмотрены четыре типа стеклянных светофильтров: Э-1 (для токов 30-75 А), Э-2 (для токов 75-200 А), Э-3 (для токов 200-400 А), 3-4 (для токов более 400 А).

2.4.8. Для защиты глаз рабочих, помогающих при выполнении сварочных работ, применяются светофильтры В-1, В-2 и В-3.

2.4.9. Сварочные работы производятся в спецодежде из брезента или плотного сукна, в рукавицах и головном уборе, при этом брюки не должны быть заправлены в обувь, карманы - должны быть закрыты клапанами, а куртка не должна быть заправлена в брюки.

2.4.10. При сварке потолочных, горизонтальных и вертикальных швов надевают брезентовые нарукавники и плотно завязывают их поверх рукавов у кистей рук.

2.4.11. Сварные швы зачищают от шлака лишь после полного остывания и обязательно в очках с простыми стеклами.

2.4.12. Вентиляционные устройства должны обеспечивать воздухообмен при ручной дуговой сварке электродами с качественным покрытием от 4000 до 6000 м на 1 кг расхода электродов.

2.4.13. На рабочем месте допускаются следующие концентрации веществ в воздухе (в мг/м): марганец и его соединения - 0,3; хром и его соединения - 0,1; свинец и его соединения - 0,001; фтористый водород - 0,5; окись азота - 5,0; бензин, керосин - 300,0.

Концентрация нетоксичной пыли более 10 мг/м не допускается, однако, если содержание кварца в пыли превышает 10%, то концентрация нетоксичной пыли допускается только до 2 мг/м.

2.5. Численно-квалификационный состав исполнителей

Работы по монтажу металлоконструкций АТС методом сварки выполняются звеном общей численностью 3 человека, в состав которого входят: монтажник связи 5 разряда и два монтажника связи 4 разряда, один из которых закончил курсы по методам выполнения сварочных работ.

2.6. Калькуляция трудовых затрат

Норма времени на сварку -  слагается из пяти элементов: подготовительного времени - , основного времени - , вспомогательного времени - , дополнительного времени -  и заключительного времени - .

ч,

где 7,85 г/см - удельная плотность стали,

0,55 см - поперечное сечение шва,

100 см - длина шва,

10 г/А·ч - коэффициент наплавки электродов,

180 А - сила тока при сварке,

0,25 - коэффициент, учитывающий организацию труда,

- коэффициент, учитывающий организацию труда на 100 см шва,

- основное время горения дуги.

Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.3.

Таблица 3

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Норма време- ни на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж металлоконструкций АТС методом сварки |  |  |  |  |  |  |

2.7. Схема операционного контроля качества

Схема операционного контроля качества при выполнении работ по монтажу металлоконструкций методом сварки приведена в табл.4.

Таблица 4

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
|  | состав | способы | время | привле- каемые службы |
| производителем работ | мастером |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы |  | правильность организации рабочего места. Исправность сварочного оборудования и надежность его заземления. Наличие и правильность расположения необходимых конструкций и деталей | визуально | до начала работ по сварке металлоконструкций |  |
|  | качество сварных соединений | наличие трещин, пор, шлаковых включений, непроваров, подрезов, наплывов, прожогов, кратеров, неравномерностей ширины шва, смещений сварных кромок | визуально, при помощи лупы с 10-кратным увеличе- нием | в процессе проведения сварочных работ |  |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость работ, чел.-дн. -

Продолжительность, дн. -

Число занятых монтажников, чел. - 3

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструментах и приспособлениях приводится в табл.5.

Таблица 5

| N пп. | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, ТУ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электродержатель на 300 А или 500 А | ГОСТ 14651-78Е | 1 | для удержания электрода для сварки |
| 2. | Сварочный провод марки ПРГД 3 м | ГОСТ 6371-77Е | 1 | для подсоединения к электрододержателю |
| 3. | Соединительная муфта | МС-2 | 1 | для соединения проводов |
| 4. | Клемма заземления | КЗ-3 | 1 | для подключения к свариваемой детали |
| 5. | Отвертка с диэлектрической ручкой 200 мм | ГОСТ 17199-71* | 1 | для разных работ при ремонте сварочного оборудования |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 6. | Плоскогубцы комбинированные 200 мм | ГОСТ 17440-72* | 1 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 17440-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 7. | Ключ разводной N 2 | ГОСТ 7275-75 | 1 | для подключения проводов |
| 8. | Молоток А2 | ГОСТ 2310-70* | 1 | для зачистки шва |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 2310-77. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 9. | Стекло защитное (светофильтр) типа Э-2, Э-3, Э-4 | ГОСТ 9497-60 |  | для предохранения глаз от действия сварочной дуги |
| 10. | Стекло светлое размером 52х104x3 | - | 1 | для предохранения светофильтров |
| 11. | Щетка металлическая на кардоленте | ТУ-494-01-104-76 | 1 | для зачистки свариваемых поверхностей |
| 12. | Маска сварщика ШС | ГОСТ 1361-69 | 1 | для защиты от сварочной дуги |
| 13. | Зубило | ГОСТ 7211-72* | 1 | для зачистки шва |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 7211-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 14. | Метр складной металлический | ГОСТ 7253-54 | 1 | для замера деталей и расстояний между ними |
| 15. | Сварочный трансформатор | ТД-251 У2 | 1 |  |
| 16. | Электроды | ГОСТ 9466-75 |  |  |

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство связи СССР. -

М., 1989