ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭТАЖНЫХ ЩИТКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
НА ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

1. Область применения

Указания по монтажу вводно-распределительных устройств.
Схемы электроснабжения жилых зданий

Схемы питания домов до пяти этажей

Для питания электроэнергией пятиэтажных жилых домов 2, 3 и 4 без электрических плит от трансформатора 1 подстанции используется магистральная (рис.1) петлевая схема (I). Питание осуществляется двумя кабельными линиями 10 и 9 с резервной перемычкой 8 или без нее. Эта перемычка подключается при выходе из строя одной из питающих линий. Резервная перемычка и питающие линии рассчитаны на работу по току аварийного режима и по допустимой потере напряжения. Перегрузка допускается при условии, что в нормальном режиме загрузка линий не превышает номинальной для кабелей с пластмассовой изоляцией и 80 % номинальной для кабелей с бумажной изоляцией, проложенных в земле. Перегрузка в аварийном режиме к длительно допустимой разрешается для кабелей с бумажной изоляцией на 20 %, с полиэтиленовой на 10 % и поливинилхлоридной на 15 % при условии, что в этом режиме схема будет находиться не более 5 суток во время максимума, но не более 6 ч ежесуточно. Во вводно-распределительных устройствах 7 установлены рубильники 6 и предохранители 5. Предохранители 11 монтируют и на магистралях.

Рис.1. магистральная петлевая схема (I)

Схема питания (II) отличается от рассмотренной тем, что на вводах в дома вместо рубильников установлены переключатели 12. Такая схема особенно удобна при застройке домов в одну линию. Преимуществом схемы является более высокая экономичность, получаемая при выходе из строя одной из питающих линий, а ее недостатками - усложнение вводного устройства из-за установки переключателей вместо рубильников и удлинение питающих линий вследствие прокладки в каждом доме, кроме последнего (тупикового), четырех кабелей вместо двух.

Рис.2. Магистральная петлевая схема (II)

Схемы питания 9-16-этажных домов

Для питания электроприемников 9 - 16-этажных жилых домов без электрических плит применяют как радиальную так и магистральную схему с переключателями на двух вводах (I). При этом одна из питающих линий 2 или 5 используется для присоединения электроприемников квартир и общего освещения общедомовых помещений (подвалов, технических подполий, лестничных клеток, вестибюлей, холлов, чердаков, наружного освещения), другая - для подключения лифтов, противопожарных устройств, эвакуационного и аварийного освещения, элементов диспетчеризации и кодовых замков на дверях подъездов.

Рис.3. Схема питания электроприемников 9 - 16-этажных жилых домов без электрических плит (радиальная и магистральная схема с переключателями на двух вводах (I))

При выходе из строя одной из питающих линий все электроприемники дома подключаются к линии, оставшейся в работе, которая рассчитана на работу в аварийном режиме. Перебой в питании домов длится короткое время, необходимое электромонтеру для переключения на вводно-распределительное устройство 4 с помощью переключателей 3. Каждая из двух питающих линий получает питание по этой схеме от своего трансформатора I. Такую схему применяют и для питания пятиэтажных домов с электроплитами. Если 9-16-этажные жилые дома оборудованы электрическими плитами или имеют многосекционную конструкцию с большим числом квартир, их питание осуществляется по схеме с тремя вводами (II), где первый ввод резервирует второй, второй - третий, а третий - первый.

Рис.4. Схема питания электроприемников 9 - 16-этажных жилых домов оборудованных электрическими плитами или имеют многосекционную конструкцию с большим числом квартир, их питание осуществляется по схеме с тремя вводами (II)

Для создания удобства при ремонте одной из сторон низкого напряжения на подстанции служат схемы (III), в которых первый и второй вводы резервируют друг друга, а третий резервируется от первого. При таком решении в аварийном режиме вся нагрузка дома принимается на один кабель, что требует отключения части электроприемников. Два ввода получают питание от одного трансформатора на подстанции, а один - от другого. При питании домов по вышеприведенным схемам (II и III) необходимо учитывать, что применяемые для автоматического включения резерва (АВР) контакторные станции серии ПЭВ оборудованы контакторами, рассчитанными на ток 1000 или 630 А, поэтому не допускается их перегрузка при аварийных режимах. Установка автоматического включения резерва возможна и на стороне высокого напряжения подстанции.

Рис.5. Схемы (III), в которых первый и второй вводы резервируют друг друга, а третий резервируется от первого

Схема питания 17-25-этажных домов и более

При построении схемы питания жилых 17-25-этажных домов и более необходимо учитывать, что лифты, эвакуационное и аварийное освещение, огкн светового ограждения и противопожарные установки являются электроприемниками первой категории по надежности электроснабжения. Для таких зданий применяют радиальные схемы с АВР на вводах, к которым присоединяют и противопожарные устройства, огни светового ограждения, эвакуационное и аварийное освещение.

Рис.6. Схемы питания жилых 17-25-этажных домов и более

Схемы подключения противопожарных устройств в домах до 16 этажей включительно

Противопожарные устройства, в которые входят системы дымозащиты, в домах до 16 этажей включительно получают питание от специальных панелей 3 вводного распределительного устройства с автоматическим включением резерва 2. Питающие линии должны подключаться к вводам 1 этих панелей в здание до переключателей, что повышает надежность их электроснабжения. На вводах устанавливают аппараты защиты и управления.

Рис.7. Противопожарные устройства, в которые входят системы дымозащиты, в домах до 16 этажей включительно

Схемы питания линий внутри зданий

Внутри зданий прокладывают вертикальные участки - стояки, схемы которых имеют большое значение в обеспечении квартир электроэнергией. Они могут быть разомкнутыми (I, II, IV) питанием с одной стороны и замкнутыми (III) с одним, двумя и большим количеством источников питания. В домах более пяти этажей стояки (два или более), присоединенные к одной питающей линии, должны иметь в точке ответвления отключающие аппараты. При подключении к одному стояку более 70-80 квартир для повышений надежности прокладывают в каждой секции дома две вертикальные магистрали, подсоединяя квартиры через этаж или по две квартиры на каждом этаже либо более половины квартир (60%), начиная с первого этажа, к одному стояку, а оставшуюся часть - ко второму (IV). Обычно в домах до 16 этажей при современном уровне нагрузки (включая дома с электроплитами) выгодно применять один стояк на секцию при четырех квартирах на этаж. В некоторых случаях используют схему попарно соединенных стояков (III), причем номинальный ток расцепителя автоматического выключателя 2 должен быть на две ступени ниже, чем автоматических выключателей 1 и 3.

Рис.8. Вертикальные участки внутри зданий - стояки, схемы могут быть разомкнутыми (I, II, IV) питанием с одной стороны
и замкнутыми (III) с одним, двумя и большим количеством источников питания

Этажные щитки квартир 6, размещенные в железобетонном электроблоке на лестничной клетке, можно подключать к стояку 4 (V). На щитках устанавливают трехполюсные пакетные выключатели 5, которые подключают к двум фазным и нулевому проводам стояка.

Схема групповой квартирной сети

Для питания осветительных и бытовых электроприемников служит схема групповой квартирной сети. В целях безопасности применяют однофазные групповые линии. Общее освещение 4, как правило, выделяется в отдельную группу, но допускается и смешанное питание общего освещения и штепсельных розе ток. Установлено следующее количество штепсельных розеток 5 в квартирной сети: в жилых комнатах квартир и общежитий - пять на каждые 6 мплощади, коридорах квартир - одна на 10 м, в общей комнате квартир с кондиционером - одна дополнительная на ток 10 А (для подключения кондиционера), в кухнях квартир площадью до 8 м - три пристенные на ток 6 А, а площадью 8 м  и более - четыре (для подключения холодильника или бытового прибора, подплитного фильтра, динамика трехпрограммного вещания, местного освещения), одна на ток 10 А (для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 кВт), одна с заземляющим контактом на ток 25 А (для подключения бытового прибора мощностью до 4 кВт), одна с заземляющим контактом на ток 40 А (для подключения электроплиты мощностью от 5,9 до 8 кВт). В групповом щитке 6 размещены выключатель 1, счетчик 2 и автоматический выключатель 3.

Рис.9. Схема групповой квартирной сети служит для питания осветительных и бытовых электроприемников

В качестве примера рассмотрим типовую комплексную схему распределения электроэнергии в 16-этажном жилом доме (рисунок 10).

Здание имеет два кабельных взаиморезервируемых ввода 1 и 2 с переключателями 19 и предохранителями 18. К каждому из вводов подключены соответствующие секции шин вводно-распределительных устройств I и II. От секции ВРУ I отходят питающие линии 7 квартир, через отдельный автоматический выключатель 15 и счетчик 14, включаемый с помощью трансформатора тока 16, получает питание сборка ВРУ общедомовых помещений, от которой отходят групповые линии рабочего освещения холлов, лестниц и коридоров 9, освещения технического подполья, чердака, машинных помещений и шахт лифтов, а также питающая линия к щитку иллюминации 8. От секции ВРУ II отходят питающие линии лифтов 6, групповые линии эвакуационного и аварийного освещения 10, розеток для подключения уборочных машин 11.

Потребление электрической энергии электроприемниками, подключенными к секции ВРУ II, учитывается трехфазным счетчиком 22, подключаемым через трансформаторы тока 21. К питающим линиям квартир с автоматическими выключателями 17 присоединяются стояки секций. На вводах устанавливают помехозащитные конденсаторы 20 емкостью по 0,5 мкФ. Освещение лестниц и коридоров автоматизировано; все элементы автоматики установлены на ВРУ. Автоматика отключает искусственное освещение при достаточной естественной освещенности с помощью фотовыключателя 13 и программного реле времени 12, а также часть освещения в ночные часы. Кроме того, можно использовать централизованное управление освещением с диспетчерского пункта, а при выходе из строя автоматики - ручное управление.

Устройства незадымляемости и дымоудаления подключают к специальной секции ВРУ III с устройством АВР, которую присоединяют к обоим вводам до переключателей (вводы 1п, 2п). При этом устройства остаются в рабочем состоянии даже во время полного обесточивания дома. Для учета расхода электроэнергии устанавливают счетчик 4. На каждой из линий, питающих секцию ВРУ III, имеются автоматические выключатели 3. От секции ВРУ III отходят линии, питающие вентиляторы системы незадымленности и щитки управления. а также часть линий эвакуационного освещения 5 , расположенного на путях эвакуации. Такое подключение эвакуационного освещения в 16-этажных домах не предусмотрено, но целесообразно в целях повышения безопасности людей, при этом дополнительные затраты не требуются.

* Заполняется в случае, указанном в п.8.2б настоящего акта.

Приложение 3

| Электромонтажная организация |  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |
| Тел. |  |  | Объект |  |
|  |  | "______"________________ 200_____г. |
|  |  | Лист N |  |

АКТ
проверки надежности крепления закладных деталей 
(крюков) для подвески светильников

Закладные детали крюков для подвешивания светильников массой до 25 кг испытаны пятикратной нагрузкой по отношению к расчетной массе светильников в течение 10 мин.

Повреждений, остаточных деформаций не обнаружено.

Крюки соответствуют требованиям СП 31-110-2003.

| Представитель эл.-монтажной организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия) |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия) |

Приложение 4

| Электромонтажная организация |  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |
| Тел. |  |  | Объект |  |
|  |  | "______"________________ 200_____г. |
|  |  | Лист N |  |

АКТ
проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа
установочных аппаратов

| Комиссия в составе: представителя строительной организации |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя заказчика |  |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено: |
| 1. Расключение квартир по фазам в ___ этажных щитках (ЩЭ) и токоприемников в квартирных щитках |
| (ЩК) выполнены согласно проекта |  |
| (проект, NN листов) |
| с равномерной загрузкой фаз и групп. |
| 2. Выключатели установлены в фазных проводах. |
| 3. Подключение розеток и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-х-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ. Все розетки, стационарные токоприемники функционируют нормально. |
| Представитель заказчика |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации |  |  |  |
|  | (фамилия) |  | (подпись) |

Приложение 5

АКТ
освидетельствования скрытых работ

|  | (наименование работ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | выполненных в |  |  |
|  |  | (наименование и место расположения объекта) |  |

"_____"____________200_г.

| Комиссия в составе: представителя строительной организации |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной |
| организацией в соответствии с требованиями СП 11-110-99) |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |
| (наименование проектной организации, |
| N чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены |  |
| (наименование материалов, конструкций, |
| изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, |
| подтверждающие качество) |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной |
| документации |  |
| (при наличии отклонений указывается кем согласованы, |
| N чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ |  |
| окончания работ |  |

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

(наименование работ и конструкций)

| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |

Приложение 6

| Предприятие |  |  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект |  |

ПРОТОКОЛ N________
измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей

Измерение проводилось мегаомметром типа_____ зав. N _____.

| N п/п | Наименование, N фидера или электрической цепи | Рабочее напряжение (В) | Сопротивление изоляции | Результат измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1-L2 | L2-L3 | L1-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L2-PE | N-PE |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание: каждый проводник проверялся относительно других заземленных.

Заключение: по результатам электрических измерений сопротивление изоляции кабелей и проводов удовлетворяет требованиям ПУЭ. Кабели и провода пригодны к подаче рабочего напряжения.

Проверку произвели:                                                                                Руководитель работ:

| ( ) |  | ( ) |
| --- | --- | --- |
| ( ) |  | ( ) |
| (подпись) (фамилия) |  | (подпись) (фамилия) |

Приложение 7

|  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект |  |  |
|  | "______"_____________200____г. |  |

ПРОТОКОЛ N_____
проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль", обеспечения условий срабатывания защиты
при однофазном коротком замыкании на корпус
эл.-оборудования или нулевой провод прибором типа М-417

| N п/п | Токоприемники | Автомат, выключатель, предохранитель | К Коэффициент кратности | z (Ом) | см. формулу 1* | см. формулу 2* | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажн. символ, наименование эл. оборудования, место установки | Место замера | Тип автомата, расцепителя, предохранителя | расц. ток плавк.вставки (А) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* Примечание:

Формула 1:  (А)

Формула 2:  (А)

, где 0,85 - понижающий коэффициент, учитывающий снижение фазного напряжения в питающей сети.

Условие надежного отключения: , где:

- ток короткого замыкания, определяемый расчетным путем, А.

- минимально допустимый ток короткого замыкания, А.

- номинальный ток плавкой вставки или ток уставки расцепителя автоматического выключателя, А.

K - коэффициент (согласно ПУЭ), зависящий от вида защиты.

Измерения произведены прибором ________ тип ________ зав. N_____.

Заключение: по результатам электрических измерений эл. оборудования эксплуатации пригодно.

Проверку произвели:                                                                                Руководитель работ:

| ( ) |  | ( ) |
| --- | --- | --- |
| ( ) |  | ( ) |
| (подпись) (фамилия) |  | (подпись) (фамилия) |

Приложение 8

|  | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект |  |  |
|  | "______"_____________200____г. |  |

ПРОТОКОЛ N____
проверки петли "фаза-нуль", путем непосредственного замера тока однофазного
короткого замыкания на корпус эл.-оборудования 
(нулевой привод) прибора типа Щ-41160 или ЭК 0200

| N | Токоприемники | Автомат, выключ. предохранители | К Коэффициент кратности | * см. формулу 1 |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажный символ, наименование эл.оборудования, место установки | Место замера | Тип автомата, расцепителя предохран. | расц.ток плавк. вставки (А) |  |  | (А) | (А) |  |

* Примечание:

Формула 1:   (А)

Условия надежного отключения:, где , где = 0,85  расчетный фактический ток КЗ;

- непосредственное показание прибора;

- при вводе в цепь "фаза-нуль" дополнительного сопротивления (при токе К.З. > 535 А);

0,85 - понижающий коэффициент, учитывающий снижение фазного напряжения в питающей сети переходное сопротивление в точке КЗ и погрешность прибора

где  - минимальный допустимый ток КЗ, А;

- номинальный ток плавкой вставки и ток уставки расцепителя автоматического выключателя, А;

- коэффициент кратности.

Измерения произведены прибором ____________тип _________ __ зав. N_______________

Заключение: по результатам электрических измерений эл. оборудование к эксплуатации пригодно.

Проверку произвели:         Руководитель работ:

Проверку произвели:                                                                                Руководитель работ:

| ( ) |  | ( ) |
| --- | --- | --- |
| ( ) |  | ( ) |
| (подпись) (фамилия) |  | (подпись) (фамилия) |

Приложение 9

Требования ГОСТ Р 50571.16-99*
к содержанию протокола испытаний электроустановки здания

________________

* Взамен действует ГОСТ Р 50571.16-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Объем и содержание рабочего проекта, в общем случае, должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.608-84,ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.611-85.

1. Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой электроустановки здания требованиям нормативных документов и проектной документации и показывать точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

2. Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:

- наименование и адрес испытательной лаборатории;

- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;

- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- полное наименование электроустановки и ее элементный состав;

- код ОКП;

- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;

- дату получения заявки на испытания;

- наименование и адрес монтажной организации;

- сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;

- сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата);

- дату проведения испытаний;

- место проведения испытаний;

- климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);

- цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);

- программу испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу).

Примечание. Программа испытаний может быть приведена в приложении к протоколу испытаний;

- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы и т.п.);

- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и проверки;

- значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;

- фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

- информация о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;

- подписи должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;

- печать испытательной лаборатории (или организации);

- указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе).

На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на электроустановку.

3. Исправления и дополнения в тексте протокола после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа "Дополнение к протоколу испытаний" (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.

4. В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.

5. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.