СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

ПБ 12-529-2003 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законченные строительством или реконструкцией наружные газопроводы должны испытываться на герметичность внутренним давлением воздуха в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-2003,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - наличие ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК) или другой документации по проведению испытаний; - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по прокладке газопроводов, сварке стыковых соединений, гидроизоляции стальных газопроводов, исправлению обнаруженных дефектов, проведению испытаний сварных соединений и гидроизоляционных покрытий; - завершение работ по монтажу арматуры, оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; очистке внутренней полости газопровода; - установку катушек, заглушек или пробок взамен арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное давление; - организацию дежурства на границе опасной зоны. | ППР, технологические карты, СОКК Акты освидетельствования скрытых работ |
| Испытания газопроводов | Контролировать: |  |
|  | - соблюдение заданной технологии проведения испытаний газопроводов на герметичность; - точность измерения давления и фактические значения падения давления во время испытаний; - устранение дефектов газопровода, выявленных во время испытаний; - соблюдение технологии проведения повторных испытаний газопроводов (при необходимости). | Общий и специальный журналы |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие параметров испытаний и его результатов требованиям проекта и нормативных документов; - надлежащее оформление результатов испытаний в строительном паспорте газопровода. | Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: прораб (мастер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика и газового хозяйства КИП - пружинные манометры класса не ниже 1,5 и другое оборудование |

До проведения испытаний газопроводов должны быть:

- завершены все работы по сварке стыковых соединений, по гидроизоляции стальных газопроводов, по исправлению обнаруженных дефектов, получены удовлетворительные результаты контроля качества сварных соединений и гидроизоляции газопровода;

- скрытые работы надлежаще оформлены актами освидетельствования скрытых работ;

- завершены работы по монтажу арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов;

- установлены временные катушки, заглушки и пробки взамен арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное давление;

- обозначены предупредительными знаками временные катушки, заглушки и пробки;

- определены места и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием;

- обеспечена освещенность рабочих мест не менее 50 лк;

- проверены знания персонала, участвующего в испытаниях, в части порядка проведения работ (ППР, программа испытаний, СОКК, правила, инструкции) и мероприятий по безопасному их выполнению;

- организовано дежурство на границе опасной зоны: установлены посты из расчета один пост в пределах видимости другого, но реже чем каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об опасной зоне;

- обозначены сигнальными ограждениями или знаками безопасности границы опасной зоны.

Величина опасной зоны, которая устанавливается на время проведения пневматических испытаний трубопроводов, находящихся в траншеях, приведена в нижеследующей таблице.

Размеры опасной зоны при испытаниях газопровода

| Материал труб | Испытательное давление, МПа | Диаметр трубопровода, мм | Расстояние от бровки траншеи и торцов трубопроводов до границы опасной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,6-1,6 | До 300 | 7,0 |
|  |  | 300-1000 | 10,0 |
|  |  | Св. 1000 | 20,0 |

Нахождение лиц в опасной зоне в период нагнетания в газопровод воздуха и при выдерживании газопровода под давлением не допускается.

При нахождении газопроводов вблизи жилых или эксплуатируемых общественных или промышленных зданий пневматические испытания можно производить при условии, что оконные и дверные проемы этих зданий, находящиеся в пределах опасной зоны, должны быть закрыты защитными ограждениями (щитами, решетками).

Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Испытания должны проводиться под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.

Для испытания газопровод в соответствии с проектом производства работ должен быть разделен на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для данного типа арматуры (устройств).

Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний должны быть установлены катушки, заглушки, пробки.

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с требованиями проекта производства работ. Очистку газопроводов ГРП (ГРУ) следует производить перед монтажом продувкой воздухом.

Для проведения испытаний газопроводов следует применять манометры класса точности 0,15. Допускается применение манометров класса точности 0,40, а также класса точности 0,6. При испытательном давлении до 0,01 МПа следует применять V-образные жидкостные манометры (с водяным заполнением).

Манометры класса точности 0,15 рекомендуется применять для проведения испытаний газопроводов всех диаметров и давлений.

Манометры класса точности 0,4 рекомендуется применять для проведения испытаний:

- подземных (наземных) газопроводов:

низкого и среднего давления;

высокого давления (св. 0,3 до 0,6 МПа) в поселениях - диаметром не более 700 мм;

высокого давления (св. 0,6 до 1,2 МПа) межпоселковых - диаметром не более 600 мм;

- надземных газопроводов всех диаметров и давлений.

Манометры класса точности 0,6 рекомендуется применять для проведения испытаний:

- подземных (наземных) газопроводов:

низкого и среднего давления - диаметром не более 150 мм в поселениях и не более 200 мм - для межпоселковых;

высокого давления (св. 0,3 до 0,6 МПа) - диаметром не более 125 мм в поселениях и не более 150 мм - для межпоселковых;

высокого давления (св. 0,6 до 1,2 МПа) - диаметром не более 80 мм в поселениях и не более 100 мм - для межпоселковых;

- надземных газопроводов:

низкого давления - диаметром не более 100 мм;

среднего давления - диаметром не более 50 мм;

высокого давления (св. 0,3 до 0,6 МПа) - диаметром не более 40 мм в поселениях и не более 25 мм - для межпоселковых.

Испытания подземных газопроводов должны производиться после завершения их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы.

До начала испытаний на герметичность подземные газопроводы следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта, но не менее 24 ч.

Надземные газопроводы следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри газопровода с температурой окружающего воздуха, но не менее 1 ч.

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления.

Подача воздуха для производства испытаний газопроводов должна предусматривать скорость подъема давления от компрессора не более 0,3 MПa в час.

Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Рабочее давление газа, МПа | Вид изоляционного покрытия | Испытательное давление, МПа | Продолжи- тельность испытаний, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| До 0,005 | Независимо от вида изоляционного покрытия | 0,6 | 24 |
| Св. 0,005 до 0,3 | Битумная мастика, полимерная липкая лента | 0,6 | 24 |
| Св. 0,005 до 0,3 | Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль | 1,5 | 24 |
| Св. 0,3 до 0,6 | Битумная мастика, полимерная липкая лента | 0,75 | 24 |
| Св. 0,3 до 0,6 | Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль | 1,5 | 24 |
| Св. 0,6 до 1,2 | Независимо от вида изоляционного покрытия | 1,5 | 24 |
| Св. 0,6 до 1,6 для СУГ |  | 2,0 |  |

Для надземных газопроводов рабочим давлением до 0,005; св. 0,005 до 0,3; св. 0,3 до 0,6; св. 0,6 до 1,2; св. 1,2 до 1,6 МПа (для СУГ) испытательное давление составляет, соответственно, 0,3; 0,45; 0,75; 1,5 и 2,0 МПа, а продолжительность испытания - 1 час.

Для полиэтиленовых газопроводов рабочим давлением до 0,005; св. 0,005 до 0,3; св. 0,3 до 0,6 испытательное давление составляет, соответственно, 0,3; 0,6 и 0,75 МПа, а продолжительность испытания - 24 часа.

Надземные участки длиной до 10 м на подземных газопроводах испытываются по нормам подземных газопроводов.

При совместном строительстве вводов диаметром до 100 мм с распределительными газопроводами их испытывают по нормам, предусмотренным для распределительных газопроводов.

Испытание газопроводов и оборудования ГРП и ГРУ производят по нормам испытаний на стороне входного давления газа или по частям:

до регулятора давления - по нормам испытаний на стороне входного давления газа;

после регулятора давления - по нормам испытаний на стороне выходного давления газа.

Испытания газопроводов паровой фазы СУГ производят по нормам, предусмотренным для испытаний газопроводов природного газа.

Для проведения испытания газопровод разделяют на участки длиной не более указанных в нижеследующих таблицах, ограниченные арматурой или заглушками. Арматура может быть использована в качестве ограничительного элемента, если она рассчитана на испытательное давление и имеет герметичность не ниже класса "А" по ГОСТ 9544-93*.

________________

* Взамен действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Если испытываемый газопровод состоит из участков с разными внутренними диаметрами, величина диаметра определяется по нижеприведенной формуле:

,

где: , , …,  - внутренние диаметры участков газопровода, мм;

, , ...,  - длины участков газопроводов соответствующих диаметров, м.

В следующих таблицах указывается номинальное - усредненное значение величины внутреннего диаметра труб.

Рекомендуется при проведении испытаний на герметичность не ограничивать максимально допустимую длину газопровода, диаметр которого не превышает значений, приведенных в нижеследующей таблице.

Максимальный диаметр газопровода, длину которого при проведении испытаний можно не ограничивать

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Максимальный диаметр газопровода (мм), длину которого можно не ограничивать при проведении испытаний, в зависимости от класса точности манометра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,15 | 0,4 | 0,6 |
|  | Подземные (наземные) газопроводы |
| Низкое | 0,3 | Не ограничивается |
|  | 0,6 | 200 | 200 | 200 |
| Среднее | 0,6 | 65 - в поселениях | 100 - в поселениях | 80 - в поселениях |
|  | 1,5 | 150 - межпоселковый | 150 - межпоселковый | 125 - межпоселковый |
| Высокое | 0,75 | 50 - в поселениях | 100 - в поселениях | 50 - в поселениях |
|  | 1,5 | 100 - межпоселковый | 80 - межпоселковый | 80 - межпоселковый |
| Надземные | До 0,3 | 50 | 50 | 50 |
|  | 0,45 | 50 - межпоселковый | 25 - межпоселковый | 25 - межпоселковый |
|  | 0,75 | 25 - межпоселковый | в следующих таблицах | в следующих таблицах |

Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, следует испытывать в три стадии:

после сварки перехода до укладки на место;

после укладки и полной засыпки перехода;

вместе с основным газопроводом.

Разрешается не производить испытания после полного монтажа и засыпки перехода по согласованию с эксплуатационной организацией.

Испытания участков переходов разрешается производить в одну стадию с основным газопроводом в случаях:

отсутствия сварных соединений в пределах перехода;

использования метода наклонно-направленного бурения.

ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Максимальную длину подземных (наземных) газопроводов низкого давления в поселениях для проведения испытаний при величине испытательного давления 0,6 МПа рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Класс точности манометра | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- |
|  | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 и более |
| 0,15 | 13,3 | 9,2 | 6,7 | 5,2 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
| 0,4 | 5,0 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | - | - | - | - |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров класса точности 0,6 для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

Максимальную длину надземных газопроводов низкого давления в поселениях для проведения испытаний рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Класс точности манометра | Рекомендуемая максимальная длина, км, надземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- |
|  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 и более |
| 0,15 | 11,5 | 8,0 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | 1,0 |
| 0,4 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | - | - |
| 0,6 | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров указанного класса точности для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

ИСПЫТАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ) ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

При использовании манометров класса точности 0,15 максимальную длину испытуемого участка газопроводов в поселениях рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  | 16,8 | 11,0 | 6,4 | 4,8 | 2,6 | 1,6 | 1,1 |
|  | 1,5 |  | 15,3 | 10,0 | 5,9 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 1,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 16,6 | 11,7 | 7,7 | 4,5 | 3,4 | 1,8 | 1,1 | 1,0 |
|  | 1,5 | 12,5 | 8,8 | 5,8 | 3,4 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 6,7 | 4,7 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Примечание: Для газопроводов среднего и высокого давления диаметром более 300 мм максимальная длина испытуемого участка равна 1,0 км. |

При использовании манометров класса точности 0,15 максимальную длину испытуемого участка межпоселковых газопроводов рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  |  |  | 16,4 | 11,4 | 8,4 | 6,5 |
|  | 1,5 |  |  |  | 15,0 | 10,4 | 7,6 | 5,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 |  |  | 17,9 | 11,4 | 7,9 | 5,8 | 5,0 |
|  | 1,5 |  |  | 13,5 | 8,6 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 17,9 | 13,6 | 7,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Примечание: Для газопроводов среднего и высокого давления диаметром более 400 мм максимальная длина испытуемого участка равна 5,0 км. |

При использовании манометров класса точности 0,4 максимальную длину испытуемого участка газопроводов в поселениях рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  |  |  | 2,4 | 1,8 |
|  | 1,5 |  |  |  | 2,2 | 1,7 |
| 0,3-0,6 | 0,75 |  |  |  | 1,7 | 1,3 |
|  | 1,5 |  |  |  | 1,3 | 1,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Примечание: Для газопроводов среднего и высокого давления диаметром более 150 мм максимальная длина испытуемого участка равна 1,0 км. |

При использовании манометров класса точности 0,4 максимальную длину испытуемого участка межпоселковых газопроводов рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  |  |  | 9,6 | 6,2 |
|  | 1,5 |  |  |  | 8,8 | 5,6 |
| 0,3-0,6 | 0,75 |  | 16,7 | 12,6 | 6,7 | 5,0 |
|  | 1,5 |  | 12,6 | 9,5 | 5,0 | 5,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 11,7 | 6,8 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
| Примечания: 1. Для газопроводов среднего давления диаметром св. 250 мм максимальная длина испытуемого участка равна 5,0 км. 2. Для газопроводов высокого давления (св. 0,3 до 0,6 МПа) диаметром св. 200 до 800 мм максимальная длина испытуемого участка равна 5,0 км. 3. Для газопроводов высокого давления (св. 0,6 до 1,2 МПа) диаметром св. 200 до 400 мм максимальная длина испытуемого участка равна 5,0 км, а диаметром 500 и 600 мм - 4,0 км. |

При использовании манометров класса точности 0,6 максимальную длину испытуемого участка газопроводов в поселениях рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  |  | 2,8 | 1,6 | 1,2 |
|  | 1,5 |  |  | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 4,1 | 2,9 | 1,9 | 1,1 | - |
|  | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,4 | - | - |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | - | - | - |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров класса точности 0,6 для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

При использовании манометров класса точности 0,6 максимальную длину испытуемого участка межпоселковых газопроводов рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 0,005-0,3 | 0,6 |  |  |  |  | 12,1 | 6,4 |
|  | 1,5 |  |  |  | 14,6 | 11,1 | 5,9 |
| 0,3-0,6 | 0,75 |  |  |  | 11,2 | 8,4 | - |
|  | 1,5 |  |  | 14,4 | 8,4 | 6,3 | - |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 16,8 | 11,8 | 7,8 | - | - | - |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров класса точности 0,6 для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

ИСПЫТАНИЯ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Максимальную длину надземных газопроводов среднего и высокого давления в поселениях для проведения испытаний рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 и более |
| При использовании манометров класса точности 0,15 |
| 0,005-0,3 | 0,45 | 8,9 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 4,7 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Св. 1,2 до 1,6 (для СУГ) | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| При использовании манометров класса точности 0,4 |
| 0,005-0,3 | 0,45 |  | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Св. 1,2 до 1,6 (для СУГ) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| При использовании манометров класса точности 0,6 |
| 0,005-0,3 | 0,45 |  | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров данного класса точности для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

Максимальную длину надземных межпоселковых газопроводов среднего и высокого давления для проведения испытаний рекомендуется принимать по нижеследующей таблице.

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Рекомендуемая максимальная длина, км, подземного газопровода при номинальном диаметре (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 и более |
| При использовании манометров класса точности 0,15 |
| 0,005-0,3 | 0,45 |  |  |  | 13,0 | 9,2 | 6,0 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
| 0,3-0,6 | 0,75 |  | 19,0 | 12,3 | 6,9 | 4,9 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 19,2 | 7,7 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| При использовании манометров класса точности 0,4 |
| 0,005-0,3 | 0,45 |  | 13,4 | 8,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 17,7 | 7,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| 0,6-1,2 | 1,5 | 7,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| При использовании манометров класса точности 0,6 |
| 0,005-0,3 | 0,45 |  | 9,0 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,3-0,6 | 0,75 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: Знак "-" означает, что применение манометров данного класса точности для испытания данных газопроводов не рекомендуется. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Результаты испытания газопровода на герметичность следует считать положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется, то есть нет видимого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.

При завершении испытаний газопровода на герметичность давление в нем следует снизить до атмосферного, установить автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдержать газопровод в течение 10 минут под рабочим давлением.

Герметичность разъемных соединений следует проверить мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных приборов (газоискателей).

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.

После устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены радиографическим методом контроля.

Резервуары сжиженных углеводородных газов вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам следует испытывать в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Результаты испытаний газопроводов на герметичность следует оформлять записью в строительном паспорте:

в разделе 6 "Продувка газопровода, испытание его на герметичность" строительного паспорта подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода - приложения Р (рекомендуемого) СП 42-101-2003;

в разделе 4 "Испытание газопровода и оборудования ГРП на герметичность" строительного паспорта ГРП -приложения Т (рекомендуемого) СП 42-101-2003;

в разделе 7 "Испытание резервуарной установки на герметичность" строительного паспорта резервуарной установки СУГ - приложения У (рекомендуемого) СП 42-101-2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р к СП 42-101-2003 (рекомендуемое)

| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО, НАЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА 6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 1. "___"___________200__г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом. 2. "___"___________200__г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в течение ___ ч. До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение ___ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ______, класс_______. |
| --- |
| Данные замеров давления при испытании подземного (наземного) газопровода |
| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | Падение давления, кПа (мм рт.ст.) |
| месяц | число | часы | манометрическое | барометрическое | допускаемое | фактическое |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |
| Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены; "___"_____________200__г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ___ МПа с выдержкой в течение ___ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал. |
| Производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ

При проведении пневматических испытаний трубопроводов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:

разрушающиеся конструкции;

обрушающиеся горные породы.

При наличии этих опасных производственных факторов, безопасность испытания оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение программы проведения испытания;

меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на высоте;

особые меры безопасности при проведении пневматических испытаний оборудования и трубопроводов.

Испытания должны проводиться под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации. На время проведения пневматических испытаний трубопроводов, находящихся в траншее, должна быть установлена опасная зона, границы которой должны быть обозначены сигнальными ограждениями и знаками безопасности. Нахождение лиц в опасной зоне в период нагнетания в трубопровод воздуха и при выдерживании трубопровода под давлением не допускается.

При пневматическом испытании трубопроводов предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление.

Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и оборудования не допускается.

Присоединение и разъединение линий, подводящих воздух от компрессора к испытываемому трубопроводу, разрешается только после прекращения подачи воздуха и снижения давления до атмосферного.

Осмотр трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до 0,3 МПа.

Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.