СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СНиП 3.05.01-85 п.п.4.1; 4.13; 4.14

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ствен- ный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж систем внутренней канализации должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ |
| Испытания системы внутренней канализации | Контроль за технологией заполнения водой системы | То же | В процессе проведения испытания | Прораб | Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа |
|  | Целостность труб и стыков, наличие течи воды | То же | В процессе проведения испытания | Прораб | Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений |