Тема N 5628 ПЛАНА ЦО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС
35-1150 кВ

РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ 35-500 Кв*

К-5-25и

(СБОРНИК)

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ 500 кВ

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА Г.Н.Эленбоген

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭМ-20 В.А.Полубоков

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Е.Н.Коган

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.А.Кузин

Сборник К-5-25 состоит из тридцати семи технологических карт на монтаж проводов и грозозащитных тросов одноцепных ВЛ 500 кВ сооружаемых на металлических и железобетонных опорах следующих типов:

промежуточных на оттяжках (ПБ) и свободностоящих (Р)

промежуточно-угловых на оттяжках (ПУБ)

промежуточных железобетонных на оттяжках (ПБ 500-1, ПБ 500-3)

и свободностоящих (ПБ-500-5Н и ПБ 500-7Н)

анкерно-угловых свободностоящих (У) и на оттяжках (УБМ)

Карты служат руководством при сооружении линии электропередачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологические карты К-5-4 и К-5-10.

В технологические карты К-5-25и внесены следующие изменения:

1. Замена нормативных документов, приведенных в сборнике карт, на действующие - в 2006 г.

2. Замена механизмов на современные, распространенные на строительстве ВЛ.

СОДЕРЖАНИЕ

Монтаж проводов и грозозащитных тросов

Общая часть Технологическая карта К-5-25-1и

Раскатка проводов и грозозащитных тросов с неподвижных раскаточных устройств Технологическая карта К-5-25-2и

Раскатка проводов и грозозащитных тросов с раскаточного прицепа Технологическая карта К-5-25-3и

Подъем грозозащитных тросов на металлические Свободностоящие, металлические и железобетонные опоры на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-4и

Подъем грозозащитных тросов на портальные железобетонные опоры с внутренними связями при раскатке Технологическая карта К-5-25-5и

Подъем проводов с гирляндами изоляторов на металлические портальные опоры на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-6и

Подъем проводов с гирляндами изоляторов на металлические свободностоящие опоры при раскатке Технологическая карта К-5-25-7и

Подъем проводов с гирляндами изоляторов на металлические промежуточно-угловые портальные опоры типа ПУБ-20 на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-8и

Подъем проводов с гирляндами изоляторов на портальные свободностоящие железобетонные опоры с внутренними связями при раскатке Технологическая карта К-5-25-9и

Подъем проводов с гирляндами изоляторов на портальные железобетонные опоры на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-10и

Подъем проводов без гирлянд изоляторов на металлические портальные опоры на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-11и

Подъем проводов без гирлянд изоляторов на металлические свободностоящие опоры при раскатке Технологическая карта К-5-25-12и

Подъем проводов без гирлянд изоляторов на портальные свободностоящие железобетонные опоры с внутренними связями при раскатке Технологическая карта К-5-25-13и

Подъем проводов без гирлянд изоляторов на портальные железобетонные опоры на оттяжках при раскатке Технологическая карта К-5-25-14и

Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов в анкерном пролете без промежуточных опор Технологическая карта К-5-25-15и

Натягивание, визирование и крепление проводов в анкерном пролете без промежуточных опор Технологическая карта К-5-25-16и

Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов в анкерном пролете с промежуточными опорами Технологическая карта К-5-25-17и

Натягивание, визирование и крепление проводов в анкерном пролете с промежуточными опорами Технологическая карта К-5-25-18и

Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов на участке ВЛ, ограниченном анкерно-угловой и промежуточной опорами Технологическая карта К-5-25-19и

Натягивание, визирование и крепление проводов на участке ВЛ, ограниченном анкерно-угловой и промежуточной опорами Технологическая карта К-5-25-20и

Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов на участке ВЛ, ограниченном промежуточной и анкерно-угловой опорами Технологическая карта К-5-25-21и

Натягивание, визирование и крепление проводов на участке ВЛ, ограниченном промежуточной и анкерно-угловой опорами Технологическая карта К-5-25-22и

Перекладка грозозащитных тросов без опускания на промежуточных опорах Технологическая карта К-5-25-23и

Перекладка проводов без опускания на металлических опорах Технологическая карта К-5-25-24и

Перекладка проводов без опускания на портальных свободностоящих железобетонных опорах с внутренними связями Технологическая карта К-5-25-25и

Перекладка проводов без опускания на портальных железобетонных опорах на оттяжках Технологическая карта К-5-25-26и

Перекладка проводов с опусканием на землю на портальных металлических опорах на оттяжках Технологическая карта К-5-25-27и

Перекладка проводов с опусканием на землю на металлических свободностоящих опорах Технологическая карта К-5-25-28и

Перекладка проводов с опусканием на землю на портальных свободностоящих железобетонных опорах с внутренними связями Технологическая карта К-5-25-29и

Перекладка проводов с опусканием на землю на портальных железобетонных опорах на оттяжках Технологическая карта К-5-25-30и

Установка дистанционных распорок на трех проводах фазы с монтажной тележки Технологическая карта К-5-25-31и

Установка дистанционных распорок на трех проводах фазы с телескопической вышки Технологическая карта К-5-25-32и

Монтаж печаль* шлейфов на анкерно-угловых металлических опорах У1 и У2 _______________ * Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. Технологическая карта К-5-25-33и

Монтаж петель шлейфов на анкерно-угловых металлических опорах типа У1 и У2 Технологическая карта К-5-25-34и

Устройство якоря для временного промежуточного крепления грозозащитного троса в обводненных грунтах Технологическая карта К-5-25-35и

Устройство якоря для временного промежуточного крепления проводов в обводненных грунтах Технологическая карта К-5-25-36и

Устройство якоря для временного промежуточного крепления грозозащитного троса в необводненных грунтах Технологическая карта К-5-25-37и

Устройство якоря для временного промежуточного крепления проводов в необводненных грунтах

Технологические карты ВЛ 500 кВ

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К-5-25и

1. В настоящий сборник включены технологические карты, охватывающие комплекс работ по монтажу проводов и грозозащитных тросов на ВЛ.

Расположение карт в сборнике указано ниже в таблицах

| Вид работ | Тип промежуточных опор |
| --- | --- |
|  | ПБ 15 | Р | ПУБ | ПБ 500-1 | ПБ 500-5Н |
| Раскладка проводов и тросов | с неподвижных устройств | с тележк. |
|  | К-5-25-1и лист 37 | К-5-25-2и лист 51 |
| Подъем на опоры | тросов | К-5-25-3и лист 59 | К-5-25-4и лист 65 |
|  | проводов | С гирляндами | К-5-25-5и лист 71 | К-5-25-6и лист 79 | К-5-25-7и лист 86 | К-5-25-9и лист 99 | К-5-25-8и лист 93 |
|  |  | Без гирлянд | К-5-25-10и лист 107 | К-5-25-11и лист 115 | - | К-5-25-13 лист | К-5-25-12и лист 123 |
| Перекладка | тросов | К-5-25-22 лист 242 |
|  | проводов | С опусканием на землю | К-5-25-26и лист 267 | К-5-25-27и лист 275 | - | К-5-25-29и лист 290 | К-5-25-28и лист 283 |
|  |  | Без опускания | К-5-25-23и лист 248 | - | К-5-25-25и лист 261 | К-5-25-24и лист 255 |

В таблице выделены предпочтительные технологические варианты по подъему и перекладке проводов.

| Вид работ | Тросы | Провода |
| --- | --- | --- |
| Натягивание, визирование и крепление в пролетах | А-А | К-5-25-14и лист 138 | К-5-25-15и лист 156 |
|  | А-П...П-А | К-5-25-16и лист 175 | К-5-25-17и лист 185 |
|  | А-П | К-5-25-18и лист 197 | К-5-25-19и лист 209 |
|  | П-А | К-5-25-20и лист 224 | К-5-25-21и лист 232 |
| Устройство якорей для промежуточной поданкеровки | В необводненном грунте | К-5-25-36и лист 340 | К-5-25-37и лист 348 |
|  | В обводненном грунте | К-5-25-34и лист 325 | К-5-25-35и лист 332 |
| Установка распорок | С тележки | - | К-5-25-30и лист 297 |
|  | С вышки | - | К-5-25-31и лист 304 |
| Монтаж шлейфов | На опорах У1, У2 | - | К-5-25-32и лист 310 |
|  | На опорах У1, У2 | - | К-5-25-33и лист 317 |

2. Карты разработаны для монтажа сталеалюминиевых проводов сечением до 500/64 мм (по три в фазе) и грозозащитных тросов марки С-70 на ВЛ, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах.

3. Конструкции натяжного и поддерживающего крепления проводов и грозозащитных тросов приняты по типовому проекту N 3516 тм, альбом IV ОДП института "Энергосетьпроект" и приведены на рис.0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7.

Рис.0-1. Поддерживающееё крепление грозозащитного троса
(по типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм альбом IV)

Рис.0-2. Натяжное крепление грозозащитного троса
(по типовому проекту ОДП ЭСП 3526тм. Альбом IV)

Рис.0-3 Гирлянда натяжная 3-цепная
(По типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм, альбом IV)

Рис.0-4. Гирлянда поддерживающая одноцепная
(По типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм, альбом IV)

Рис.0-5. Гирлянда поддерживающая одноцепная для промежуточных опор
(По типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм, альбом IV)

Рис.0-6. Гирлянда поддерживающая двухцепная для обводки шлейфа
(По типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм, альбом IV)

Рис.0-7. Гирлянда поддерживающая одноцепная для обводки шлейфа
(По типовому проекту ОДП ЭСП 3516тм, альбом IV)

4. Схемы опор приняты согласно каталогу N 5713 тм-т 3 института "Энергосетьпроект", выпуск 1985 года и приведены на рис.0-8, 0-9, 0-10, 0-11, 0-12, 0-13, 0-14, 0-15, 0-16.

Рис.0-8. Анкерно-угловые опоры типа У1 и У2

Рис.0-9. Анкерно-угловые опоры типа У1 и У2

Рис.0-10. Анкерно-угловые металлические опоры на оттяжках типа УМБ-17 и УМЮ-22

Рис.0-11. Промежуточные металлические опоры типа P1, Р2

Рис.0-12. Промежуточные и промежуточно-угловые металлические опоры типа ПБ и ПУБ

Рис.0-13. Промежуточно-угловая металлическая опора типа ПУБ-20

Рис.0-14. Промежуточные железобетонные опоры типа ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н

Рис.0-15. Промежуточная железобетонная опора типа ПБ 500-1

Рис.0-16. Промежуточная железобетонная опора типа ПБ 500-3

5. До начала монтажа проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые настоящими технологическими картами:

5.1. Установка, выверка, полное закрепление и заземление всех опор в пролете, подлежащем монтажу.

5.2. Переустройство пересечений согласно проекту.

5.3. Расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника, валунов и других предметов, мешающих производству монтажных работ.

5.4. Комплектование арматуры и изоляторов с отбраковкой согласно техническим условиям.

6. В длинных анкерных пролетах рекомендуется вести монтаж проводов и грозозащитных тросов участками протяженностью не более 6 км с промежуточной поданкеровкой за временные якоря.

При выборе места для устройства якорей следует избегать их расположения в затапливаемых поймах и на косогорах.

7. Опрессовку соединительных и натяжных зажимов, а также термосварку при монтаже проводов и грозозащитных тросов следует вести в соответствии с технологическими картами К-5-24и.

8. Время нахождения проводов в раскаточных роликах до перекладки в зажимах без установки гасителей вибрации не должно превышать 20 суток.

9. Картами предусмотрен монтаж проводов и грозозащитных тросов специализированными звеньями комплексной бригады при поточном строительстве ВЛ.

Состав комплексной бригады (без вспомогательных работ)

|  | Электролинейщик 6 р. (бригадир) | - 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электролинейщик 5 р. | - 6 чел. |  |
|  | Электролинейщик 4 р. | - 4 чел. |  |
|  | Электролинейщик 3 р. | - 10 чел. |  |
|  | Машинист трактора 6 р. | - 4 чел. |  |
|  | Машинист телевышки 5 р. | - 2 чел. |  |
|  | Шофер бригадной машины | - 2 чел. |  |
|  | ИТОГО | 27 чел. |  |

Состав звеньев указан в технологических картах по видам работ. Количество звеньев определяется в зависимости от сроков строительства на основании показателей трудоемкости.

10. Технико-экономические показатели подсчитаны, исходя из односменной работы (продолжительность смены 8,2 часа) на равнинной незаболоченной местности в летний период.

Для составления калькуляций трудозатрат использован сборник ЕНиР 23 выпуск 3 "Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше" (I редакция) Энергостройтруд. Москва 1983 г., Сборник ЕНиР 2 выпуск I "Механизированные и ручные работы". Стройиздат. Москва 1980 г. и сборник ЕНиР 24 "Такелажные работы". Стройиздат. Москва 1973 г.

11. При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить отдельные технологические операции, объемы работ, калькуляции трудовых затрат, расход эксплуатационных материалов в соответствии с проектом ВЛ, условиями строительства и рельефом местности и обеспечить соблюдение требований техники безопасности.

12. При строительстве ВЛ в усложненных условиях, отличающихся от предусмотренных технологическими картами, к затратам труда и механизмов следует применить следующие поправочные коэффициенты

| Виды работ | Особые условия | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Раскатка проводов и тросов | на болотистой местности | 1,75 |
|  | через овраги или кустарники | 1,3 |
|  | по глубокому снегу (более 0,5 м) | 1,25 |
|  | по горной местности | 1,85 |
| Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры | в болотистой местности | 1,75 |
| Натягивание, визирование и закрепление проводов и тросов | по просеке и кустарникам | 1,1 |
|  | в горной местности и на косогорах | 1,4 |
| Сборка гирлянд изоляторов и перекладка проводов с опусканием на землю | в болотистой местности | 1,75 |
| Разработка котлованов под временные якоря | при глубине промерзания |  |
|  | до 0,5 м | 1,3 |
|  | 0,75 м | 1,4 |
|  | 1,0 м | 1,5 |
|  | 1,5 м | 1,6 |
| Установка временных якорей | в заболоченных местах | 1,4 |
| Монтаж проводов и тросов | в зимние месяцы для температурных зон согласно классификации, приведенной в общей части ЕНиР |  |
|  | 1 (январь-февраль) | 1,08 |
|  | 2 (декабрь-март) | 1,13 |
|  | 3 (ноябрь-март) | 1,19 |
|  | 4 (ноябрь-март) | 1,27 |
|  | 5 (ноябрь-март) | 1,29 |
|  | 6 (октябрь-апрель) | 1,41 |

13. В сводную ведомость технико-экономических показателей включены приведенные к 1 км ВД трудозатраты и продолжительность работ по монтажу проводов и грозозащитных тросов на линии электропередачи с анкерными пролетами длиной до 6 км.

Показатели по опрессовке соединителей приняты по сборнику технологических карт К-5-24. Количество соединений на 1 км для провода - 3, для грозозащитного троса - 1.

Общая продолжительность работ по монтажу проводов и тросов определяется при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

14. При монтаже проводов и грозозащитных тросов должны соблюдаться правила техники безопасности, определенные следующими нормативно-техническими документами:

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования";

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. "Строительное производство";

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" РД 34.03.285-2002;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзор России ПБ 10-382-00;

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на спец. шасси, автомобильного типа, гусеничных и тракторных) РД 10-74-94, а также конкретные требования по безопасности труда, изложенные непосредственно в технологических картах.

15. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение следующих требований безопасности труда:

15.1. Не допускается использование промежуточных опор и фундаментов под ними в качестве временных якорей.

15.2. При подъеме, натягивании и визировании приводов и тросов запрещается находиться под ними и тяговыми тросами, а также рядом с опорами и тяговыми механизмами.

15.3. При натягивании проводов и тросов для визирования должна быть обеспечена двухсторонняя связь между рабочими, осуществляющими наблюдение за подъемом проводов и тросов в пролете, прохождением соединительных зажимов по раскаточным роликам, пересечением дорог и других препятствий.

15.4. До окончательного закрепления провода (грозозащитного троса) на стойках анкерно-угловых опор перекладку, установку дистанционных распорок в анкерном пролете не производить.

15.5. Перекладку проводов без опускания запрещается производить находясь на гирлянде изоляторов; работы следует выполнять с монтажной лестницы, люльки или монтажной вышки.

15.6. Провода и тросы отдельных смонтированных участков длиной 3 км должны закорачиваться и заземляться.

15.7. При защемлении (заедании) проводов (тросов) в блоках освобождать их тяжением лебедки или ходом трактора запрещается.

15.8. При работе на траверсах опор карабин монтажного (предохранительного) пояса должен крепиться к металлоконструкциям таким образом, чтобы не стеснить движений работающего.

16. Дополнительные требования техники безопасности, связанные конкретными условиями производства работ (работа на действующем предприятии и в зоне влияния действующей ВЛ, рельеф местности и погодно-климатические условия, работы в условиях недостаточной видимости и в зоне пересечения с инженерными коммуникациями и т.п.) должны быть оговорены в ПНР при привязке технологических карт к объекту.

17. Набор приспособлений, инструмента, такелажа инвентаря для монтажа и грозозащитных тросов (на 1 бригаду)*

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аптечка | индивидуальная | 23267-78 | 2 компл. |  |
| Аппарат | смазочный | АСТ-3 | 1 компл. | для антикорроз. смазки грозозащитн., тросов |
| Аппарат | смазочный | АСТО | 1 компл. | то же стальных канатов |
| Бак и кружка | питьевые | ТУ 34-594-70 | 4 |  |
| Бинокль | 8-мм кратный | 7048-81 | 4 |  |
| Блок | малогабаритный | г.п. 0,5 тс | 2 | Дмитровский ЭМЗ |
| Стяжка | монтажная | 171.00.00.000 НФ ОЭС | 4 |  |
| Ведро | оцинкованное |  | 2 |  |
| Динамометр | монтажный | 13837-79 | 1 |  |
| Ерш | стальной |  | 9 |  |
| Зубило | слесарное | 7211-72* | 16 |  |
| ________________ * 7211-72 не дейсвует. Взамен действует ГОСТ 7211-86. |
| Канат 20-24 | пеньковый | 483-75* | 125 кг |  |
| ________________ * 483-75 не действует. Взамен действует ГОСТ 30055-93. |
| Канистра | металлическая | 5105-82 | 4 | для бензина |
| Каска | защитная | 12.4.087-84 | 40 |  |
| Ключ, размер зева, мм | гаечный | 2838-80Е |  |  |
| 22x24 |  |  | 9 |  |
| 27x30 | то же | то же | 9 |  |
| 32x36 | то же | то же | 9 |  |
| 36x41 |  |  | 9 |  |
| 41x46 | то же | то же | 9 |  |
| 46x50 | то же | то же | 9 |  |
| Ключи, набор N 2 | гаечные |  | 2 компл. |  |
| Ключ | гаечный, разводной | ВНИИМИНСТАНКОПРОМ | 4 |  |
| Кувалда | кузнечная | 11402775 | 9 |  |
| Круглогубцы | монтерские | ТУ 34-2112-68 | 2 |  |
| Лазы | универсальные |  | 2 компл. | для подъема на ж/б опоры |
| Линеметатель |  | АЛ-1А | 1 | Краснозаводский химический з-д |
| Лопата | копальная | ЛКО-1 3620-76* | 16 |  |
| ________________ * ЛКО-1 3620-76 не дейстует. Взамен действует ГОСТ 19596-87. |
| Лом | строительн. | ЛО-28 1405-83 | 8 |  |
| Лом | гвоздодерн. | ЛГ-20 1405-83 | 1 |  |
| Метр | складной | ТУ 112-156-76 | 6 |  |
| Молоток | слесарный | 2310-77 | 5 |  |
| Напильник | трехгранный | 1465-80 | 4 |  |
| Напильник | плоский | 1465-80 | 4 |  |
| Ножницы | слесарные | ТУ 34-271645-77 | 2 |  |
| Нож | кабельный | МКА-1М | 2 |  |
| Набор инструмента | монтерский | МИ-64 | 3 |  |
| Отвес | строительный | ОТ-200 7948-80 | 3 |  |
| Отвертка | слесарно-монтажная | 17199-88 | 5 |  |
| Очки | защитные | 12.4.003-80* | 4 |  |
| ________________ * 12.4.003-80 не действует. Взамен действует ГОСТ Р 12.4.013-97. |
| Кусачки | монтерские | 7282-75* | 12 |  |
| ________________ * 7282-75 не действует. Взамен действует ГОСТ 28037-89. |
| Перчатки | резиновые, диэлектрические | 20010-93 | 19 |  |
| Пила | поперечная | 979-70 | 2 |  |
| Плоскогубцы | комбинированные | 5547-75 | 15 | с изолирующими рукоятками |
| Полотно | ножовочное | 6645-68* | 90 | для металла |
| ________________ * 6645-68 не действует. Взамен действует ГОСТ Р 53411-2009. |
| Подшлемник | х/б |  | 40 |  |
| Контейнер | металлический | 16.786.00.00.000 КФ ОЭС | 2 | для хранения метизов и арматуры |
| Рулетка | металлическая | РЗ-10 7502-80 | 4 |  |
| Рулетка | металлическая | РЗ-20 7502-80* | 4 |  |
| ________________ * РЗ-10 7502-80 не действует. Взамен действует ГОСТ 7502-98. |
| Лестница | разборная | НФ ОЭС | 4 | для подъема на ж/б опоры |
| Рамка | ножовочная | 17270-71 | 8 |  |
| Сани | г.п. 5 т. | ОМ-205223 | 4 |  |
| Сумка |  |  | 12 | для бригадного инструмента |
| Теодолит | геодезический | Т-30 10529-79* | 1 компл. | со штативом |
| ________________ * 10529-79 не действует. Взамен действует ГОСТ 10529-96. |
| Термометр | наружный | ТБН-2 | 2 | предел измерен. ±50 °С |
| Топор | строительный | 18578-89 | 4 |  |
| Механизм | монтажный | МР-34 ДЭМЗ |  | для резки проводов и тросов |
| Уровень | строительный | УС1-306 9416-76 | 2 |  |
| Флажок | сигнальный |  | 9 |  |
| Заземление | переносное | ШЗП ТУ 16-538-232-74 | 70 | Троицкий ЭМЗ |
| Штанга | оперативная |  | 25 | для наложения переносного заземления |
| Заземлитель | винтовой |  | 16 |  |
| Штангенциркуль | универсальный | ШЦ-1-125 166-80 | 2 |  |
| Щетка | стальная | ТУ 494-01-104-76 | 4 |  |
| Щипцы | монтажные | МИ-38 МО СКТБ ВПО СЭСИ | 6 | для установки зажимов в изоляторы |

________________

* Принято по "Табелю средств малой механизации для механизированных колонн по строительству ВЛ 35-1150 кВ Том 1", выпущенный Одесским филиалом ОЭС. 1985 г.

18. Сводная ведомость технико-экономических показателей по монтажу и тросов на 1 км ВЛ

| Наименование работ | Трудозатраты, чел.-дн. Продолжительность, см |
| --- | --- |
|  | Тип промежуточной опоры |
|  | ПБ 15 | ПБ 500-1, 3 | Р | ПБ 500-5Н, 7Н |
| Раскатка проводов и тросов с неподвижных устройств с подъемом на промежуточные опоры |  |  |  |  |
| а) без гирлянд | 17,8 2,2 | 17,8 2,2 |  |  |
| б) с гирляндами Раскатка проводов и тросов с тележек с подъемом на промежуточные опоры без гирлянд Визирование и натягивание |  |  | 21,6 2,7 |  |
| а) проводов | 6,8 0,7 | 6,8 0,7 | 6,8 0,7 | 6,8 0,7 |
| б) тросов Прокладывание проводов | 0,7 0,08 | 0,7 0,08 | 0,7 0,08 | 0,7 0,08 |
| а) с опусканием на землю и установкой распорок | 20,5 5,13 | 20,5 5,13 |  | 20,8 5,13 |
| б) без опускания на землю |  |  | 7,6 2,7 |  |
| Перекладка тросов | 1,62 0,54 | 1,62 0,54 | 1,62 0,54 | 1,62 0,54 |
| Установка распорок с тележки |  |  | 11,0 2,75 |  |
| Монтаж шлейфов Опрессовка соединительных зажимов | 2,6 0,5 | 2,6 0,5 | 2,6 0,5 | 2,6 0,5 |
| а) на проводах и тросах | 1,01 0,5 | 1,01 0,5 | 1,01 0,5 | 1,01 0,5 |
| ИТОГО трудозатрат, чел.-дн. | 51,03 | 51,0 | 52,93 | 40,24 |

Показатели подсчитаны для проводов сечением 500/64 мм и тросов марки С-70 при пролете до 6 км.

Количество промежуточных опор на 1 км - 2,7 шт., количество анкерно-угловых опор на 1 км - 0,2 шт.

Общая продолжительность робот по монтажу проводов и тросов определяется при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

Анкерно-угловые опоры типа У. Показатели по опрессовке приняты согласно сборнику К-5-24и, количество соединений на 1 км для провода - 3, для троса - 1.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"Оргэнергострой", -
М., 1986