ВСН 01-87

Ведомственные строительные нормы

Противопожарные нормы проектирования атомных станций

Дата введения 1988-01-01

РАЗРАБОТАНЫ институтом "Атомтеплоэлектропроект" в соответствии с поручением СМ СССР от 25.05.77 N Н-1568.

Ответственный исполнитель: главный специалист технического отдела Атомтеплоэлектропроекта Котов Г.А.

Вводятся впервые.

Нормы согласованы Госатомэнергонадзором СССР 24.08.87.

Нормы согласованы ГУПО МВД СССР 01.09.87.

Нормы согласованы Минздравом СССР (письмо от 21.10.83 N 3203/443).

Нормы согласованы Госстроем СССР (письмо от 03.11.87 N АЧ-5473-8).

ВНЕСЕНЫ ВГНИПИИ "Атомтеплоэлектропроект"

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством атомной энергетики СССР, приказ от 31.12 87 N 01-466

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Требования настоящих норм направлены на обеспечение безопасности атомных станций и локализации пожара в данном помещении за счет обеспечения соответствующей огнестойкости ограждающих конструкций или использования пассивных и активных средств защиты, не допускающих распространения его на помещения других каналов систем безопасности.

Пожар в помещении может вывести из строя все элементы систем безопасности, расположенные в данном помещении, что следует рассматривать как отказы по общей причине. Для обеспечения безопасности АС при отказах по общей причине следует принимать необходимые меры в соответствии с ОПБ-82.

1.1. Требования настоящих норм распространяются на проектирование новых и реконструируемых зданий и сооружений атомных станций (АС) с водоохлаждаемыми реакторами, содержащих системы, важные для безопасности. Кроме того, нормы определяют требования к противопожарной защите спецкорпуса, склада свежего топлива, хранилища отработанного топлива и радиоактивных отходов, корпуса сжигания радиоактивных отходов, хозяйства органического топлива, кабельных сооружений, машинного отделения и трансформаторов.

Примечание. При размещении в одном здании систем, важных для безопасности, и систем нормальной эксплуатации первые следует выделять противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа или распространять требования норм на все здание.

1.2. Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений транспортных и исследовательских реакторов с натриевым и газовым теплоносителем, реакторных установок специального назначения, а также на здания и сооружения, которые не имеют систем, важных для безопасности и не связанных с радиоактивностью (ОВК, насосные станции охлаждения конденсаторов турбин, котельные и т.п.).

1.3. При проектировании атомных станций следует также руководствоваться противопожарными требованиями действующих нормативных документов, приведенных в справочном приложении к настоящим нормам.

1.4. При проектировании главных корпусов АЭС следует, как правило, предусматривать их моноблочность.

2. СТРОИТЕЛЬНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. В зданиях и сооружениях АС, указанных в пункте 1.1, несущие и ограждающие конструкции следует предусматривать из несгораемых материалов.

Здания и сооружения, содержащие каналы систем безопасности, предусматривать I степени огнестойкости.

Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, теплоизоляция ограждающих конструкций, облицовочные и отделочные материалы для внутренней отделки указанных зданий и сооружений должны быть несгораемыми или трудносгораемыми.

В помещениях щитов управления и АСУ ТП допускается устройство паркетных полов.

2.2. Ограждающие ненесущие конструкции (стены) помещений каналов систем безопасности, а также ограждающие несущие конструкции (стены, плиты, настилы - в т.ч. с утеплителем) и другие несущие конструкции перекрытий, двери и люки следует выполнять с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа из негорючих материалов.

Предел огнестойкости остальных конструкций следует принимать по табл.1 СНиП 2.01.02-85 для первой степени огнестойкости. Заделки проходов кабелей через ограждающие конструкции помещений каналов систем безопасности и несистемных помещений должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов и иметь предел огнестойкости соответственно не менее 1,5 часа и 0,75 часа.

Перегородки между помещениями одного канала безопасности допускается выполнять противопожарными I-го типа.

2.3. Для отделки ограждающих конструкций и покрытий полов помещений и путей эвакуации зоны строгого режима (подвергающихся дезактивации) следует применять несгораемые или трудносгораемые материалы.

2.4. Ограждающие конструкции зданий и сооружений, в которых используется или хранится ядерное топливо, хранятся или перерабатываются твердые и жидкие радиоактивные отходы, должны выполняться из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 часа, а несущие - 2,5 часа, кроме сооружений для средних и слабоактивных отходов (I и II гр. для твердых радиоактивных отходов).

2.5. Ограждающие конструкция помещений БЩУ и РЩУ следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа из несгораемых материалов пылегазонепроницаемыми.

Помещения БЩУ и РЩУ должны иметь пространственное разделение.

Ограждающие конструкции ЦЩУ (ГЩУ) следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа из несгораемых материалов.

Над помещениями щитов управления (ЦЩУ, БЩУ, РЩУ и т.п., как правило, не следует располагать помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения. При необходимости размещения таких помещений над помещениями щитов управления перекрытия должны иметь гидроизоляцию.

2.6. Маслохозяйства насосов, располагаемых в зоне строгого режима, следует размещать, как правило, в отдельных помещениях для одного-трех насосов.

Ограждающие и несущие конструкции указанных помещений следует принимать с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа из несгораемых материалов. Высота порога дверного проема должна обеспечивать задержание всего объема масла, находящего в системе маслоснабжения, но не должна быть менее 0,15 м.

2.7. Шахты технологических трубопроводов и воздуховодов следует разделять противопожарными перекрытиями 3-го типа и перегородками 1-го типа поэтажно по условиям технологии, но не реже чем через 20-25 метров.

2.8. Места прохода коммуникаций (кабельных коробов, труб, воздуховодов, кабелей и т.п.) через ограждающие конструкции и перегородки должны уплотняться несгораемыми или трудносгораемыми материалами и иметь предел огнестойкости не менее нормируемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

2.9. Размещение пожарных лестниц на главном корпусе необходимо предусматривать по периметру здания не реже чем через 150 м. Допускается их предусматривать на расстоянии не менее 30 м от частей электротехнического оборудования, находящегося под напряжением и установленного снаружи главного корпуса.

2.10. При проходе через кровлю зданий выхлопных труб от дизелей-генераторов, а также трубопроводов, транспортирующих среды с температурой 150 °С и более, необходимо в местах примыкания к ним материалов кровли предусматривать несгораемую разделку шириной от стенки трубы не менее 0,6 м. При этом выхлопная труба должна возвышаться над конструкциями кровли в месте ее пересечения не менее чем на 2,0 м и оборудоваться искрогасителем.

2.11. В зданиях АС не допускается стационарная установка маслонаполненного оборудования, не относящегося к технологическим процессам, размещаемым в них (маслоохладители трансформаторов и т.п.).

2.12. В электротехнических помещениях и помещениях систем, важных для безопасности, не допускается транзитная прокладка трубопроводов с горячей и легковоспламеняющейся жидкостью и горючими газами.

2.13. Все проемы (отверстия) в перекрытиях подвалa машинного отделения следует ограждать бортиками высотой не менее 0,1 м.

2.14. При компоновке оборудования АС необходимо учитывать, что оборудование, воздействие на которое воды при работе установок пожаротушения может привести к повреждению или аварии, должно приниматься в брызгозащищенном исполнении или экранироваться от попадания на него воды.

2.15. Напорные маслопроводы с избыточным давлением более 0,1 МПа должны предусматриваться из бесшовных стальных труб с минимальным количеством фланцевых соединений.

2.16. Поверхности, имеющие температуру более 45 °С и расположенные на расстоянии до 5 м от маслопроводов и маслонаполненного оборудования, должны иметь теплоизоляцию из несгораемая материалов. Изоляцию следует облицовывать металлическими и другими несгораемыми водо- и маслонепроницаемыми материалами.

2.17. Фланцевые соединения напорных маслопроводов, включая соединения в арматуре (при избыточном давлении в них 0,1 МПа и более) следует принимать фасонного типа (типа "шип-паз", "выступ-впадина").

На маслопроводах в местах вероятных протечек (сальниковых уплотнений арматуры и т.п.) надлежит предусматривать устройство металлических кожухов, а для трудногорючих и негорючих жидкостей - защитных козырьков или отражателей с организованным отводом масла в сборный бак или приямок.

2.18. Под маслонаполненным оборудованием (маслоохладителями, маслонасосами, маслоочистителями и т.п., имеющими разъемные присоединения трубопроводов, с маслобаками объемом более 0,1 м) следует предусматривать устройство поддонов с бортовым ограждением высотой не менее 50 мм. Отвод масла от поддонов и кожухов следует предусматривать через воронки в сборный бак.

Перекачку масла из сборного бака или приямка следует предусматривать насосами с автоматическим пуском в резервуар, установленный за пределами главного корпуса.

2.19. Для аварийного слива масла из турбогенераторов на АС следует предусматривать специальную аварийную емкость, устанавливаемую за пределами главного корпуса, равную полной емкости маслосистем одного турбогенератора. Такие емкости могут устанавливаться как на каждом блоке, так и одна емкость для группы блоков. Аналогичные решения по аварийному сливу масла следует предусматривать и для других сооружений АС.

2.20. На трубопроводе аварийного слива масла из маслобака турбоагрегата в машзале следует устанавливать последовательно две задвижки. Одна из них с ручным колонковым приводом, выведенным на отметку обслуживания турбины, устанавливается в месте, безопасном при пожаре на маслобаке. Вторая задвижка с ручным управлением по месту ее установки должна быть опломбирована в открытом положении. Сечение труб провода аварийного слива должно обеспечивать слив масла в течение 15 минут.

2.21. Аварийный слив масла, которое может иметь радиоактивное загрязнение, следует предусматривать в резервуар, устанавливаемый в специальном помещении с соответствующей защитой.

2.22. Помещения для регенерации и очистки масла следует отделять от помещения хранения масла и других помещений стенками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа. Двери следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа и оборудовать их устройствами для самозакрывания.

2.23. В помещениях дизтоплива, мазутного и масляного хозяйства, битумирования не допускается прокладка трубопроводов с кислородом, ацетиленом и другими горючими газами.

2.24. Для генераторов с водородным охлаждением следует предусматривать централизованную подачу водорода и углекислоты (азота). Рессиверы для хранения водорода и углекислоты (азота) следует устанавливать вне главного корпуса на огражденной площадке. Противопожарные разрывы для рессиверов с водородом следует принимать аналогично разрывам, принимаемым для газгольдеров постоянного объема.

Ручное управление подачи на подпитку водорода и вытеснение водорода углекислотой (азотом) должно быть установлено в безопасном при пожаре на генераторе месте.

2.25. Выпуск водорода из турбогенератора и масляных баков в атмосферу следует предусматривать над кровлей машинного отделения с установкой конца трубопроводов не менее, чем на 2 м над уровнем кровли в месте прохода трубопровода. Установка огнепреградителей на выпуске при этом не требуется.

2.26. Следует предусматривать стационарную разводку трубопроводов для подачи азота в маслобак турбоагрегата с генератором водородного охлаждения, демпферный бак системы уплотнения вала генератора, картеры подшипников и токопроводы (шинопроводы в местах присоединения к генератору).

2.27. Водяные маслоохладители трансформаторов следует устанавливать в отдельных сооружениях рядом с трансформаторами. Несущие конструкции этих сооружений должны выполняться с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа из несгораемых материалов. В сооружениях, где установлены водяные маслоохладители, следует предусматривать самотечный дренаж для отвода масла при аварии в маслоотводящую сеть маслоприемников трансформаторов с устройством огнепреградителя.

2.28. Резервные дизельные электростанции (РДЭС), как правило, должны размещаться в отдельностоящих зданиях.

2.29. Дизель-генераторы РДЭС каждого канала системы безопасности вместе со вспомогательным оборудованием, электротехническим и кабельным хозяйством, компрессорами и пусковыми баллонами и др. должны размещаться в изолированных строительных ячейках (боксах).

При размещении РДЭС в зданиях другого назначения каждая ячейка должна быть расположена у наружных стен и иметь один из выходов непосредственно наружу.

2.30. Помещения расходных резервуаров топлива в РДЭС должны быть отделены от других помещений стенами и перекрытиями из негорючих материалов с пределом огнестойкости в соответствии с п.2.2.

2.31. В помещениях, где установлены расходные резервуары дизтоплива, должна быть выполнена гидроизоляция пола и предусмотрен поддон с отводом топлива в подземный аварийный резервуар или специальную емкость, расположенную за пределами зданий. Из помещения расходных резервуаров должен быть предусмотрен выход непосредственно наружу или на наружную металлическую лестницу. Размещение под помещением расходных резервуаров электротехнических помещений и помещений с постоянным пребыванием людей не допускается.

2.32. На территории АС следует предусматривать помещения для зарядных станций огнетушителей в зданиях ремонтных мастерских.

3. КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

3.1. Кабели потребителей систем безопасности, включая установки автоматического пожаротушения указанных систем, должны быть огнестойкими*. Освещение помещений систем безопасности допускается выполнять кабелем, не распространяющим горение.

_______________

* До освоения промышленного производства огнестойких кабелей допускается вместо огнестойких применять кабели "НГ".

Все остальные кабели на атомных станциях следует предусматривать не распространяющими горение.

3.2. Кабели установок пожарной сигнализации (кроме кабелей к извещателям), автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения и кабели их электропитания (за исключением взаиморезервируемых кабелей, прокладываемых по разным кабельным помещениям) должны прокладываться вне защищаемых этими установками кабельных сооружений.

6.9. На трубопроводах установок автоматического пожаротушения, относящихся к обеспечивающим системам безопасности и защищающих помещения и оборудование, размещаемое в герметичной зоне, допускается устанавливать оперативную электрифицированную запорную арматуру по направлениям внутри герметичной зоны.

6.10. Пожаротушение общеблочных помещений  и оборудования, размещаемых в здании реакторного отделения (кабельный этаж БЩУ, маслобак ГЦН в гермозоне и т.п.), следует предусматривать от автоматических установок пожаротушения, относящихся к обеспечивающим системам безопасности.

6.11. Для герметичной зоны АС не предъявляются требования по подаче в них воды на нужды пожаротушения автоматическими установками в режимах, когда в герметичной зоне имеет место избыточное давление парогазовой смеси более 0,17 МПа (1,7 кгс/м), возникшее в результате технологической аварии.

При возникновении аварийной ситуации в герметичной зоне с возникновением избыточного давления парогазовой смеси менее 0,17 МПа следует предусматривать приоритет на открытие отсечной арматуры на трубопроводах установок автоматического пожаротушения от сигнала пожарной автоматики.

6.12. В случае необходимости отделения вод от пожаротушения помещений зоны строгого режима от других технологических, производственных вод, а также от дождевых и фекальных стоков в соответствующих помещениях или зданиях следует предусматривать специальные сборные лотки или емкости, рассчитанные на прием воды от пожаротушения продолжительностью не менее 15 минут для помещений с наибольшим расходом воды.

6.13. Электропитание двигателей насосов и приводов задвижек установок автоматического пожаротушения помещений каналов систем безопасности следует относить к II группе по надежности электропитания по ВНТП АЭС.

6.14. Задвижки, электропитание которых предусматривается от систем безопасности, следует группировать в узлы управления по каналам систем безопасности, не допуская размещения в одном помещении узла управления задвижек с электропитанием от разных каналов систем безопасности. Допускается размещать узлы управления в помещениях насосов соответствующего канала систем безопасности.

6.15. Автоматические установки пожарной сигнализации, действующие на запуск установок пожаротушения в помещениях систем безопасности, следует относить к первой группе потребителей по надежности электроснабжения по BHTП АЭС.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЩИТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (КТС) СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (ИВС, УКТС, УЛУ-2 ЭВМ, АСУТ, СУЗ, АКНП, ВРК, АКРБ и т.п.)

7.1. В щитовых помещениях КТС систем автоматизированного управления технологическим процессом ИВК, УКТС, УЛУ-2 ЭВМ, АСУТ, СУЗ, АКНП, ВРК, АКРБ и т.п.), как правило, следует предусматривать прокладку кабеля в кабельных помещениях без применения двойных полов. Прокладку кабелей между стойками электронной аппаратуры рекомендуется выполнять в каналах.

В каналах между отдельными рядами стоек, между стойками и в местах разветвления каналов необходимо предусматривать огнезащитные пояса из несгораемых материалов (легкий бетон, шамот и т.п.).

7.2. При применении для прокладки кабелей в двойных полах не допускается использование подпольного пространства для других целей (например: прокладка вентиляционных коробов, технологических трубопроводов, не связанных с КТС и пр.).

Не допускается прокладка транзитных коммуникаций и кабелей через помещения КТС систем автоматизированного управления технологическим процессом.

7.3. Допускается устанавливать информационную часть ЭВМ (дисплей, печатающее устройство и устройство управления ими) непосредственно в помещениях щитов управления атомных станций (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, РЩУ).

7.4. Системы вентиляции и кондиционирования помещений щитов КТС систем автоматизированного управления технологическим процессом должны выполняться из несгораемых материалов и оборудоваться устройствами, обеспечивающими их отключение при пожаре автоматически, дистанционно со щита управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ) и по месту их установки.

7.5. В помещениях щитов управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, РЩУ), а также в помещениях с электронной и электрической аппаратурой (УВС, УКТС, АКНП, СУЗ, ВРК, АКРБ и т.п.) автоматизированного управления технологическим процессом площадью 20 м и более следует предусматривать стационарные автоматические установки газового пожаротушения. В качестве огнетушащего средства следует использовать фреон (хладон) 13В1.

В помещениях с постоянным дежурным персоналом установки газового пожаротушения должны эксплуатироваться в режиме дистанционного пуска.

8. СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

8.1. В закрытых лестничных клетках без естественного освещения следует предусматривать подпор воздуха во время пожара или поэтажное устройство тамбур-шлюзов с постоянном подпором воздуха 20 Па (2 кгс/м). Вентиляционная система, обеспечивающая подпор воздуха в лестничной клетке, должна иметь резерв по оборудованию, автоматическое включение от извещателей пожарной сигнализации и дистанционное по месту у входа на лестничную клетку и входа в нее, а также со щитов управления с постоянным пребыванием дежурного персонала.

8.2. Магистральные приточные воздуховоды щитов управления  (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, РЩУ) должны оборудоваться дымовыми пожарными извещателями, от сигнала которых отключается вентиляционная система.

Дистанционное управление системами вентиляции следует предусматривать из безопасных при пожаре мест.

8.3. В помещениях щитов управления (ЦЩУ, ГЩУ, БЩУ и РЩУ), а также в помещениях УВС, УКТС, АКНП, СУЗ и систем связи с объектом следует предусматривать постоянный подпор воздуха не менее 20 МПа (2 кгс/м).

8.4. Вытяжные установки пожароопасных помещений следует располагать в отдельных помещениях (боксах), огнестойкость несущих и ограждающих конструкций которых должна быть не менее огнестойкости ограждающих конструкций обслуживаемых ими помещений.

8.5. Объединение вентиляции пожароопасных помещений разных каналов систем безопасности не допускается.

8.6. Учитывая особенности АС в части ядерной и радиационной базопасности, ограничивающие возможность связи ряда зданий и помещений АС с окружающей средой, допускается удалять газообразные продукты сгорания средствами стационарной вытяжной вентиляции или специальными системами вентиляции после ликвидации возгорания и контроля выбросов при необходимости.

Из пожароопасных помещений и эвакуационных коридоров главного корпуса АЭС, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой, следует предусматривать системы дымоудаления. Системы дымоудаления следует выполнять с автоматическим и дистанционным пуском.

| Начальник Главного научно-технического и проектно-конструкторского управления Минатомэнерго СССР | Б.Я.Прушинский |
| --- | --- |

Приложение. Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ* ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

________________

* Данный перечень составлен на 01.01.1987 г. При переиздании приведенных в нем документов следует руководствоваться вновь утвержденными нормами.

1. "Противопожарные нормы". СНиП 2.01.02-85

2. "Кровли". СНиП II-26-76

3. "Внутренний водопровод и канализация зданий". СНиП 2.04.01-85

4. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". СНиП 2.04.02-84

5. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". СНиП 2.04.05-86*

__________________

* Заменены на СНиП 2.04.05-91. - Примечание изготовителя базы данных.

6. "Котельные установки". СНиП II-35-76

7. "Газоснабжение. Внутренние и наружные устройства". СНиП II-37-76

8. "Электростанции тепловые". СНиП II-58-75

9. "Генеральные планы промышленных предприятий". СНиП II-89-90

10. "Пожарная автоматика зданий и сооружений". СНиП 2.04.09-85

11. "Производственные здания". СНиП 2.09.02-85*

__________________

* Заменены на СНиП 31-03-01. - Примечание изготовителя базы данных.

12. "Сооружения промышленных предприятий". СНиП 2.09.03-85

13. "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий". СНиП II-92-76

14. "Естественное и искусственное освещение". СНиП II-4-79*

__________________

* Заменены на СНиП 23-05-95. - Примечание изготовителя базы данных.

15. "Складские здания и сооружения". СНиП 2.11.01-85*

__________________

* Заменены на СНиП 31-04-01. - Примечание изготовителя базы данных.

16. "Склады нефти и нефтепродуктов". СНиП II-106-79

17. "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций при проектировании, сооружении и эксплуатации". ОПБ-82

18. "Правила ядерной безопасности АЭС". (ПБЯ)

19. "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций". (СПАЭС-79)

20. "Правила устройства электроустановок". (ПУЭ)

21. "Нормы технологического проектирования атомных электрических станций". (ВНТП Минэнерго СССР)

22. "Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений". (СН 305-77*)

__________________

* Заменены на РД 34.21.122-87. - Примечание изготовителя базы данных.

23. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". (ОНТП 24-86*)

_________________

* На территории Российской Федерации действуют НПБ 105-03. - Примечание изготовителя базы данных.

24. "Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций". (СН 502-77)

25. "Инструкция по проектирования производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха". (ВСН 6-75. Минхимпром)

26. "Правила безопасности при производстве воздуха методом электролиза воды". (Госгортехнадзор)

27. "Указания по проектирование производства ацетилена для газоплазменной обработки металлов". (У 867-00-4. Минхимпром)

28. Передача зданий, помещений и сооружений предприятий Минэнерго СССР, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения и установками автоматической пожарной сигнализации