ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЛС-ВЛ

РАСКАТКА И ПОДВЕСКА ОКГ НА ОПОРАХ

ТК-1-2

РАСКАТКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ ОКГ ПОД ТЯЖЕНИЕМ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на раскатку под тяжением строительной длины ОКГ на вновь строящихся ВЛ напряжением 35 кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

установка специальных машин для раскатки ОКГ под тяжением;

соединение троса-лидера с ОКГ при помощи монтажного захвата ("чулка");

раскатка ОКГ под тяжением по раскаточным блокам, подвешенным на опорах.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До начала раскатки ОКГ должна быть закончена раскатка троса-лидера и подъем его в раскаточных блоках на опоры согласно карте ТК-1-1, а также проведен входной контроль качества ОКГ, подготовленного к монтажу (п.10 общей части).

2.2. Строительные длины ОКГ на барабанах рассчитываются исходя из расстояний между опорами и стрел провеса с учетом технологического запаса на монтаж соединительных муфт (расстояние от раскаточного блока до земли +15-20 м). Каждому барабану с ОКГ присваивается номер, соответствующий номеру определенного участка. На бирке, закрепленной на барабане, должны быть указаны тип кабеля, его длина и номер барабана.

2.3. Раскатка ОКГ ведется под тяжением при помощи комплекта тяговой и тормозной машин и специальных монтажных приспособлений (рис.1).

Запрещается производить раскатку ОКГ по земле, за исключением отдельных пролетов. Допускается опускание на землю только небольших концов кабеля, которые должны быть уложены на подкладки из дерева, соломы и т.п.

2.4. Последовательность выполнения основных операций.

2.4.1. Установить тяговую и тормозную машины у граничных опор монтируемого участка на расстоянии не менее тройной высоты от земли до места подвески раскаточного блока. Угол схода ОКГ с блоков, подвешенных на граничных опорах монтируемого участка, не должен превышать 30°.

2.4.2. Закрепить (заякорить) тяговую и тормозную машины от сползания и выполнить их заземление.

2.4.3. Установить на раскаточном устройстве барабан с ОКГ.

2.4.4. Соединить монтажным захватом один конец раскатанного троса-лидера с концом ОКГ, смотанным вручную с барабана, находящегося на раскаточном устройстве. Между тросом-лидером и ОКГ должен быть установлен вертлюг, предотвращающий скручивание кабеля в процессе раскатки, а на ОКГ - два балансира, первый из которых располагается на расстоянии 4 м от его начала, а второй в 4 м от первого.

2.4.5. Другой конец троса-лидера закрепить на приемном барабане тяговой машины.

2.4.5. Произвести раскатку ОКГ под тяжением тросом-лидером, контролируя стрелу провеса, определяемую габаритом на пересечениях, а при отсутствии пересечений - габаритом до земли.

3. Техника безопасности

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, изложенные в п.12 общей части.

3.2. В процессе раскатки ОКГ необходимо обеспечить постоянное наблюдение за прохождением троса-лидера и ОКГ по раскаточным блокам.

При прохождении узла соединения по блокам скорость раскатки должна снижаться до минимума. В случае заедания троса-лидера в роликах или при возникновении других неисправностей раскатка немедленно прекращается по сигналу "стоп" и может быть продолжена только после устранения неисправностей.

3.3. При перерывах в раскатке следует поданкеровать ОКГ с целью исключения его сползания в пролет.

3.4. Во время работ между наблюдателем в пролете и машинистами машин под тяжением должна быть обеспечена надежная связь. При нарушении связи раскатка прекращается.

3.5. В городских условиях следует выделить и обозначить предупредительными знаками опасные зоны, пребывание в которых посторонних лиц не допускается. Проход пешеходов и проезд автотранспорта во время раскатки ОКГ запрещен. На пересекаемых дорогах на время производства работ выставляются сигнальщики.

3.6. При работе на тяговой и тормозной машинах необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации и другой технической документацией, относящейся к данному типу машин.

4. Состав звена

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| " | 4 | 1 |
| " | 3 | 2 |
| Машинист |  |  |
| тяговой машины | 5 | 1 |
| тормозной машины | 5 | 1 |
| гидроподъемника | 5 | 1 |
| Итого |  | 7 |

5. Материально-технические ресурсы

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тяговая машина |  | 1 |  |
| 2 | Тормозная машина |  | 1 |  |
| 3 | Гидроподъемник |  | 1 | Подъем на опору |
| 4 | Канат Д-11,0 мм синтетический | 30055-93 | длина участка +200 м | Трос-лидер |
| 5 | Строп кольцевой Д-8,5 мм дл. 1,0 м | 25573-82* | по числу опор | Подвеска блоков на опорах и поданкеровка ОКГ |
| 6 | Блок однороликовый Д-350 мм |  | по числу промежуточных опор | Раскаточный |
| 7 | Блок однороликовый Д-600 мм |  | 2 | Раскаточный |
| 8 | Скоба | СК-7 | см. п.6 | Крепление блоков |
| 9 | Трап монтажный г.п. 150 кг дл. 5 м |  | 1 | Работа на высоте |
| 10 | Балансир |  | 2 | Противовес |
| 11 | Вертлюг |  | 1 |  |
| 12 | Захват монтажный |  | 1 | Соединение троса-лидера с ОКГ |
| 13 | Зажим монтажный болтовой |  | 2 | Анкеровка ОКГ |
| 14 | Радиостанция | RS-204/R-T | 3 | Связь |
| 15 | Бинокль 8-кратный полевой |  | 3 | Наблюдение за раскаткой ОКГ |
| Марка гидроподъемника выбирается в зависимости от высоты опоры. |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Затраты труда, чел.-час |  |
| электролинейщиков | 16 |
| машинистов | 12 |
| Продолжительность работ, час | 4 |