ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственно-складской комплекс выполняется на базе недостроенного производственного здания, находящегося в промзоне у станции метро ".......................". В ходе проектных работ необходимо выполнить обследование существующих конструкций и сделать вывод о возможности его дальнейшей достройки и реконструкции.

1.1 Общая характеристика объекта

Производственно-складской комплекс предназначен для решения различных производственных задач.

Функционально здание разделено на зоны:

- 1-й механосборочный цех

- Инструменталка

- Стояночный бокс на 20 машин

- Кладовая

- Электромонтажный цех

- Участок сборки

- Автоэлектрики

- Пункт технического осмотра

- Электротехническая лаборатория

- Механический цех

- 2-й механосборочный цех

- Покрасочная

- Склад теплый

- Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) - 1

- Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) - 2

- Склад холодный (резина-техника)

- Склад кабельной продукции

1.2 Офисные помещения

Главный вход в здание организован с центрального фасада здания.

Вертикальная связь между этажами для сотрудников обеспечивается лестницами.

В соответствии с функциональным назначением в состав офисов входят только рабочие кабинеты.

Порядок размещения кабинетов определен главным инженером с учетом технологических связей.

Все рабочие кабинеты размещаются вдоль коридоров и имеют естественное освещение.

Рабочие места в офисных помещениях оснащаются компьютерами (при нормативе 6 м на один компьютер) и множительной техникой.

Вместимость рабочих кабинетов от 1 до 2 человек.

При соблюдении норматива площади на один компьютер на трех этажах здания организуются - 13 рабочих мест.

На втором этаже здания запроектирован конференц-зал, предназначенный для проведения собраний, презентаций, конференций и т.д.

Максимальная вместимость зала составит - 20 человек.

Питание сотрудников офисов организовано в специальной комнате, расположенной на первом этаже.

Верхняя одежда персонала хранится в гардеробных шкафах, установленных в рабочих кабинетах.

Медицинский кабинет предназначен для контроля за состоянием здоровья сотрудников. Кабинет оборудован медицинской мебелью и оборудованием для оказания первой помощи до приезда сантранспорта.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные помещения на каждом этаже.

Режим работы сотрудников офисных помещений - 1 смена.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технологические решения в проекте приняты на основании:

СНиП 31-03-01 "Производственные здания";

СНиП 31-04-01 "Складские здания";

СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания";

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. ч.1. Общие положения";

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической сигнализацией";

Строительные нормы и правила СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" (утв. постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1980 г. N 213)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";

исходных данных, предоставленных заказчиком;

обследования существующего производства.

2.1. Программа выпуска

Производственно-складской комплекс производит изделия из металла под заказ.

Программа выпуска продукции составляет 200 тонн изделий из металла в год.

Производственно-складской комплекс будет осуществлять выпуск следующих типов продукции:

металлические ящики (шкафы),

контейнеры,

металлические заборные секции и столбы

металлические лестницы.

Предприятие получает:

металл прокатный;

металл профилированный;

металл просечно-вытяжной;

краски;

грунтовки;

метизы, абразивы, инструмент;

расходные материалы для металлообработки.

2.2. Технология

Технологический процесс производства включает следующие виды работ:

Основное производство

- подготовительные (обмер металла, резка металла, гибка металла);

- сварка металла;

- изготовление металлоконструкций;

- сборка металлоконструкций;

Вспомогательное производство

- прессование отходов;

- транспортно-складские;

- работы по текущему ремонту технологического оборудования.

2.3. Организация производства

2.3.1. Состав производства

В составе производственно-складского комплекса предусматриваются основное производство, вспомогательное производство, административно-бытовые и инженерные службы.

В состав основного производства входят:

- 1-й механосборочный цех, площадь 835,9 м

- Электромонтажный цех, площадь 69,2 м

- Участок сборки, площадь 34,6 м

- Электротехническая лаборатория, площадь 22,0 м

- Механический цех, площадь 284,9 м

- 2-й механосборочный цех, площадь 576,4 м

- Покрасочная площадь, 142,0 м.

В качестве помещений хранения запроектированы: склад теплый, 2 склада холодных (комплектующие для электромонтажных работ), склад холодный (резина-техника), склад кабельной продукции.

В состав административно-бытовых подразделений входят: офисы, конторские и бытовые помещения, комната приема пищи и т.д.

2.3.2. Организация производства

Все исходные материалы для производства продукции на предприятие поступают автотранспортом. Разгрузка автомобилей осуществляется посредством кран-балок грузоподъемностью 3,2 т и 5 т, тележками вилочными грузоподъемностью 2,0 т.

Хранение осуществляется напольно на поддонах в один ярус.

Для выполнения мелких ремонтных работ предусматривается механический цех, оборудованный токарно-винторезным, точильно-шлифовальным, сверлильным станками и верстачным местом.

2.4. Оборудование

Состав оборудования обусловлен перечнем выполняемых технологических процессов, технологическим заданием заказчика, необходимостью механизации межоперационных передач.

Перечень оборудования представлен спецификацией оборудования в приложении 1.

Планы размещения оборудования представлены комплектом чертежей (рис.1-4).

Рис.1

Экспликация помещений

| NN по плану | Наименование помещений | Площадь, м | Категория пожарооп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | 1-й механосборочной цех крупногабаритных изделий | 835,9 |  |
| 102 | Инструменталка | 25,1 |  |
| 103 | Стояночный бокс на 20 машин | 682,9 |  |
| 104 | Тепловой узел | 33,7 |  |
| 105 | Тамбур (запасной выход 1) | 3 |  |
| 106 | Коридор | 12,1 |  |
| 107 | Лестничная клетка | 16,3 |  |
| 108 | Кладовая | 7,4 |  |
| 109 | Холл, коридор | 78,7 |  |
| 110 | Коридор | 11,7 |  |
| 111 | Тамбур (основной вход) | 3 |  |
| 112 | Раздевалка водителей | 40,1 |  |
| 113 | Сан. узел | 4,3 |  |
| 114 | Сан. узел | 4,3 |  |
| 115 | Душевые кабины | 6,4 |  |
| 116 | Раздевалка | 7,4 |  |
| 117 | Раздевалка | 10,7 |  |
| 118 | Сушилка | 5,4 |  |
| 119 | Бойлерная | 1,7 |  |
| 120 | Раздевалка | 26,2 |  |
| 121 | Механик гаража | 21,2 |  |
| 122 | Кладовая уборочного инвентаря | 2 |  |
| 123 | Кладовая | 4,8 |  |
| 124 | Кладовая уборочного инвентаря | 1,8 |  |
| 125 | Комната приема пищи | 34,5 |  |
| 126 | Электромонтажный цех | 69,2 |  |
| 127 | Участок сборки | 34,6 |  |
| 128 | Тамбур | 5,4 |  |
| 129 | Автоэлектрики | 16 |  |
| 130 | Пункт технического осмотра | 115,4 |  |

Рис.2

Экспликация помещений

| NN по плану | Наименование помещений | Площадь, м | Категория пожорооп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 131 | Слесарка | 33,8 |  |
| 132 | Электрощитовая | 34,9 |  |
| 133 | Автомойка | 70,5 |  |
| 134 | Кузница, сборочный пост | 46 |  |
| 135 | Оборудование (водоснабжение) | 23 |  |
| 136 | Душевые | 8,6 |  |
| 137 | Тамбур | 6 |  |
| 138 | Раздевалка | 19,2 |  |
| 139 | Лестничная клетка | 16,8 |  |
| 140 | Коридор | 12,1 |  |
| 141 | Тамбур (запасной выход 2) | 3 |  |
| 142 | Электротехническая лаборатория | 22 |  |
| 143 | Коридор | 9,7 |  |
| 144 | Сан. узел | 4 |  |
| 145 | Сан. узел | 4 |  |
| 146 | Раздевалка | 23,4 |  |
| 147 | Механический цех | 284,9 |  |
| 148 | 2-й механосборочный цех (сборка электрошкафов) | 576,4 |  |
| 149 | Покрасочная | 142 |  |
| 150 | Склад теплый (комплектующие для электромонтажных работ) | 70,5 |  |
| 151 | Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) | 284,1 |  |
| 152 | Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) | 212,6 |  |
| 153 | Склад холодный (резино-техника) | 70,5 |  |
| 154 | Склад кабельной продукции | 283 |  |
|  | Итого | 4382,2 |  |

Рис.3

Рис.4

Экспликация помещений

| NN по плану | Наименование помещений | Площадь, м | Категория пожорооп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 201 | Венткамера | 34,2 |  |
| 202 | Актовый зал | 69,6 |  |
| 203 | Кладовой | 13,1 |  |
| 204 | Служебное помещение | 37 |  |
| 205 | Служебное помещение | 25,3 |  |
| 206 | Подсобное помещение | 9,2 |  |
| 207 | Сан. узел | 4,3 |  |
| 208 | Сан. узел | 4,3 |  |
| 209 | Служебное помещение | 35,1 |  |
| 210 | Служебное помещение | 35,1 |  |
| 211 | Служебное помещение | 34,2 |  |
| 212 | Служебное помещение | 17,3 |  |
| 213 | Холл, коридор | 128,7 |  |
| 214 | Служебное помещение | 25,8 |  |
| 215 | Служебное помещение | 25,2 |  |
| 216 | Служебное помещение | 34,9 |  |
| 217 | Коридор | 3,5 |  |
| 218 | Кладовая | 11 |  |
| 219 | Венткамера | 64,2 |  |
| 220 | Венткамера | 35,7 |  |
|  | Итого | 648 |  |

Размещение оборудования обеспечивает безопасность и удобство обслуживания. Рабочие места организованы с учетом эргономических требований и с соблюдением норм и правил безопасности и промсанитарии по ГОСТ 12.2.061-81 и ПОТ РО 001-2002.

2.5. Численность. Режим работы

Режим работы производственно-складского комплекса принят:

1-сменный при пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне.

Численность работающих определена по нормам обслуживания оборудования и рабочих мест.

Численность вспомогательных рабочих определена процентом от численности основных производственных рабочих.

Работающие обеспечиваются бытовыми помещениями в соответствии с группой санитарных характеристик производственных процессов.

Общая численность работающих - 34 чел., из них в наибольшую смену - 28 чел.

Сводная штатная ведомость промышленно-производственного персонала представлена в таблице 1.

Для обеспечения бытовыми помещениями работающих в производстве определены группы санитарных характеристик производственных процессов.

Таблица 1

Сводная штатная ведомость

| Наименование подразделений и групп работников | Группа санитарных характеристик произв-х процессов | Количество смен | Количество работников | В наибольшую смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | М | Ж | Всего | М | Ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общее руководство | 1а | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| ИТР | 1а | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Офисные работники | 1а | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| Токари | 1б | 1 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - |
| Слесари | 1б | 1 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - |
| Маляр | 1в | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Вспомогательные рабочие | 1б | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 34 | 27 | 7 | 28 | 22 | 6 |

2.6. Механизация работ

В рабочем проекте предусмотрена комплексная механизация погрузо-разгрузочных и транспортно-складских работ по всему технологическому циклу основного и вспомогательного производств, начиная с поступления исходных материалов и заканчивая отправкой готовой продукции, включая межоперационные передачи.

Структура складского хозяйства предусмотрена с учетом номенклатуры потребного сырья, материалов, полуфабрикатов, особенностей их хранения и взрыво- пожаробезопасности.

Проектом предусматривается ряд складских подразделений:

- Склад теплый площадью 70,5 м;

- Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) площадью 284,1 м;

- Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) площадью 212,6 м;

- Склад холодный (резина-техника) площадью 70,5 м;

- Склад кабельной продукции площадью 283 м.

Доставка исходного сырья на предприятие и отправка готовой продукции осуществляется автотранспортом. Погрузочно-разгрузочные операции на внешнем транспорте осуществляются на открытой площадке.

Основные материалы хранятся в соответствующих складах, оборудованных стеллажами и обслуживаемых с помощью штабелера.

Хранение металла, инструмента осуществляется в механическом цехе на металлических стеллажах, обслуживаемых вручную.

Транспортировка материалов и заготовок между участками производится на поддонах ручными вилочными тележками грузоподъемностью 2,0 т.

2.7. Требования к строительной и инженерным частям проекта

Требования технологического процесса и условий труда работающих к отделке помещений, климатическим условиям, обеспечению электроснабжением, вентиляцией, водоснабжением определены заданиями смежным частям проекта и приведены в приложении 2.

3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии со СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" рабочим проектом предусматривается обеспечение общественным питанием и медицинским обслуживанием.

Комната приема пищи оборудована стационарным кипятильником, микроволновой печью, раковиной для мытья рук.

Каждый производственный участок оснащается аптечками первой помощи.

Медицинское обслуживание предусматривается по договору с ближайшим медицинским учреждением.

4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 в данном производстве присутствуют опасные и вредные производственные факторы, которые учтены при разработке проекта.

а) Физически опасные и вредные производственные факторы:

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

физические перегрузки;

движущиеся механизмы, подвижные части производственного оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

отсутствие или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

б) Химически опасные и вредные производственные факторы, проникающие через органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки:

металлическая пыль;

абразивная пыль.

а) Локализация физически опасных и вредных производственных факторов:

Для локализации вышеперечисленных опасных и вредных факторов в рабочем проекте учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ ССБТ 12.3.020-80 "Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ГОСТ ССБТ 12.2.062-81 "Оборудование производственное. Ограждения защитные";

ГОСТ ССБТ 12.1.030-81 "Электробезопасность, защитное заземление, зануление";

ГОСТ ССБТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования к номенклатуре видов защиты";

ГОСТ ССБТ 12.1.038-82 "Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов";

ГОСТ 12.1.018-93  ССБТ "Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования";

ГОСТ ССБТ 12.1.029-80 "Средства и методы защиты от шума";

СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания";

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";

ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Выполнены следующие мероприятия:

рационально механизированы подъемно-транспортные работы;

рабочие места, оборудование, проходы и проезды предусмотрены с выполнением требований безопасности;

надежно заземлены: электрооборудование, ограждения, токонесущие части оборудования, устройства, сооружения, приборы, оргтехника;

оборудование оснащено защитными кожухами, предотвращающими доступ к подвижным частям;

все вращающиеся и движущиеся части закрыты неподвижными или откидными кожухами, откидные кожухи имеют электрическую блокировку;

расположение пусковых и контрольных устройств в местах, имеющих свободный доступ и просматривающихся из рабочей зоны;

установлены группы производственных процессов по санитарной характеристике и предусмотрены бытовые помещения;

обеспечены нормативные показатели микроклимата;

предусмотрена общеобменная вентиляция;

предусмотрены местные отсосы вытяжной вентиляции;

производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Категории помещений по пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 в проекте определены на основании номенклатуры горючих материалов, их количества и пожароопасных свойств.

Классы зон по взрывной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения определены по ПУЭ-99 (издание 7).

В соответствии с НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" следующие помещения должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации:

- стояночный бокс на 20 машин;

- покрасочная.

Категория производственно-административного корпуса "В".

Таблица 2

| N п/п | Наименование помещений и их назначение. Перечень обращаемых горючих материалов | Кол-во материалов, кг | Площадь помещения, м | Категория помещения по НПБ НПБ 105-03 | Класс зон по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | 1-й механосборочный цех |  | 835,9 | В4 | П-IIа |
|  | масла и смазки | 15 |  |  |  |
|  | хлопок-волокно | 4,4 |  |  |  |
|  | деревянные поддоны | 50 |  |  |  |
|  | полиэтиленовая тара | 12,5 |  |  |  |
| 102 | Инструменталка |  | 25,1 | В4 | П-IIа |
|  | бумага | 17 |  |  |  |
|  | хлопок-волокно | 10 |  |  |  |
|  | деревянные поддоны | 10 |  |  |  |
|  | мебель деревянная | 60 |  |  |  |
|  | полиэтиленовая тара | 10 |  |  |  |
|  | масла и смазки | 8 |  |  |  |
| 103 | Стояночный бокс на 20 машин |  | 682,9 | В4 | П-I |
|  | бензин | 800 |  |  |  |
|  | масла и смазки | 300 |  |  |  |
|  | хлопок-волокно | 20 |  |  |  |
| 108 | Кладовая |  | 7,4 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 20 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 15 |  |  |  |
| 126 | Электромонтажный цех |  | 69,2 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 20 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 15 |  |  |  |
| 127 | Участок сборки |  | 34,6 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 20 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 15 |  |  |  |
| 129 | Автоэлектрики |  | 16 | В4 | П-IIа |
|  | хлопок-волокно | 5 |  |  |  |
| 130 | Пункт технического осмотра |  | 115,4 | В4 | П-IIа |
|  | хлопок-волокно | 5 |  |  |  |
|  | масла и смазки | 12 |  |  |  |
| 142 | Электротехническая лаборатория |  | 22 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 20 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 15 |  |  |  |
| 147 | Механический цех |  | 284,9 | В4 | П-IIа |
|  | хлопок-волокно | 2,2 |  |  |  |
|  | деревянные поддоны | 50 |  |  |  |
|  | полиэтиленовая тара | 5 |  |  |  |
|  | масла и смазки | 12 |  |  |  |
| 148 | 2-й механосборочный цех |  | 576,4 | В4 | П-IIа |
|  | масла и смазки | 19 |  |  |  |
|  | хлопок-волокно | 5,5 |  |  |  |
|  | деревянные поддоны | 25 |  |  |  |
|  | полиэтиленовая тара | 0,7 |  |  |  |
| 149 | Покрасочная |  | 142,0 | В3 | П-I |
|  | краски | 100 |  |  |  |
|  | деревянные поддоны | 25 |  |  |  |
|  | полиэтиленовая тара | 15 |  |  |  |
| 150 | Склад теплый |  | 70,5 | В4 | П-IIа |
|  | спец. одежда | 30 |  |  |  |
|  | обувь | 10 |  |  |  |
|  | матрасы | 20 |  |  |  |
|  | постельное белье | 10 |  |  |  |
| 151 | Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) |  | 284,1 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 60 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 45 |  |  |  |
| 152 | Склад холодный (комплектующие для электромонтажных работ) |  | 212,6 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 60 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 45 |  |  |  |
| 153 | Склад холодный (резина-техника) |  | 70,5 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 60 |  |  |  |
| 154 | Склад кабельной продукции |  | 283 | В4 | П-IIа |
|  | резина | 60 |  |  |  |
|  | полиэтилен | 45 |  |  |  |

Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл.4 НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Таблица 3

| Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка на участке, МДж·м | Способ размещения |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более 2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401-2200 | См. п.25 |
| В3 | 181-1400 | То же |
| В4 | 1-180 | На любом участке пола помещения площадью 10 м. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно п.25 |

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка , МДж, определяется по формуле

,

где  - количество -го материала пожарной нагрузки, кг;

- низшая теплота сгорания -го материала пожарной нагрузки, МДж·кг.

Удельная пожарная нагрузка , МДж·м, определяется из соотношения

,

где  - площадь размещения пожарной нагрузки, м (но не менее 10 м).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в табл.4. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных.

5.1. Расчет категорий помещений

В 1-м механосборочном цехе имеются следующие горючие вещества:

масла и смазки - 15 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =15,0х41,87=628,05 МДж;

хлопок-волокно - 4,4 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =4,4х13,8=60,72 МДж;

деревянные поддоны - 50 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =50х13,8=690 МДж;

полиэтиленовая тара - 12,5 кг, теплота сгорания - 47,14 МДж/кг, пожарная нагрузка =12,5х47,14=589,25 МДж.

Пожарная нагрузка  =628,05+60,72+690+589,25=1968,02 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =60,0 м составит:

=1968,02/60=32,8 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения 1-го механосборочного цеха - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В инструменталке имеются следующие горючие вещества:

бумага - 17 кг, теплота сгорания - 13,4 МДж/кг, пожарная нагрузка - =17х13,4=227,8 МДж;

хлопок-волокно - 10 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =10х13,8=138 МДж;

деревянные поддоны, мебель деревянная - 10+60 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =70х13,8=966 МДж;

полиэтиленовая тара - 10,0 кг, теплота сгорания - 47,14 МДж/кг, пожарная нагрузка =10,0х47,14=471,4 МДж;

масла и смазки - 8 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =8,0х 41,87=334,96 МДж.

Пожарная нагрузка

=227,8+138+966+471,4+334,96=2138,16 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =15,0 м составит:

=2138,16/15=164,5 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В стояночном боксе на 20 машин имеются следующие горючие вещества:

бензин - 800 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =800х41,87=33496 МДж.

масла и смазки - 30 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =300х41,87=12561 МДж

хлопок-волокно - 20 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =20х13,8=276 МДж.

Пожарная нагрузка =33496+12561+276=46333 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =400,0 м составит:

=46333/400=115,83 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения механического цеха - В4.

Класс зон П-I принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В кладовой имеются следующие горючие вещества:

резина - 20 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =20х33,52=670,4 МДж;

полиэтилен - 15 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =10х13,8=207 МДж;

Пожарная нагрузка =670,4+207=877,4 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =7,0 м составит:

=877,4/7=125,34 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В электромонтажном цехе имеются следующие горючие вещества:

резина - 20 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =20х33,52=670,4 МДж;

полиэтилен - 15 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =10х13,8=207 МДж;

Пожарная нагрузка =670,4+207=877,4 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =15,0 м составит:

=877,4/15=58,49 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

=> категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

На участке сборки имеются следующие горючие вещества:

резина - 20 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =20х33,52=670,4 МДж;

полиэтилен - 15 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =10х13,8=207 МДж;

Пожарная нагрузка =670,4+207=877,4 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =15,0 м составит:

=877,4/15=58,49 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В пом. автоэлектрики имеются следующие горючие вещества:

хлопок-волокно - 5 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =5х13,8=69 МДж.

Пожарная нагрузка =69 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =7,0 м составит:

=69/7=9,86 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В пункте технического обслуживания имеются следующие горючие вещества:

хлопок-волокно - 5 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =5х13,8=69 МДж;

масла и смазки - 12 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =12,0х41,87=502,44 МДж

Пожарная нагрузка =69+502,44=571,44 МДж

Пожарная нагрузка =571,44 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =20,0 м составит:

=571,44/20=28,57 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В электротехнической лаборатории имеются следующие горючие вещества:

резина - 20 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =20х33,52=670,4 МДж;

полиэтилен - 15 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =15х13,8=207 МДж;

Пожарная нагрузка =670,4+207=877,4 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =15,0 м составит:

=877,4/15=58,49 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В механическом цехе имеются следующие горючие вещества:

хлопок-волокно - 2,2 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =2,2х13,8=30,36 МДж.

деревянные поддоны, мебель - 50 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =50х13,8=690 МДж.

полиэтиленовая тара - 5,0 кг, теплота сгорания - 47,14 МДж/кг, пожарная нагрузка =5,0х47,14=235,7 МДж;

масла и смазки - 12 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =12,0х41,87=502,44 МДж

Пожарная нагрузка =30,36+690+235,7+502,44=1428,14 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =18,0 м составит:

=1428,14/18=79,34 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения механического цеха - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В 2-м механосборочном цехе имеются следующие горючие вещества:

масла и смазки - 19 кг, теплота сгорания - 41,87 МДж/кг, пожарная нагрузка =19,0х41,87=795,53 МДж;

хлопок-волокно - 5,5 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =5,5х13,8=75,9 МДж;

деревянные поддоны - 25 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =25х13,8=345 МДж;

полиэтиленовая тара - 0,7 кг, теплота сгорания - 47,14 МДж/кг, пожарная нагрузка =0,7х47,14=32,9 МДж.

Пожарная нагрузка =795,53+75,9+345+32,9=1249,4 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =60,0 м составит:

=1249,4/60=20,8 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения 2-го механосборочного цеха - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В покрасочной имеются следующие горючие вещества:

краски - 100 кг, теплота сгорания - 22,78 МДж/кг, пожарная нагрузка =100,0х22,78=2278 МДж;

деревянные поддоны - 25 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =25х13,8=345 МДж;

полиэтиленовая тара - 15 кг, теплота сгорания - 47,14 МДж/кг, пожарная нагрузка =15х47,14=707,1 МДж.

Пожарная нагрузка =2278+345+707,1=3330,1 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =16,0 м составит:

=3330,1/16=208 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В3.

категория помещения покрасочной - В3.

Класс зон П-I принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В складе теплом имеются следующие горючие вещества:

спец. одежда - 30 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка =30х13,8=414 МДж;

обувь - 10 кг, теплота сгорания - 27,99 МДж/кг, пожарная нагрузка - =10х27,99=279,9 МДж;

матрасы - 20 кг, теплота сгорания - 15,7 МДж/кг, пожарная нагрузка составит =20х15,7=314 МДж;

постельное белье - 10 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка =10х13,8=138 МДж.

Пожарная нагрузка =414+279,9+314+138=1145,9 МДж.

Удельная пожарная нагрузка при =50,0 м составит:

=1145,9/50=22,9 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения 2-го механосборочного цеха - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В складе холодном (комплектующие для электромонтажных работ) имеются следующие горючие вещества:

резина - 60 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =60х33,52=2011,2 МДж;

полиэтилен - 45 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =45х13,8=621 МДж;

Пожарная нагрузка =2011,2+621=2632,2 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =70,0 м составит:

=2632,2/70=37,6 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В складе холодном (комплектующие для электромонтажных работ) имеются следующие горючие вещества:

резина - 60 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =60х33,52=2011,2 МДж;

полиэтилен - 45 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =45х13,8=621 МДж;

Пожарная нагрузка =2011,2+621=2632,2 МДж.

Удельная пожарная нагрузка при =70,0 м составит:

=2632,2/70=37,6 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В складе холодном (резина-техника) имеются следующие горючие вещества:

резина - 60 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =60х33,52=2011,2 МДж;

Пожарная нагрузка =2011,2 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =30,0 м составит:

=2011,2/30=67,04 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

В складе кабельной продукции имеются следующие горючие вещества:

резина - 60 кг, теплота сгорания - 33,52 МДж/кг, пожарная нагрузка - =60х33,52= 2011,2 МДж;

полиэтилен - 45 кг, теплота сгорания - 13,8 МДж/кг, пожарная нагрузка - =45х13,8=621 МДж;

Пожарная нагрузка =2011,2+621=2632,2 МДж

Удельная пожарная нагрузка при =70,0 м составит:

=2632,2/70=37,6 МДж/м, что в соответствии с таблицей 4 НПБ 105-03 лежит в пределах категории В4.

категория помещения инструменталки - В4.

Класс зон П-IIа принят в соответствии с п.7.4.5 ПУЭ.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

В результате производственной деятельности производственно-складского комплекса образуются следующие технологические отходы:

обрезки металла;

стружка черных металлов;

лом металлических изделий;

ветошь промасленная;

бочка стальная из-под краски.

Количество образующихся отходов и их количество приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование материалов | Отходы производства, кг/год | Предполагаемое место временного хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обрезки металла | 2000 | Контейнер на открытой площадке |
| Ветошь промасленная | 60 | контейнер на открытой площадке |
| Стружка черных металлов | 20 | ящик в механическом цехе |
| Лом металлических изделий | 40 | ящик в механическом цехе |
| Бочка стальная | 62 | возвратная тара - открытая площадка |

Класс опасности отходов определен по "Временному классификатору токсичных отходов и методических рекомендаций по определению класса токсичности промышленных отходов", а также в соответствии с перечнем, согласованным с городским центром санэпиднадзором г. С.-Петербурга.

Номенклатура и количество образующихся отходов определена в соответствии с "Временными методическими рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и потребления".

На рабочих местах, где регулярно образуются технологические отходы, предусматриваются специальные контейнеры для их сбора.

Образующиеся отходы накапливаются на территории предприятия в специально отведенных местах, в закрытой герметичной таре, и по мере достижения предельного накопления в местах временного хранения отходов сдавать на переработку, согласно договорам. Транспортировка отходов на предприятия по переработке, а также на общегородской и специализированный полигон осуществляется специализированными транспортными организациями согласно установленному графику.

На территории предприятия должны быть организованы узлы для селективного временного хранения отходов, откуда они по мере накопления вывозятся на предприятия, осуществляющие переработку, использование и захоронение отходов.

При организации узлов временного хранения отходов должны быть приняты меры по обеспечению экологической безопасности с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТ и СНиП.

Временное хранение всех отходов в закрытой герметичной таре на бетонных площадках или внутри помещения исключает возможность вредного воздействия на окружающую природную среду.

Предприятие не имеет собственных или арендованных объектов для постоянного размещения отходов и не принимает отходы от других предприятий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список
оборудования механосборочного цеха N 1; N 2

| N п/п | Наименование оборудования | Вес | Потреб. мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка для резки листового и проф. металла НГ-6,3 | 3350 кг | 6 кВт |
| 2 | Станок точильно-шлифовальный ВЗ-379-01 N 9-03 | 170 кг | 2,75 кВт |
| 3 | Станок точильно-шлифовальный ВЗ-379-01 N 439 | 170 кг | 2,75 кВт |
| 4 | Станок точильно-шлифовальный ВЗ-379-01 N 708 | 170 кг | 2,75 кВт |
| 5 | Станок токарно-винторезный 1К625Д N 27458 | 2660 кг | 12 кВт |
| 6 | Станок фрезерный универсальный LC20VYS N 6071422 | 2010 кг | 10 кВт |
| 7 | Ленточнопильный станок Ergonomic 320/250/ DGH N 625 | 398 кг | 2,0 кВт |
| 8 | Аппарат плазменной резки "Стрела" ПУРМ-180МА N 3130 | 440 кг | 30 кВт |
| 9 | Компрессор для плазморезки N 796 | 50 кг | 2 кВт |
| 10 | Сверлильный станок 2С125 N 1280 | 460 кг | 1,5 кВт |
| 11 | Листогибочный пресс ATS 560 N 83077 | 7,8 тн | 15 кВт |
| 12 | Трубогибочный станок UNI 60 COMBI N 07000006 | 170 кг | 1,5 кВт |
| 13 | Механизм универсальный гибочный УГС-5 N 28 | 385 кг | 3 кВт |
| 14 | Станок радиально-сверлильный ГС-545 N 439 | 1500 кг | 3 кВт |
| 15 | Сварочный аппарат для приварки шпилек ALPHA 850 N 0812145 | 64 кг | 68 кВт |
| 16 | Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-2000А N 0685 | 78 кг | 2,2 кВт |
| 17 | КЕМРОМАТ 2500 N 1565779 | 80 кг | ПВ-9,2 кВА 60% ПВ-5,9 кВА 100% ПВ-4,0 кВА |
| 18 | КЕМРОМАТ 2500 N 1565783 | 80 кг | ПВ-9,2 кВА 60% ПВ-5,9 кВА 100% ПВ-4,0 кВА |
| 19 | КЕМРОМАТ 2500 N 1641337 | 80 кг | ПВ-9,2 кВА 60% ПВ-5,9 кВА 100% ПВ-4,0 кВА |
| 20 | П/автомат сварочный Supermig 460 N 119342/07-1 | 150 кг | 60% ПВ-13 Вт maх. % - 20 кВт |
| 21 | П/автомат сварочный Supermig 460 N-119334/07-1 | 150 кг | 60% ПВ-13кВт max % - 20 кВт; |
| 22 | П/автомат для дуговой сварки ПДГ 525 N 56 | 250 кг | 40 кВА |
| 23 | Выпрямитель сварочный ВДУ-506Э N 375 | 350 кг | 40 кВА |
| 24 | Станок комбинированный LX-310 | 400 кг | 2,2 кВт |
| 25 | Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-2000С N19772 (плотники) | 60 кг | 2,2 кВт |
| 26 | Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-2000С (малярка) N 20004 | 60 кг | 2,2 кВт |
| 27 | Сварочный выпрямитель BD 313M N 0205052 | 93 кг | 10 кВт |
| 28 | Пила маятниковая ПМ-005 | 110 кг | 5,5 кВт |
| 29 | Компрессор для установки по напылению мод. В5900В-100 N 326563 | 80 кг | 2 кВт |
| 30 | Компрессор ТаnK N DN 300x3 | 40 кг | 1,5 кВт |
| 31 | Кран-балка (цех N 1) | 5 тн | 5,5 кВт |
| 32 | Кран-балка (цех N 2) | 3,2 тн | 5,5 кВт |
| 33 | Универсальная делительная головка УДГ N 904751 в комплекте с патроном токарным 3-кулачковым самоцентрирующим N 0597 | 1 комп. | - |
| 34 | Заточной станок DE WALT DW 755 з. N 002748 1 шт. | 10 кг | 0,75 кВт |
| 35 | Ленточнопильный станок JETHUB | 320 кг | 2,0 кВт |
| 36 | Сварочный выпрямитель Linear 500/HD N 107962-1 | 350 кг | 20 кВт |
| 37 | Сварочный трансформатор ТДМ-403-У2 | 93 кг | 16 кВт |
| 38 | Компрессор "Remeza" | 80 | 2 кВт |
| 39 | Стеллаж | 600х3200х2000 |
| 40 | Заточной станок ТШ-1 | 12 | 0,75 кВт |
| 41 | Верстак | 600х900х1800 |
| 42 | Станок сверлильный | 200 | 1 кВт |
| 43 | Стол монтажный | 600х3200х2000 |
| 44 | Станок сверлильный Корвет | 250 | 1,1 кВт |
| 45 | Станок заточной "ELMOS" | 50 | 2,75 кВт |
| 46 | Шкаф | 600х1500х2000 |
| 47 | Таль Q=0,2 т |  | 0,8 кВт |
| 48 | Зарядное устройство | 150 | 2 кВт |
| 49 | Наковальня однорогая | 300х600х1000 |
| 50 | Ларь для кузнечного оборудования | 500х500х1200 |
| 51 | Стеллаж | 600х3200х4000 |

Приложение 2

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Потребный напор на вводе м. вод.ст. | Расчетный расход | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/сут | м/ч | л/с | при пожаре, л/с |  |
| Хозяйственно- противопожарный водо- провод (с учетом горячей воды) (система В1) | 32,5 | 6,62 (в том числе на полив - 2,14 м/сут) | 4,1 | 1,672 | 2x5,7 |  |
| Система ГВС (системы Т3, Т4) |  | 2,43 | 2,43 | 1,29 | - |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация (система К1) | - | 4,48 | 4,10 | 3,27 | - |  |
| Ливневая канализация (система К2) |  | - | - | 16,82 |  |  |