ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на электроснабжение квартиры 100 м

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Общие указания |  |
|  | Схема принципиальная распределительной и групповой сети |  |
|  | План расположения оборудования и прокладки групповых сетей |  |
|  | План расположения и прокладки сети освещения |  |
|  | 2. Общие указания по монтажу |  |
|  | 3. Требования к качеству и приемка работ |  |
|  | 4. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях |  |
|  | 5. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды |  |
|  | 6. Технико-экономические показатели |  |
|  | Приложения |  |
|  | Спецификация оборудования и материалов |  |

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |
| 5.407-11 | Заземление и зануление электроустановок |  |
| 5.407-83 | Установка выключателей и штепсельных розеток |  |
| 5.407-112 | Установка групповых осветительных щитков |  |
| 5.407-117 | Установка ящиков с рубильниками и предохранителями |  |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| N п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория электроприемников | третья |
| 2 | Напряжение сети, кВ | 0,4/0,23 |
| 3 | Расчетная мощность, кВ | 28,6 |
| 4 | Максимальная потеря напряжения в сети, % | 1,5 |

Нормативная литература

| N п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП-31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий |  |
| 2 | СП 52.13330.2011 | Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* |  |
| 3 | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
| 4 | ПУЭ-2006 | Правила устройства электроустановок. Седьмое издание |  |

1. Общие указания

1. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещения.

2. Проект выполнен для системы с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

3. Электроснабжение выполнять в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации.

4. Ввод в помещение осуществляется через автоматический выключатель 1QF (AE 2046), расположенный в щитке этажном.

Учет расхода электроэнергии запроектирован в щитке этажном.

5. В квартире установлены штепсельные розетки с заземляющим контактом и шторками, для электроплиты мощностью до 6,5 кВт на 40 А, для переносных электроприборов на 10 А.

6. Распределительная, групповая сеть и сеть освещения выполнены проводом ПВ, прокладываемым в трубах ПВХ в монолите пола, стен и перекрытия, кабелем ВВГнг-LS в полости подшивного потолка и гипсокартонных перегородках.

7. Система электробезопасности принята TN-S. Для защиты от попадания под опасное напряжение при неисправности изоляции предусматривается заземление и зануление. Защитному занулению подлежат корпуса щитов, светильников и другие металлические конструкции, могущие оказаться под напряжением.

От шины РЕ щитка квартирного ЩК проложить до клеммных коробок ванной комнаты и сан. узла провод ПВ 1х4. От клеммных коробок дополнительной системы уравнивания потенциалов проводом ПВ 1х4 подключить металлический корпус ванны, стояк водопровода, корпуса водонагревателей и другое стороннее оборудование, могущее оказаться под напряжением. Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ и СП 31-110-2003 г.

Схема подключения оборудования в ЩЭ

Рис.1. Схема подключения оборудования в ЩЭ


Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов

Рис.2. Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов

Рис.3. План расположения оборудования и прокладки групповых сетей

Примечание:

1. Чертеж читать совместно с чертежами ЭМ.

2. В щитке этажном для квартиры установлены: - автоматический выключатель АЕ 2046 40 А на вводе. Счетчик активной энергии Меркурий 230-01 380 В, 5...50 А.

3. В щитке квартирном ЩК установлены:

- линейные автоматические выключатели:

S191C 16 А - 5 шт. (для сети освещения N 1, 2, 3 и 2 шт. резерв);

25 А - 2 шт. (для сети розеток N 2, 3);

32 А - 2 шт. (для сети розеток N 1, 4);

- устройство защитного отключения УЗО АД 12 2Р 25 А с током утечки 30 мА (для подключения сети розеток N 2, 3);

- устройство защитного отключения УЗО АД 12 2Р 32 А с током утечки 30 мА (для подключения сети розеток N 1, 4).

4. В квартире установлены штепсельные розетки с заземляющим контактом: для электроплиты мощностью до 6,5 кВт на 40 А для переносных электроприборов розетки на 10 А.

5. От квартирного щитка в квартиру прокладываются семь групп проводов:

три группы для сети освещения проводом ПВ3 (1х1,5) от щитка ЩК в ПВХ трубах, проложенных в монолите стен и пола, две группы для сети штепсельных розеток проводом ПВЗ (1х2,5) от щитка ЩК в ПВХ трубах, проложенных в монолите стен и пола, две группы для сети штепсельных розеток проводом ПВЗ (1х6) от щитка ЩК в ПВХ трубах, проложенных в монолите стен и пола.

6. Провод ПВ 1х4 дополнительной системы уравнивания потенциалов для ванной комнаты и сан. узла проложить от шины РЕ квартирного щитка ЩК до клеммной коробки ХА1 и ХА2 (степень защиты IP54) с медной шиной. От этой коробки проводом ПВ 1х4 подключить все сторонние токопроводящие части приборов (стиральная машина, металлическая ванна), стояки водопровода и т.п.

7. Высота установки выключателей 1,0 м от уровня чистого пола, штепсельных розеток 0,3 м кроме розеток, указанных на плане.

8. Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ и СП 31-110-2003 г.

Рис.4. План расположения оборудования и прокладки сетей освещения

Примечание:

1. Сеть освещения выполнена проводом ПВ 1х1,5, прокладываемым в ПВХ трубах в монолите пола и стен, кабелем ВВГнг-LS 3x1,5 в полости подшивного потолка и гипсокартонных перегородках.

2. Высота установки выключателей 1,0 м от уровня пола.

2. Общие указания по монтажу

Электропроводка выполняется медными кабелями с изоляцией, не рапространяющей горение, типа NYM, расчётного сечения. Проводка должна прокладываться с учетом архитектурных линий помещений. Спуски и подъемы к выключателям, светильникам и штепсельным розеткам устанавливают вертикально, параллельно дверным и оконным проемам или углам помещений на расстоянии не менее 100 мм.

Места прохода кабелей через стены выполнить в стальных трубах. Зазоры между кабелем и трубой заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала.

Места соединений и ответвлений проводов кабелей не должны испытывать механических усилий. В местах соединений и ответвлений жилы кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих кабелей.

При выполнении соединений не оставлять в местах стыковки заусенец, которые впоследствии могут стать причиной повреждения изоляции кабеля. В местах крепления кабеля необходимо предохранять изоляцию от истирания при трении. Соединения, выдерживающие тяжения, должны отвечать требованиям электрических норм. Для подключения приборов оставлять свободные концы проводов длиной 250 мм. Следует выполнять очистку, удаление оксидной пленки с поверхности жилы и умеренное применение защитной смазки. Соединение и оконцевание жил кабелей выполнять с помощью зажимов.

Монтаж установочных аппаратов допускается присоединением электрических проводов к контактным зажимам после закрепления их основания в рабочем положении. Эти аппараты крепят шурупами или распорными дюбелями.

Монтаж электропроводок и установку электрооборудования в здании выполнить в соответствии с действующими требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 ("Электротехнические устройства").

Настоящая часть проекта выполнена на основании существующих норм и правил.

Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и правил эксплуатации.

3. Требования к качеству и приемка работ

Технические требования к устройству электроосвещения

СНиП 3.05.06-85 пп.2.4, 2.24, 2.25, 3.32-3.35, 3.39, 3.40

Высота установки выключателей на стене:

- в школах и детских учреждениях, в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола;

- в других помещениях - 1,5 м от пола.

Установка выключателей со стороны дверной ручки.

Высота установки розеток:

- в общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электроприборов.

От заземленных частей (трубопроводы, раковины) розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м.

Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным конструкциям, при этом расстояние между точками крепления должно составлять:

- при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов не более 0,5 м, одиночных проводов - 0,9 м;

- при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

Каналы для протягивания проводов должны иметь на всем протяжении гладкую поверхность. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина канала между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

Счетчики надлежит устанавливать на стенах, в нишах, а также на панелях и щитках, имеющих жесткую конструкцию.

Счетчики, устанавливаемые в этажных электрошкафах, должны располагаться на высоте 0,8-1,7 м от пола до коробки зажимов счетчиков. При открытой установке счетчики должны устанавливаться на высоте 1,4-1,5 м.

Не допускаются:

- установка розеток в ванных, душевых, раздевалках при душевых, в мыльных помещениях бань, стиральных помещениях, прачечных;

- установка выключателей в ванных санузлах, в мыльных помещениях бань, стиральных помещениях, прачечных;

- прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям;

- прокладка и монтаж плоских проводов при температуре ниже минус 15 °С;

- сквозные отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, в стеновых панелях смежных квартир без звукоизоляционных прокладок из несгораемого материала.

Необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

Концы проводов, присоединяемых к светильникам, автоматам, щиткам и электроустановочным изделиям, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае обрыва.

Генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные проектом отверстия, борозды, ниши и гнезда в строительных конструкциях для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок.

Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей, выполняются электромонтажной организацией.

После выполнения электромонтажных работ подрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.

Указания по производству работ

СНиП 3.05.06-85 пп.2.2, 2.4, 2.13

До начала производства электромонтажных работ должна быть осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электрических устройств.

В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие системы отопления и вентиляции.

Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям). Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15% от проектных.

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Скрытую прокладку плоских проводов следует производить:

- по несгораемым основаниям - в заштукатуриваемой борозде или под слоем мокрой штукатурки;

- по сгораемым основаниям, покрываемым мокрой штукатуркой, - под слоем штукатурки с подкладкой под провод листового асбеста толщиной 3 мм или по намету штукатурки толщиной 5 мм.

При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций, в бороздах и т.п. с наличием сгораемых.

Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Технологический процесс | Контро- лирующее лицо | Состав операционного контроля | Метод и средства контроля | Время контроля | Документация | Составитель документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль | Начальник участка | 1. Наличие сертификатов на осветительную арматуру и соответствие проектной документации. 2. Осмотр светильников на наличие повреждений | Визуально | До выполнения работ | Акты входного контроля | Начальник участка |
| Операционный контроль | Начальник участка | Контроль за установкой светильников согласно проекту и рекомендациям завода-изготовителя | Визуально | Во время выполнения работ |  |  |
| Приемочный контроль | Начальник участка | Проверка светильников на зажигание, правильность фазировки | Визуально | По окончании работ | Акты согласно нормативной литературе | Начальник участка |

4. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях

4.1. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 4.1, 4.2.

Таблица 4.1

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Назначение | Кол-во на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестница (стремянка) |  | 1 |
| 2 | Автомобили бортовой до 8 т | Перевозка материалов | 1 |
| 3 | Дрель электрическая |  | 1 |
| 4 | Ручной инструмент |  |  |
| 5 | Каска защитная |  |  |

Таблица 4.2

Инструменты и приспособления

| N п/п | Наименование | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормокомплект | НК-ПИМУ | комплект | 1 |
| 2 | Площадка монтажная | ПМ-600 | шт. | 2 |

5. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

Безопасность труда

Безопасность труда составляет часть общего комплекса мероприятий по охране труда, обеспечивающих здоровые, рациональные и безопасные условия труда на производстве.

Полная безопасность работающих обеспечивается правилами электробезопасности и противопожарными мероприятиями.

Рабочие должны пройти инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электробезопасности, поведения на рабочем месте при ремонте электрического оборудования, правилам внутреннего распорядка.

Меры, обеспечивающие электробезопасность

Электрические установки и устройства должны быть в полной исправности, для чего в соответствии с правилами эксплуатации их нужно периодически проверять. Нетокопроводящие части, могущие оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции, должны быть надежно заземлены.

Запрещается проводить работы или испытания электрического оборудования и аппаратуры, находящихся под напряжением, при отсутствии или неисправности защитных средств, блокировки ограждений или заземляющих цепей. Для местного переносного освещения должны применяться специальные светильники с лампами на напряжение 12 В. Пользоваться неисправным или непроверенным электроинструментом (электросверлилками, паяльниками, сварочным и другими трансформаторами) запрещается. В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (сырые, с токопроводящими полами, пыльные) работы должны выполняться с особыми предосторожностями. Большое значение уделяется защитным средствам.

Руководящими материалами по безопасным приемам работы должны служить ПТЭ и ПТБ, а также местные или ведомственные инструкции.

Меры безопасности при работе на высоте

Работами, выполняемыми на высоте, называются такие, при которых рабочий находится выше 1 и до 5 м от поверхности грунта, перекрытия или на столе. Работы, выполняемые на высоте более 5 м, называются верхолазными. К таким работам могут быть отнесены работы по ремонту светильников, тросовых проводок, воздушных линий и др. К этим работам допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие специальный медицинский осмотр на годность к работам на высоте или верхолазным.

Работы с использованием лестниц и стремянок, специально приспособленных и имеющих упоры, должны производиться двумя рабочими, один из которых находится на полу и придерживает лестницу. Запрещается работа со случайных предметов, например с ящиков, табуретов, непроверенных или непригодных подмостей. Установка и съем осветительной арматуры, щитов и аппаратов массой более 10 кг выполняется двумя лицами или одним, его с применением специальных механизмов или приспособлений.

Противопожарные мероприятия

Причинами пожара, как правило, являются: работа с открытым огнем, неисправности электрических устройств и проводок, курение и несоблюдение правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара или возгорания принимаются немедленные меры по его ликвидации и одновременно сообщается в пожарную часть.

6. Технико-экономические показатели

Таблица ГЭСНм 08-02-367 Провода

Состав работ:

для норм 1-3:

01. Заготовка провода. 02. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода. 03. Прозвонка.

Измеритель: 1 км

|  | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: |
| --- | --- |
| 08-02-367-02 | до 25 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 367-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 |
| 031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 11,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00029 |
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,3 |
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,03 |
| 509-1653 | Гильза кабельная медная ГМ 10 | шт. | - |
| 509-1655 | Гильза кабельная медная ГМ 25 | шт. | 3 |
| 509-1657 | Гильза кабельная медная ГМ 50 | шт. | - |
| 509-1658 | Гильза кабельная медная ГМ 70 | шт. | - |

Таблица ГЭСНм 08-02-370 Щитки

Состав работ:

01. Установка конструкций. 02. Установка щитка. 03. Присоединение.

Измеритель: 1 шт.

|  | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: |
| --- | --- |
| 08-02-370-02 | нише цоколя |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 370-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0006 |
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 |
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ПУЭ-2006 Правила устройства электроустановок. Седьмое издание.

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

| Главный инженер проекта | Смирнов С.Я. |
| --- | --- |

Приложения

Спецификация оборудования и материалов

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опрос. листа | Код оборудо- вания, изделия, мате- риала | Завод-изгото- витель | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | При- меч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Щит этажный, в нем: |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Счетчик активной энергии прямого включения 380 В | Меркурий 230-01 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический 380 В 40 А | АЕ 2046 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Щит квартирный в нем: |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Устройство защитного отключения | УЗО АД 12 2Р 25 А 30 мА |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Устройство защитного отключения | УЗО АД 12 2Р 32 А 30 мА |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический, 16 А | S-191 C 16 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический, 25 А | S-191 C 25 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический, 32 А | S-191 C 32 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 250 В, 10 А |  |  |  | шт. | 17 |  |  |
| 11 | Розетка штепсельная брызгозащищенная, 250 В, 10 А |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 250 В, 40 А |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Выключатель одноклавишный 250 В, 10 А |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Выключатель двухклавишный 250 В, 10 А |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 15 | Выключатель трехклавишный 250 В, 10 А |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 16 | Коробка установочная для скрытой установки 64 мм, 40 мм | МК 26 |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 17 | Кольцо монтажное 69 мм, 30 мм |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 18 | Коробка ответвительная для скрытой установки в монолит | У 195 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 19 | в гипсокартон | ПРК 92х92х10 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Коробка клеммная с медной шиной (IP54) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Провод с медными жилами ПВХ изоляцией | ПВ3 1х1,5 |  |  | шт.* | 144 |  |  |
| 22 | Провод с медными жилами ПВХ изоляцией | ПВ3 1х2,5 |  |  | шт.* | 87 |  |  |
| 23 | Провод с медными жилами ПВХ изоляцией | ПВ3 1х4 |  |  | шт.* | 20 |  |  |
| 24 | Провод с медными жилами ПВХ изоляцией | ПВ3 1х6 |  |  | шт.* | 39 |  |  |
| 25 | Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией | ВВГнг-LS 3х1,5 |  |  | шт.* | 68 |  |  |
| 26 | Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией | ВВГнг-LS 3х2,5 |  |  | шт.* | 44 |  |  |
| 27 | Трубка ПВХ | 25 мм |  |  | шт. | 50 |  |  |
| ________________ * Единица измерения соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |