ВСН 440-83
-------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Дата введения 1984-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИмонтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР с участием Гипронефтеспецмонтажа и Гипрохиммонтажа Минмонтажспецстроя СССР, НПО "Пластик" Минхимпрома СССР, ВНИИСТ Миннефтегазстроя СССР и СКТБ Энергопромполимер.

В разработке инструкции принимали участие:

от Киевского филиала ВНИИмонтажспецстроя Обвинцев В.И., Лысюк Г.Н., Бондарь В.X., Овсянников Ю.Д., Новиченко Н.Г., Бурбело Ю.С., Котенко Э.В., Цецюра Н.А., Сидоренко А.В.

от ВНИИмонтажспецстроя Тавастшерна Р.И., Борисенко Э.Д.

от Гипронефтеспецмонтажа Гольденберг И.С., Урицкий М.И., Скороспелов В.В.

от Гипрохиммонтажа Погорельский Л.Г., Родин И.3.

от НПО "Пластик" Шапиро Г.И., Ехлаков С.В., Давыдов Ю.С., Локшин Р.Ф.

от ВНИИСТ Зайцев К.И., Виндт Б.Ф.

от СКБ Энергопромполимер Глезер А.Л., Герасимов С.Б.

ВНЕСЕНЫ ВНИИмонтажспецстроем

СОГЛАСОВАНЫ ГОССТРОЕМ СССР (письмо Госстроя СССР от 31 марта 1983 г. N ДП-1726-1)

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 15 июня 1983 г. (заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.К. Липодат) 
     
     ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб ВСН 440-83 содержит требования к обработке, сварке и монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб наружным диаметром до 1200 мм, предназначенных для транспортирования жидких и газообразных веществ с различными физико-химическими свойствами, к которым материал труб химически стоек или относительно стоек. Предназначена для инженерно-технических работников проектных и монтажных организаций.

Настоящая инструкция разработана в развитие главы СНиП 3.05.05 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

Требования инструкции распространяются на монтаж технологических трубопроводов из пластмассовых труб наружным диаметром до 1200 мм из полиэтилена низкого давления (ПНД), полиэтилена высокого давления (ПВД), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), прокладываемых наземно, надземно и подземно вне зданий и в помещениях и предназначенных для транспортирования жидких и газообразных веществ с различными физико-химическими свойствами, к которым материал труб химически стоек или относительно стоек.

Рабочие параметры, категорию и способы прокладки трубопроводов из полимерных труб необходимо указывать в проекте в соответствии с требованиями инструкции по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб, утвержденной Госстроем СССР.

Настоящая инструкция не распространяется на строительство трубопроводов электростанций и шахт, а также трубопроводов, подверженных динамическим нагрузкам, предназначенных для пневмотранспорта и газоснабжения городов и промышленных предприятий, специального назначения (атомных, передвижных, судовых и других агрегатов) и подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР.

При строительстве трубопроводов из пластмассовых труб, кроме настоящей инструкции, следует руководствоваться соответствующими главами СНиП 3.05.05 по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов, СНиП III-4-80 по технике безопасности в строительстве и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

1. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И СДАЧА ТРУБ, ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ,
АРМАТУРЫ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ В МОНТАЖ

1.1. При приемке труб от поставщика необходимо проверять наличие маркировки предприятия-изготовителя: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение трубы и для труб из полиэтилена - обозначение стандарта. Трубы диаметром 20 мм и менее можно маркировать общим ярлыком на связке труб. Соединительные детали должны иметь маркировку, содержащую указание материала, размера и типа изделия.

1.2. Для изготовления и монтажа трубопроводов не допускается использовать трубы, на поверхности которых имеются надрезы и царапины в осевом направлении глубиной более 3% и в кольцевом более 5% от толщины стенки трубы.

Трубы, имеющие на поверхности и торцах дефекты, превышающие вышеуказанные размеры, а также трещины, подлежат отбраковке. Если у отбракованных труб недопустимые дефекты имеются на отдельных участках, то после удаления этих участков отрезки труб допускается использовать для монтажа или изготовления узлов и соединительных деталей.

1.3. Работы, связанные с транспортировкой, погрузкой и разгрузкой труб, соединительных деталей и узлов трубопроводов из ПВД и ПНД, следует производить при температуре не ниже минус 20 °С, а из ПВХ и ПП - не ниже минус 15 °С; при этом необходимо принимать меры, исключающие возможность их механического повреждения и недопустимых деформаций, приводящих к их разрушению, в особенности при низких температурах. Запрещаются сбрасывание труб, узлов и деталей трубопровода с транспортных средств и перемещение их волоком.

Погрузку и разгрузку пластмассовых труб и соединительных деталей необходимо производить в упаковке и таре предприятия-изготовителя, а при их отсутствии - с использованием мягких захватов, капроновых и пеньковых канатов, обрезиненных стропов. Не допускается производить строповку стальными канатами ("удавками") пластмассовых труб и деталей при непосредственном контакте канатов с поверхностью труб или деталей.

При перевозке труб их следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от выступающих острых металлических частей деревянными прокладками. Длина свешивающихся с кузова автомобиля или прицепа концов труб не должна превышать: для труб диаметром до 110 мм - 1,0 м, диаметром свыше 110 мм - 1,5 м.

2. ХРАНЕНИЕ ТРУБ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Трубы, узлы и детали трубопроводов, арматуру (пластмассовую и футерованную пластмассой), сварочные прутки и резиновые соединительные кольца следует хранить в закрытых помещениях (в период монтажа - на специально отведенных участках, имеющих спланированное основание), упакованными в тару предприятия-изготовителя или без упаковки на стеллажах, в местах, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и горюче-смазочных материалов, а также веществ, к которым материал полимерных труб химически нестоек и контакт с которыми приводит к повреждению труб. При хранении труб в штабелях их необходимо укладывать на специальные подкладки из дерева с последующим закреплением подкладок боковыми опорными стойками. Допустимая высота штабеля труб диаметром до 315 мм не должна превышать указанной в табл.1. Для труб диаметром свыше 315 мм допустимая высота штабеля должна быть уменьшена вдвое. Типы труб приняты поГОСТ 18599-73* и ТУ 6-19-213-83.

Таблица 1

| Материал труб | Допустимая высота штабеля труб в зависимости от типа, м |
| --- | --- |
|  | Т | С | СЛ | Л |
| ПВД | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| ПНД | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,0 |
| ПВХ | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 1,7 |
| ПП | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |

2.2. Трубы из ПНД типов Л и СЛ наружным диаметром 900-1200 мм следует складировать в один ряд.

2.3. В пределах участка хранения материалов, а также за его пределами на расстоянии менее 5 м, запрещается проведение газоэлектросварочных и других огневых работ, во избежание воспламенения или повреждения труб, узлов и соединительных деталей.

3. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Для соединения труб из ПНД, ПВД, ПП и ПВХ необходимо, как правило, использовать детали заводского изготовления из того же материала, указанные в справочных приложениях 1-5.

3.2. Соединения труб, деталей и узлов пластмассовых трубопроводов могут быть разъемными или неразъемными. Способ соединения труб следует указывать в проекте. При отсутствии таких указаний способ соединения выбирает монтажная организация в зависимости от материала и типоразмера труб, рабочих параметров эксплуатации, условий строительства и монтажа, сортамента выпускаемых соединительных деталей.

3.3. Неразъемные соединения труб и соединительных деталей из ПНД, ПВД и ПП с толщиной стенки более 3 мм следует выполнять контактной сваркой встык в соответствии с требованиями пунктов 5.11-5.18.

3.4. Неразъемные соединения труб из ПВД с раструбными соединительными деталями следует выполнять контактной раструбной и контактной раструбно-стыковой сваркой, производимой в соответствии с требованиями раздела 5.

Контактную раструбную сварку труб из ПВД следует применять с соединительными деталями на тип выше*, чем тип соединяемых труб, а контактную раструбно-стыковую - с деталями того же типа, что и соединяемые трубы.

________________

* Расшифровка типов труб дана в ГОСТ 18599-73*.

3.5. Для безнапорных трубопроводов допускаются соединения труб, выполненные контактной раструбной сваркой с использованием раструбов, предварительно отформованных на концах труб из ПНД, ПВД и ПП.

3.6. Неразъемные соединения труб из ПВХ с раструбами и раструбными соединительными деталями следует выполнять склеиванием в соответствии с требованиями раздела 5. При отсутствии раструбов на трубах и деталях разрешается их формовать в соответствии с требованиями раздела 4.

3.7. Соединения труб из ПВХ, имеющие гладкий конец и раструб с канавкой под уплотнение, следует выполнять с помощью резиновых уплотнительных колец и раструбных соединительных деталей из ПВХ и чугуна.

3.8. При отсутствии на трубах из ПВХ с толщиной стенки более 3 мм раструбов под резиновое уплотнительное кольцо или под склеивание, а также соединительных деталей, допускается для безнапорных трубопроводов применять неразъемные соединения, выполненные контактной сваркой встык, а в качестве соединительных деталей использовать сварные детали из ПВХ.

3.9. Неразъемные соединения труб и деталей из ПНД, ПВД, ПП и ПВХ допускается выполнять газовой прутковой сваркой для трубопроводов не выше III категории в случае невозможности применения других видов сварки.

3.10. Разъемные соединения пластмассовых труб должны выполняться на свободных металлических фланцах, которые устанавливаются на соединительных деталях - втулках под фланцы.

Втулки под фланец из ПНД приваривают к концам труб контактной стыковой сваркой; из ПВД - контактной раструбной сваркой (в случаях, когда втулка из ПВД на тип выше, чем тип трубы, согласно п.3.4) и раструбной стыковой сваркой (когда втулка и труба из ПВД одного и того же типа); из ПВХ - склеивают с концами труб враструб.

Разъемные соединения трубопроводов из ПВХ, соединяемые на резиновых уплотнительных кольцах, необходимо выполнять с применением чугунных соединительных деталей: патрубок фланец - гладкий конец и патрубок фланец - раструб.

3.11. Допускается применять втулки под фланец, изготавливаемые методом формования (в соответствии с требованиями раздела 4) и соединяемые с трубами из ПНД, ПВД и ПП контактной сваркой встык.

Для труб из ПВХ разъемные соединения, при отсутствии втулок под фланец, выполняют на свободных металлических фланцах, устанавливаемых на отбортованных втулках, изготовленных в соответствии с требованиями раздела 4 и соединяемых с трубами склейкой враструб или контактной сваркой встык.

3.12. При отсутствии централизованно поставляемых соединительных деталей допускается изготовление деталей сваркой, гибкой и формованием (в соответствии с разделом 4). При этом для изготовления контактной сваркой встык прямых тройников необходимо использовать трубы на один тип выше, чем тип соединяемых труб, а для косых и неравнопроходных тройников - на два типа выше, чем тип соединяемых труб.

3.13. Соединительные детали трубопроводов, изготовленные из труб с применением газовой прутковой сварки, допускается применять для безнапорных трубопроводов.

3.14. Соединения трубопроводов из пластмассовых труб со стальными трубами, арматурой, аппаратами, сосудами, насосами и т.п. следует выполнять, как правило, разъемными на фланцах.

Для пластмассовой арматуры, имеющей присоединительные концы под сварку и склеивание, соединения следует выполнять неразъемными (в соответствии с требованиями раздела 5).

4. ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Разметка труб

4.1. Разметку труб следует производить на стеллажах, в желобах и других устройствах, исключающих возможность механических повреждений труб. Разметочные линии наносят мелом или карандашом. Линии реза допускается наносить металлической чертилкой (ГОСТ 24473-80Е).

4.2. При разметке труб под контактную сварку к проектному размеру заготовки следует прибавлять припуск на последующую обработку в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| Режущие механизмы | Припуск, мм, в зависимости от наружного диаметра труб, мм |
| --- | --- |
|  | до 110 | до 225 | до 400 |
| Маятниковые пилы, механические ножовки, трубоотрезные станки, стационарные механизмы | 1 | 2 | 3 |
| Механизированный ручной инструмент | 2 | 4 | 6 |
| Ручные ножовки, поперечные пилы | 3 | 5 | 8 |

4.3. Для разметки необходимо применять следующие средства измерений: линейки П53 и Т25 (ГОСТ 427-75), рулетки Л42 (ГОСТ 7502-80, ГОСТ 11900-66*), угольники поверочные УП 90° (ГОСТ 3749-77*), штангенциркули ШЦ-I и ШЦ-II (ГОСТ 166-80), угломеры (ГОСТ 5378-66*), циркули (ГОСТ 24472-80Е) и шаблоны.

Механическая обработка труб

4.4. Резку пластмассовых труб следует производить с помощью устройств, у которых режущим инструментом являются:

стальные дисковые пилы А, профиль I в соответствии с ГОСТ 980-80, толщиной 1,5-4,2 мм, с шагом зубьев 3-10 мм и разводкой зубьев 0,5-0,6 мм;

ленточные пилы (ГОСТ 6854-77) с толщиной полотна 0,8-1,5 мм, шириной полотна 15-20 мм, шагом зубьев 2-6 мм и разводкой зубьев 0,5-0,7 мм;

резцы (ГОСТ 10047-62*, ГОСТ 18869-73* и ГОСТ 18874-73*) или фрезы (ГОСТ 21423-75*, ГОСТ 20325-74* иГОСТ 20329-74*);

абразивные армированные круги (ТУ 2-036-761-78), предпочтительно с шероховатыми боковыми поверхностями;

режущие металлические полотна (ГОСТ 6645-68*) толщиной 1,5 мм, длиной 350-600 мм, высотой зубьев 1,6-4 мм и разводкой зубьев 0,5-0,7 мм.

4.5. В стационарных условиях следует применять маятниковые пилы, распиловочные станки по дереву типов ЦИЭ и Ц6 (ГОСТ 18479-73*), токарные и фрезерные станки, ручные электрические дисковые пилы (ГОСТ 11094-80), а также специальные механизированные и ручные устройства, работающие по принципу обегания режущего инструмента вокруг разрезаемой трубы.

В монтажных условиях допускается применение ручных ножовок по металлу, столярных ножовок, лучковых и поперечных двуручных пил (ГОСТ 979-70).

4.6. Сверлить отверстия в трубах из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ следует электроприводными устройствами. В качестве режущего инструмента для отверстий диаметром до 50 мм необходимо применять перовые и спиральные сверла (ГОСТ 866-77, ГОСТ 2092-77, ГОСТ 4010-77, ГОСТ 10902-77, ГОСТ 10903-77 и ГОСТ 22057-76), а для отверстий диаметром свыше 50 мм - циркулярные резцы и специальные трубные сверла.

При сверлении труб из ПВХ необходимо:

глубоко кернить центр отверстия;

применять сверла с углом заточки вершины 110-130° и притупленными режущими кромками;

процесс сверления вести при повторяющихся с небольшими интервалами выводах сверла из отверстия, а для отверстий диаметром свыше 15 мм проводить предварительное сверление меньшим диаметром сверла.

4.7. Торцовку труб необходимо производить, как правило, при помощи ручных или механизированных устройств, режущим инструментом которых являются резцы, головки с несколькими ножами или фрезы. При торцовке трубы следует закреплять в приспособлениях типа тисков, струбцин, скоб и хомутов, которые устанавливаются отдельно или входят в состав механизированного оборудования для торцовки труб или сварочных устройств.

Снимать фаски на концах труб необходимо с применением механизированных устройств. В монтажных условиях допускается применение ручных приспособлений, драчевых или плоских напильников (ГОСТ 1465-80).

9.23. По окончании испытаний на прочность и плотность трубопроводы передают для выполнения пусконаладочных работ, включая испытания совместно с оборудованием, пневматические испытания трубопроводов на падение давления, специальные промывки и продувки, предусмотренные проектом, согласно справочным приложениям 7 и 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВОЧНОЕ

СОРТАМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПНД
ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК ПО ТУ 6-19-213-83

| Наименование соединительных деталей | Тип деталей | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- |
| Тройник | С и Т | 63, 110, 160, 225 |
| Угольник | Т | 75 |
| Угольник 45° | С и Т | 63, 110, 160, 225 |
| Втулка под фланец | Л | 900, 1000, 1200 |
|  | СЛ | 710, 800, 900, 1000, 1200 |
|  | С | 63, 110, 160, 225, 315, 400, 500, 630, 710, 800 |
|  | Т | 63, 75, 110, 160, 225, 315, 400, 500 |
| Переход | С и Т | 110/63, 160/110, 225/160, 315/225, 400/315, 500/315, 500/400 |
|  | Т | 75/63 |
|  | С | 630/400, 630/500 |

СОРТАМЕНТ СВАРНЫХ И ГНУТЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ПНД ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК ПО ТУ 6-19-218-83

| Наименование соединительных деталей | Тип деталей | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- |
| Отвод сварной 90°, 60°, 45°, 30° | С и Т | 315, 400, 500 |
|  | С | 630 |
|  | СЛ и С | 710, 800 |
|  | О | 900, 1000, 1200 |
| Тройник сварной 90° | С | 315, 400, 500 |
|  | О | 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 |
| Тройник сварной с усилением стеклопластиком | Т | 315, 400, 500 |
|  | С | 630, 710, 800 |
| Тройник сварной 60° | О | 710, 800, 900, 1000, 1200 |
| Тройник неравнопроходный сварной | С | 110/63, 160/63, 160/110, 225/63, 225/110, 225/160, 315/63, 315/110, 315/160, 315/225, 400/110, 400/160, 400/225, 500/110, 500/225, 500/315 |
|  | О | 630/315, 630/400, 630/500, 710/315, 710/400, 710/500, 710/630, 800/400, 800/500, 800/630, 800/710, 900/400, 900/500, 900/630, 900/710, 900/800, 1000/400, 1000/500, 1000/630, 1000/710, 1000/800, 1000/900, 1200/500, 1200/630, 1200/710, 1200/800, 1200/900, 1200/1000 |
| Тройник неравнопроходный сварной с усилением стеклопластиком | Т | 315/63, 315/110, 315/160, 315/225, 400/110, 400/160, 400/225, 500/110, 500/160, 500/225, 500/315 |
|  | С | 630/315, 630/400, 630/500 |
|  | СЛ и С | 710/315, 710/400, 710/500, 710/630, 800/400, 800/500, 800/630, 800/710 |
| Отвод гнутый | С и Т | 63, 110, 160, 225, 315, 400, 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПРАВОЧНОЕ

СОРТАМЕНТ РАСТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПВД ПО ОСТ 6-05-367-74

| Наименование | Тип | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- |
| Муфта, угольник, тройник | С и Т | 16-63 |
| Тройник | СЛ и С | 75-110 |
|  | Л | 140 |
| Переход | С и Т | 20/16, 25/16, 25/20, 32/25, 40/25, 40/32, 50/32, 50/40, 63/32, 63/40, 63/50 |
|  | СЛ и С | 75/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/50, 110/63, 110/90 |
|  | Л | 140/110 |
| Тройник переходный | С | 20/16, 25/16, 25/20, 32/16, 32/20, 32/25, 40/16, 40/20, 40/25, 40/32, 50/16, 50/20, 50/25, 50/32, 50/40, 63/16, 63/20, 63/25, 63/32, 63/40, 63/50 |
|  | СЛ | 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90 |
|  | Л | 140/110 |
| Втулка под фланец | С и Т | 20-63 |
|  | СЛ и С | 75-110 |
|  | Л | 140 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПРАВОЧНОЕ

СОРТАМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПВХ
ДЛЯ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ТУ 6-19-222-83

| Наименование соединительных деталей | Тип труб | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- |
| Муфта, угольник, тройник, втулка под фланец | Т | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 110, 160 |
| Переход | Т | 20/16, 25/20, 32/25, 40/32, 50/40, 63/50, 110/50, 160/110 |
| Отвод гнутый | Т | 63, 110, 160, 225 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СПРАВОЧНОЕ

СОРТАМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ К РАСТРУБНЫМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ТРУБАМ 
ПО ТУ 6-19-231-83

| Наименование соединительных деталей | Тип труб | Материал | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Тройник с раструб-фланцем | Т | Чугун | 225, 280, 315 |
| Тройник раструбный | Т | ПВХ | 63, 75, 90, 110, 160, 110/63 |
|  |  | Чугун | 110, 140, 160, 225, 140/110, 160/110, 225/110, 160/140, 225/140, 225/160 |
| Патрубок фланец - гладкий конец и фланец - раструб | Т | Чугун | 110, 140, 160, 225, 280, 315 |
| Переход раструб - гладкий конец | Т | ПВХ | 75/63, 90/63, 110/63, 160/63, 160/110 |
| Переход раструбный | Т | Чугун | 160/110 |
| Отвод 45° и 90° раструб - гладкий конец | Т | ПВХ | 63, 75, 90, 110, 160, 225, 280, 315 |
| Муфта надвижная | Т | ПВХ | 63 |

Примечание. Соединительные детали комплектуются резиновыми уплотнительными кольцами по ТУ 38-105-895-75 и ТУ 38-105-376-72.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПРАВОЧНОЕ

СОРТАМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ПНД, ПВД И ПП ПО ОСТ 36-55-81

| Наименование | Материал детали | Тип детали | Наружный диаметр соединяемых труб, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Отвод гнутый 30°, 45°, 60° и 90° | ПВД | С и Т | 25-125 |
|  | ПНД | С и Т | 25-160 |
|  | ПП | С | 50-160 |
|  |  | Т | 32-160 |
| Отвод сварной 30°, 45°, 60° и 90° | ПВД | С и Т | 25-125 |
|  | ПНД | С и Т | 25-225 |
|  | ПП | С | 50-225 |
|  |  | Т | 32-200 |
| Тройник равпопроходный сварной | ПВД | С | 25-125 |
|  | ПНД | С | 25-225 |
|  | ПП | С | 32-200 |
| Тройник переходный сварной | ПВД | С | 110/50, 110/63, 110/75, 125/63, 125/75, 125/90 |
|  | ПНД | С | 110/50, 110/63, 110/75, 125/63, 125/75, 125/90, 140/75, 140/90, 140/110, 160/90, 160/110, 160/125 180/110, 180/125, 180/140, 200/110, 200/125, 200/140, 200/160, 225/110, 225/125, 225/140, 225/160 |
|  | ПП | С | 110/50, 110/63, 110/75, 125/63, 125/75, 125/90, 140/75, 140/90, 140/110, 160/90, 160/110, 160/125, 180/110, 180/125, 180/140, 200/110, 200/125, 200/140, 200/160 |
| Втулка под фланец формованная | ПВД | С и Т | 25-125 |
|  | ПНД | С и Т | 25-225 |
|  | ПП | С | 50-225 |
|  |  | Т | 32-200 |
| Переход формованный | ПВД | С и Т | 32/25, 40/25, 40/32, 50/32, 50/40, 63/40, 63/50, 75/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90, 125/90, 125/110 |
|  | ПНД | С и Т | 32/25, 40/25, 40/32, 50/32, 50/40, 63/40, 63/50, 75/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90, 125/90, 125/110, 140/110, 140/125, 160/110, 160/125, 160/140, 180/140, 180/160, 200/160, 200/180, 225/160, 225/180, 225/200 |
|  | ПП | С | 63/40, 63/50, 75/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90, 125/90, 125/110, 140/125, 160/110, 160/125, 160/140, 180/140, 180/160, 200/160, 200/180, 225/160, 225/180, 225/200, 140/110 |
|  |  | Т | 40/25, 40/32, 50/32, 50/40, 63/40, 63/50, 75/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90, 125/90, 125/110, 140/110, 140/125, 160/110, 160/125, 160/140, 180/140, 180/160, 200/160, 200/180 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

АКТ N_______
ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

Город ______________________________________" ___ "______________ 19____ г. Предприятие (наименование) Цех (объект) Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _______________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) и представитель монтирующей организации __________________________________________ _________________________ ______________________________________________________ (наименование организации) (должность, фамилия, имя и отчество) составили настоящий акт в том, что произведено ______________________________________ (вид испытания) испытание трубопроводов: _______________________________________________________________________________ (наименование линий и их границы) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Рабочее давление трубопроводов _____________________________________ МПа (кгс/см) Испытание произведено в соответствии со СНиП: на прочность давлением _____________________________ МПа (кгс/см) (избыточных), на плотность давлением _____________________________ МПа (кгс/см) (избыточных). Во время испытания никаких дефектов или течи в трубах не обнаружено. Трубопроводы, перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими испытание. Представители: технадзора заказчика _____________________________________________________________ (подпись) монтирующей организации _________________________________________________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СПРАВОЧНОЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПЛОТНОСТЬ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1. Пневматические испытания трубопроводов с определением падения давления в них осуществляют в период пусконаладочных работ после завершения всех монтажных работ, обычных обязательных испытаний трубопроводов на прочность и плотность, промывки или продувки.

2. Испытания трубопроводов на плотность с определением падения давления за время испытания, величина испытательного давления и длительность испытания должны соответствовать указаниям, приведенным в проекте.

При отсутствии указаний в проекте организация, производящая испытания, определяет продолжительность испытания трубопроводов, расположенных вне зданий, но она должна составлять не менее 12 ч.

3. Падение давления в трубопроводе за время испытания определяют по формуле

где  - величина давления, % испытательного давления;

- сумма манометрического и барометрического давлений в начале испытания, МПа;

- то же, в конце испытания, МПа;

- абсолютная температура воздуха или газа в начале испытания, К;

- то же, в конце испытания, К.

Давление и температуру воздуха или газа в трубопроводе определяют, как среднее арифметическое показаний всех манометров и термометров, установленных на трубопроводе во время испытания.

Для определения барометрического давления следует пользоваться метеорологическим барометром (ГОСТ 23696-79) или данными метеорологических станций

4. Допустимое падение давления для трубопроводов  до 250 мм включительно, расположенных вне зданий, не должно превышать 0,1%/ч от испытательного давления для трубопроводов, транспортирующих вредные вещества 2 и 3 классов опасности, и 0,2%/ч от испытательного давления для трубопроводов, транспортирующих другие вещества.

Для трубопроводов  и более 250 мм величину допустимого падения давления (%) следует умножить на коэффициент (), вычисляемый по формуле:

где  - внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм.

Если испытываемый трубопровод состоит из участков различных диаметров, средний внутренний диаметр трубопровода определяют по формуле:

,

где  - внутренние диаметры участков трубопроводов, мм;

- длины участков трубопроводов, соответствующие указанным диаметрам, м.

5. Результаты испытаний трубопроводов с определением падения давления в них должны быть оформлены актом.

АКТ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕЖЦЕХОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ

" ___ " ______________ 19____ г. Город ____________________________________________________________________________ Предприятие (завод-изготовитель) ____________________________________________________ (наименование) Цех (объект) Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ___________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) Представитель генподрядчика _______________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) и представитель монтирующей организации ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) составили настоящий акт в том, что произведено пневматическое испытание трубопроводов: ___________________________________________________________________________________ (наименование линий и их границы) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Рабочее давление трубопроводов _______________________________________ МПа. Испытание произведено при избыточном давлении ________________________ МПа. Трубопроводы выдержаны при испытательном давлении. Падение давления, подсчитанное в соответствии с настоящими правилами, составило ______ %/ч. Допускаемая величина падения давления для трубопроводов ______ %/ч. Трубопроводы, перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими дополнительное пневматическое испытание на плотность. Представители: заказчика (подпись) генподрядчика (подпись) монтирующей организации ___________________________________________________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СПРАВОЧНОЕ

ПРОМЫВКА И ПРОДУВКА

1. Промывку или продувку трубопроводов при наличии указаний в проекте производят по окончании монтажа и испытания трубопроводов на прочность и плотность и выполняют в период пусконаладочных работ.

2. Если в проекте нет других указаний, промывку трубопроводов следует производить водой, а продувку - сжатым воздухом или инертным газом.

3. Промывку трубопроводов следует производить при скорости воды в трубопроводе 1-1,5 м/с до устойчивого появления чистой воды из выходного патрубка или спускного устройства трубопровода, диаметр которого должен составлять не менее половины диаметра промываемого трубопровода. Во время промывки вся запорная арматура на трубопроводах должна быть полностью открыта, а регулирующие и обратные клапаны сняты. Температура воды не должна превышать предельные положительные температуры, допустимые для материала трубопровода.

4. По окончании промывки трубопроводы должны быть полностью опорожнены и продуты сжатым воздухом. Продувку трубопроводов следует производить при давлении, равном рабочему, не допуская снижения давления в конце трубопровода более чем на 0,01 МПа. Продувку необходимо выполнять не менее 10 мин при температуре сжатого воздуха не выше 30 °С. Продувка паром не разрешается.

5. После промывки и продувки трубопроводов арматура, установленная на спускных линиях, и спуски трубопроводов должны быть осмотрены и очищены; отключающие заглушки сняты; монтажные шайбы, установленные вместо измерительных диафрагм, должны быть заменены рабочими диафрагмами. О проведении промывки и продувки необходимо составить акт.

АКТ
ПРОМЫВКИ И ПРОДУВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

" _____ " _______________ 19____ г. Город Предприятие (завод-изготовитель) ___________________________________________________ Цех (объект) Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____________________________________ ____________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) представитель генподрядчика _________________________________________________________ (наименование организации) ____________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя и отчество) и представитель монтирующей организации ____________________________________________________________________________________ (наименование организации) ____________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) составили настоящий акт в том, что произведена ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (продувка или промывка) следующих трубопроводов _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (наименование линий и их границы) Представители: заказчика (подпись) генподрядчика (подпись) монтирующей организации _____________________________________________________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СПРАВОЧНОЕ

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТРУБЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

| Шифр, номер | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 18599-73* | Трубы напорные из полиэтилена |
| ТУ 6-19-214-83 | Трубы напорные из полиэтилена больших диаметров |
| ТУ 38-102-100-76 | Трубы напорные из ПП |
| ТУ 6-19-231-83 | Трубы напорные из непластифицированного ПВХ |
| ТУ 6-19-213-83 | Детали соединительные из ПНД для напорных труб |
| ТУ 6-19-218-83 | Детали соединительные из ПНД сварные и гнутые для напорных труб |
| ТУ 6-19-222-83 | Детали соединительные из ПВХ для клеевых соединений |
| ТУ 6-19-051-275-80 | Детали соединительные из непластифицированного ПВХ для соединений с помощью резиновых колец |
| ТУ 6-19-051-276-80 | Отводы из непластифицированного ПВХ |
| ТУ 6-05-251-95-75 | Клей для соединения труб из непластифицированного поливинилхлорида |
| ОСТ 6-05-367-74 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные из ПВД для напорных труб |
| ОСТ 36-55-81 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные сварные и формованные из полиэтиленовых и полипропиленовых труб для напорных трубопроводов. Типы и основные размеры |
| ОСТ 36-56-81 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные сварные и формованные из полиэтиленовых и полипропиленовых труб для напорных трубопроводов. Технические требования |
| ОСТ 36-16-77 | Опоры и подвески пластмассовых трубопроводов. Технические требования |
| ОСТ 36-17-77 | Опоры и подвески пластмассовых трубопроводов. Типы и основные размеры |
| ОСТ 95-761-79 | Опорные конструкции пластмассовых трубопроводов. Конструкция и размеры |