ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧЕРТЕЖИ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий проект системы автоматической пожарной сигнализации разработан в соответствии с нормативными и нормативно-техническими документами:

- ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Санитарные правила и нормы;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- РД 78.36.004-2005 Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации;

НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

- П 78.36.004-2002 Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране;

- ПУЭ-98 Правила устройства электроустановок.

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

http://www.eccarte.ru/

Декларация пожарной безопасности (пожарная декларация)

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", декларация пожарной безопасности (пожарная декларация) представляется в МЧС России не позднее 01 мая 2010 года.

Пожарная декларация предусматривает:

1) пожарный аудит (оценку пожарного риска)*;

________________

* к декларации пожарной безопасности (пожарной декларации) прилагаются расчеты по оценке пожарного риска (заключение экспертной организации);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара*;

________________

* оформляется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо прилагается копия страхового полиса.

3) перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты, с указанием перечня выполняемых требований.

Расчет пожарного риска обязателен для производственных объектов, а также для объектов, на которых не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности.

В случае проведения аудита пожарной безопасности, органы государственного пожарного надзора снимают с контроля (надзора) объект защиты на все время действия заключения по независимой оценке пожарного риска (аудита пожарной безопасности).

Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности технических регламентов, нормативным документам по пожарной безопасности или условиям договоров проводится в формах: независимой оценки рисков в области пожарной безопасности (пожарный аудит); декларирования пожарной безопасности.

Оценка пожарного риска (пожарный аудит) является составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Форма декларации пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности (пожарная декларация) может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности.

Порядок регистрации декларации пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности (пожарная декларация) разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании (далее - декларант). Декларация пожарной безопасности (пожарная декларация) на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация служит для определения возгораний на начальной стадии и своевременного оповещения заинтересованных лиц. Необходимость установки подобных систем во многих случаях обусловлена не только заботой владельца объекта о собственной безопасности и сохранности имущества, но и нормативными актами.

Установки пожарной сигнализации могут использоваться для формирования командного импульса на запуск автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и оповещения при пожаре, интегрироваться с системами контроля доступа для разблокировки дверей эвакуационных выходов при пожаре, а также управления технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Необходимость установки в зданиях и помещениях пожарной сигнализации или пожаротушения определяется следующими нормативными документами:

Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03;

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

Сводом правил по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 (для вновь строящихся и реконструируемых объектов).

В результате нашего сотрудничества Вы получаете документ, подтверждающий расчетами категории Ваших помещений, с прилагаемой лицензией МЧС на осуществление данного вида деятельности.

Выбор системы пожарной сигнализации

Категории складских или производственных помещений, зданий по пожарной (взрывопожарной) опасности определяются в соответствии с НПБ 105-03 для наиболее неблагоприятного в отношении взрыва или пожара периода и зависят от целого ряда факторов и условий.

Для того чтобы определить категорию пожарной опасности Вашего объекта достаточно позвонить нам и кратко описать технологический процесс производства или состав хранящихся на складе материалов. На основании этих данных мы оценим объем работ и определим их стоимость.

Основные элементы пожарной сигнализации:

Датчики пожарной сигнализации. Это основа системы - именно они обнаруживают возгорание и его очаг. Принцип действия датчиков пожарной сигнализации основан на выявлении продуктов горения: определенных газов, задымлённости, повышения температуры и т.д.

Контрольная панель пожарной сигнализации. Технический узел, собирающий данные со всех датчиков системы. Здесь производится анализ получаемых показателей и запуск соответствующих автоматических процессов. Данным узлом так же осуществляется контроль работоспособности датчиков пожарной сигнализации и линий соединений.

Пульт управления пожарной сигнализации. Автоматическое рабочее место, оборудованное на базе компьютера, служащее для отображения информации на мониторе компьютера.

Автономный источник питания системы пожарной сигнализации обеспечивает непрерывность работы системы пожарной сигнализации при отсутствии электричества в сети.

Автоматическая пожарная сигнализация

Автоматизированные пожарные сигнализации представляют собой комплекс оборудования, включающий устройства обнаружения и оповещения о пожаре. Тип системы оповещения определяется "Сводом правил по пожарной безопасности" и должен соответствовать НПБ 104-03 для вновь строящихся и реконструируемых объектов.

Пожарная сигнализация может объединяться с системами пожаротушения, дымоудаления и т.п. Эффективность подобных систем обусловлена тем, что меры по устранению пожара принимаются мгновенно. В большинстве случаев они дают возможность справиться с возгоранием до приезда соответствующих служб.

Системы пожарной сигнализации

По способу определения очага возгорания, системы пожарной сигнализации делятся на два основных типа:

Аналоговые пожарные сигнализации. Место пожара определяется по номеру шлейфа (провода) к которому подключен датчик. Рекомендуется для объектов с малыми помещениями, так как, к одному шлейфу может быть подключено несколько датчиков, что затруднит поиск очага в помещениях больших размеров. Привлекательны своей дешевизной и простотой в наладке и эксплуатации.

Адресные охранно-пожарные сигнализации. Точно фиксируют место возгорания, каждый датчик имеет свой адрес. Рекомендуются для крупных объектов. Сбор сведений осуществляется последовательно со всех датчиков, расположенных в форме звезды, центром которой является контрольная панель пожарной сигнализации.

Выбор системы охранной сигнализации

Тип, а так же схема пожарной сигнализации для каждого конкретного объекта выбираются исходя из условий и требований по организации пожарной безопасности.

Наша компания выполняет проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации с учетом требований к дизайну Ваших помещений и пожеланий заказчика. По желанию заказчика выполняемые работы согласовываем в Госпожнадзоре.

Специалисты компании бесплатно проведут обучение персонала заказчика работе с системами. Работы по установке пожарной сигнализации могут быть проведены оперативно, буквально в течение нескольких дней после вашего обращения.

Проектирование объектовых комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Состав проектно-сметной документации

Работы по монтажу технических средств сигнализации следует выполнять по утвержденной проектно-сметной документации или акту обследования в соответствии с типовыми проектными решениями, рабочей документацией (проектом производства работ, технической документацией предприятий-изготовителей, технологическими картами) и правилами производства и приемки работ для систем и комплексов охранной, пожарной и тревожной сигнализации.

На объектах, охраняемых или подлежащих передаче подразделениям вневедомственной охраны, допускается производить монтажные работы по актам обследования, за исключением объектов нового строительства, объектов, находящихся под надзором органов государственного контроля за использованием памятников истории и культуры, а также объектов, имеющих взрывоопасные зоны. Для этих объектов обязательно составляется проектно-сметная документация.

На разработку проектно-сметной документации по оборудованию объекта сигнализацией заказчик должен составлять техническое задание, которое в течение не более 10 дней рассматривается и согласовывается с подразделением охраны. В рамках технического надзора техническое задание может быть подвергнуто экспертизе в подразделении охраны.

Основными директивными документами, требования которых подлежат безусловному выполнению при производстве электромонтажных работ, являются действующие Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Строительные нормы и правила (СНиП).

Поставщики технических средств охраны и материалов представляют заказчику заводские инструкции, которыми исполнители электромонтажных работ должны руководствоваться.

Проектирование систем ОПС осуществляется проектными организациями по заявкам заказчиков. Работа может производиться в одну стадию (разработка рабочего проекта со сводным сметным расчетом стоимости) или в две стадии: сначала разработка проекта со сводным сметным расчетом стоимости, а затем - рабочей документации со сметами. Акты обследования при этом используются заказчиком для составления технического задания на проектирование охранно-пожарной сигнализации.

В состав рабочей документации входят: план-схема блокировки объектов; функциональные схемы сигнализации; принципиальные электрические схемы; схемы соединений и подключения внешних проводок; общие виды щитов технических средств ОПС; таблицы соединений и подключения электрических и трубных проводок в щитах; общие виды нетиповых чертежей на установку приборов и средств сигнализации; спецификация оборудования; спецификация щитов и пультов; ведомость узлов и конструкций, ведомость типовых чертежей; локальная смета на приобретение и монтаж технических средств сигнализации; пояснительная записка.

По объектам, охраняемым или подлежащим приему под охрану вневедомственной охраной, проектно-сметная документация должна быть согласована заказчиком с вневедомственной охраной, а обоснованные отступления от проектно-сметной документации - с органами ГПС до передачи ее монтажной организации. Срок рассмотрения и согласования документации - 1 мес. Согласование проектно-сметной документации осуществляют УВО и МВД республик в составе Российской Федерации при УВД краевых, областных администраций. Если эти подразделения делегируют свои полномочия нижестоящим организациям, то согласование осуществляют подчиненные им подразделения. Срок действия согласования - 2 года.

Заказчик должен согласовывать проектно-сметную документацию с монтажно-наладочной организацией. Монтажно-наладочная организация рассматривает проектно-сметную документацию и представляет заказчику обоснованные замечания.

Проектно-сметная документация утверждается заказчиком. При этом она должна иметь штамп "Разрешено к производству" и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью. Утвержденная проектная документация передается в двух экземплярах монтажно-наладочной организации до начала монтажных работ. Сметная документация передается в одном экземпляре. Каждый экземпляр рабочей документации должен иметь отметки о принятии к производству работ. Если в переданную проектно-сметную документацию заказчик вносит изменения в установленном порядке, он должен не позднее чем за 15 дней до начала производства работ дополнительно передать монтажной организации 2 экземпляра измененной документации и перечень аннулированных чертежей и документов. Все затраты и убытки, понесенные монтажной организацией в связи с изменениями в документации, должны быть возмещены заказчиком.

Если необходимость в отступлении от проектной документации возникла при монтаже комплекса ОПС, то необходимо согласование с разработчиком проектной документации.

Проектно-сметная документация оборудования объекта охранной сигнализацией прекращает действие при изменении профиля работы объекта и подлежит пересогласованию при перемене заказчика.

Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами ГПС и подразделениями охраны.

Если по проектно-сметной документации со времени утверждения и по истечении 2 лет не начаты монтажные работы, то она должна быть повторно рассмотрена проектной организацией -разработчиком проекта, согласована и утверждена в установленном порядке.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Защите установкой автоматической пожарной сигнализации подлежат все помещения здания независимо от их функционального назначения, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами.

Стены здания кирпичные, перегородки гипсокартонные и стеклянные, перекрытия железобетонные.

Высота потолка в помещениях не более 3 метров.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является изоляция электрических кабелей, несгораемые материалы в сгораемой упаковке, мебель.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

Для построения системы автоматической пожарной сигнализации применён прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) "Аккорд-512".

Информация о состоянии охраняемых зон выводится на пульт управления центральный.

В состав системы входят:

- блок центральный (БЦ)

- пульт управления центральный (ПУЦ);

- два блока-расширителя пожарных шлейфов (БРП) на 8 шлейфов (для подключения шлейфов пожарной сигнализации);

ПУЦ устанавливают в помещении охраны.

БЦ (N 1) установлен на первом этаже в слаботочном стояке.

Два БРП (N 2, 3) установлены в слаботочном стояке на 3-м и 5-м этажах.

Установка автоматической пожарной сигнализации обеспечивает:

тестирование исправности пожарных извещателей в шлейфе;

подачу сигнала тревоги при срабатывании пожарных извещателей;

отключение общеобменной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации;

автоматическое включение системы оповещения о пожаре позонно;

отображение информации и подачу звукового сигнала при сигнале "ПОЖАР", "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" и "ОБРЫВ".

При срабатывании двух и более пожарных извещателей в одном шлейфе прибор сразу переходит в режим "ПОЖАР".

В режиме "ПОЖАР" размыкаются контакты реле, управляющие системами оповещения и противодымной защиты. Исходя из характеристики помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией, вида пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений оптическими дымовыми пожарными извещатели типа ИП 212-41.

Пожарные извещатели ИП 212-41 устанавливаются на расстоянии не далее 4,5 м от стены и не более 9 м между извещателями, в соответствии с НПБ 88-2001.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим персоналом предусматривается размещение ручных пожарных извещателей типа ИПР-К на пути эвакуации людей на стенах и конструкциях здания на высоте 1,5 м от уровня пола.

Для точной адресации места возникновения пожара предусмотрено использовать многошлейфную структуру, каждый шлейф которой защищает самостоятельный функциональный блок этажа (не более 5 смежных помещений). Это облегчает поиск помещения, в котором сработал извещатель, дежурным персоналом и позволяет своевременно принимать меры по тушению пожара в начальной стадии его развития.

Все применяемое оборудование имеет сертификат пожарной безопасности.

На ПЦО ОВО сигнал о пожаре выводится отдельным пультовым номером.

4. ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА

Прокладка шлейфов автоматической пожарной сигнализации в помещениях здания производится скрыто за подвесным потолком в гофротрубе кабелем КПСВВ 1x2x0,5, допускается использовать подобный кабель сечением не менее 0,5 мм с медными жилами.

Линию связи между БЦ, ПУЦ, БРП необходимо выполнить кабелем КПСВВ 2x2x0,5 или подобным кабелем сечением не менее 0,5 мм с медными жилами.

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещения, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения.

Электропитание приборов БЦ, БРП осуществляется от сети 220 В, 50 Гц. Внутри БЦ, БРП установлены аккумуляторы для резервирования питания:

- БЦ - 7 Ач;

- БРП - 2,2 Ач.

Пульт ПУЦ запитывается от прибора БЦ.

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98, технической документации предприятий-изготовителей.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- демонтаж старой пожарной сигнализации;

- подготовительные работы;

- протяжка и прокладка кабелей и проводов;

- установка приборов и датчиков.

К подготовительным работам относятся:

- проверка целостности и работоспособности приборов и датчиков;

- подготовка материалов и рабочих мест.

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме того, должна быть проверена целостность изоляции жил.

Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна осуществляться в соответствии с техническим описанием на каждый прибор.

7. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

7.1 Длительность работы от встроенных полностью заряженных аккумуляторов не менее, ч:

БЦ - 24; БРОП - 24;

7.2 Мощность, потребляемая от сети переменного тока

| NN п/п | Тип изделия | Нагрузка (ВА) | Количество (шт.) | Итого (ВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЦ | 35 | 1 | 35 |
| 2 | БРП | 20 | 2 | 40 |
|  | Общая нагрузка | - | - | 75 |

Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Аккорд-512" ППКОП01040506 39-512-1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный: |  |  |  |
| 1.1 | ПУЦ | пульт управления центральный | 1 | шт. |  |
| 1.2 | БЦ | блок центральный | 1 | шт. |  |
| 1.3 | БРП | блок-расширитель пожарных шлейфов | 2 | шт. |  |
| 2 | 7 Ач | Аккумулятор | 1 | шт. |  |
| 3 | 2,2 Ач | Аккумулятор | 2 | шт. |  |
| 4 | ДИП-41 | Извещатель пожарный дымовой | 152 | шт. |  |
| 5 | ИП101-1А | Извещатель пожарный тепловой | 2 | шт. |  |
| 6 | ИПР-К | Извещатель пожарный ручной | 12 | шт. |  |
| 7 | КС-4 | Соединительная коробка | 21 | шт. |  |
| 8 | КПСВВ 1x2x0,5 | Кабель | 1600 | м |  |
| 9 | КПСВВ 2x2x0,5 | Кабель | 100 | м |  |
| 10 | 15x10 | Электрокороб | 24 | м |  |
| 11 |  | Гофротруба Д=16 мм | 1600 | м |  |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Общие данные |
| 2 | Смена структурная |
| 3 | План сети автоматической пожарной сигнализации 1-го этажа |
| 4 | План сети автоматической пожарной сигнализации 2-го этажа |
| 5 | План сети автоматической пожарной сигнализации 3-го этажа |
| 6 | План сети автоматической пожарной сигнализации 4-го этажа |
| 7 | План сети автоматической пожарной сигнализации 5-го этажа |
| 8 | План сети автоматической пожарной сигнализации 6-го этажа |
| 9 | Схема подключения ВЦ |
| 10 | Схема подключения ВРП |
| 11 | Схема подключения ПУЦ |
| 12 | Схема подключения извещателя пожарного ИП101-1А |
| 13 | Схема подключения извещателя пожарного ДИП-41 |
| 14 | Схема подключения извещателя пожарного ручного ИПР-К |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| НПБ 88-2001 | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. |  |
| НПБ 105-03 | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарнойи пожарной опасности. |  |
| НПБ 110-03 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. |  |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |  |
| РД 78.36.001-99 | Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. |  |
| РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |  |

Условные обозначения

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
|  | на планах | на схемах |
| Блок центральный ВЦ |  |  |
| Пульт управлений центральный ПУЦ |  |  |
| Блок-расширитель пожарный БРП |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41 |  |  |
| Извещатель пожарный тепловой ИПЮ1-1А |  |  |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-К |  |  |
| Коробка соединительная КС-4 |  |  |
| Шлей/р пожарной сигнализации КПСВВ1х2х0,5 |  |  |
| Кабель КПСВВ2х2х0,5 |  |  |

Рис.19. Схема структурная

Рис.20. План сети автоматической пожарной сигнализации 1-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Служебное помещение |
| 4 | Служебное помещение |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Тамбур |
| 7 | Тамбур |
| 8 | Санузел |
| 9 | Служебное помещение |
| 10 | Служебное помещение |
| 11 | Служебное помещение |
| 12 | Служебное помещение |
| 13 | Коридор |
| 14 | Служебное помещение |
| 15 | Служебное помещение |
| 16 | Пост охрана |

План 2-го этажа М 1:100

Рис.21. План сети автоматической пожарной сигнализации 2-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Служебное помещение |
| 4 | Лестничная клетка |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Санузел |
| 7 | Служебное помещение |
| 8 | Коридор |
| 9 | Служебное помещение |
| 10 | Служебное помещение |
| 11 | Служебное помещение |
| 12 | Служебное помещение |
| 13 | Лестничная клетка |

План 3-го этажа М 1:100

Рис.22. План сети автоматической пожарной сигнализации 3-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Лестничная клетка |
| 4 | Санузел |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Служебное помещение |
| 7 | Лестничная клетка |
| 8 | Служебное помещение |
| 9 | Служебное помещение |
| 10 | Коридор |

План 4-го этажа М 1:100

Рис.23. План сети автоматической пожарной сигнализации 4-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Служебное помещение |
| 4 | Служебное помещение |
| 5 | Лестничная клетка |
| 6 | Коридор |
| 7 | Санузел |
| 8 | Служебное помещение |
| 9 | Служебное помещение |
| 10 | Служебное помещение |
| 11 | Служебное помещение |
| 12 | Служебное помещение |
| 13 | Служебное помещение |
| 14 | Служебное помещение |
| 15 | Лестничная клетка |

План 5-го этажа М 1:100

Рис.24. План сети автоматической пожарной сигнализации 5-го этажа

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Служебное помещение |
| 4 | Лестничная клетка |
| 5 | Служебное помещение |
| 6 | Коридор |
| 7 | Санузел |
| 8 | Служебное помещение |
| 9 | Служебное помещение |
| 10 | Служебное помещение |
| 11 | Служебное помещение |
| 12 | Служебное помещение |
| 13 | Служебное помещение |
| 14 | Лестничная клетка |

План 6-го этажа М 1:100

Рис.25. План сети автоматической пожарной сигнализации 6-го этажа (мансарды)

Экспликация помещений

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Служебное помещение |
| 2 | Служебное помещение |
| 3 | Лестничная клетка |
| 4 | Коридор |
| 5 | Санузел |
| 6 | Служебное помещение |
| 7 | Служебное помещение |
| 8 | Машинное отделение |
| 9 | Помещение лифтовой |

Рис.26. Схема подключения БЦ

G81 - аккумуляторная батарея 12 В 7,5 Ач

Рис.27. Схема подключения БРП

Рис.28. Схема подключения ПУЦ

Рис.29. Схема подключения извещателя пожарного теплового ИП101-1А

R1-резистор С2-ЗЗН-0,5-2,2 кОм ±5%;

Схема подключения ДИП-41

Рис.30. Схема подключения ДИП-41


Примечание:

- резистор R1 типа С2-ЗЗН-0,5-2,2 кОм ±5%

Рис.31. Схема подключения извещателя пожарного ручного ИПР-К

R1- резистор С2-ЗЗН-0,5-4,7 кОм ±5%;


Проектирование противопожарных систем

При выборе проектной организации и заключении договора на проектирование в области пожарной безопасности следует иметь ввиду следующие обстоятельства.

На стадии проектирования не может быть ошибок. Ошибки проектирования, выявленные в ходе строительства или сдачи объекта, ведут к колоссальным расходам и убыткам. Не лишне запросить у проектировщиков разработанные ими ранее проекты и провести их оценку у независимого эксперта. Это позволит установить уровень профессионализма указанных специалистов и оградить себя от деятельности недобросовестных организаций. Одной из основных гарантий для недопущения проектных ошибок является также дополнительная негосударственная экспертиза проектной документации.

Вопрос стоимости проектных работ не должен играть первостепенную роль при выборе проектировщика. Следует помнить, что многие организации - проектировщики являются структурными подразделениями или работают по соглашениям с крупными производителями приборов и оборудования. И низкая цена на проектирование впоследствии компенсируется производителем того или иного дорогостоящего оборудования. Заказчик же, сэкономив средства на стадии проектирования, неминуемо потерпит дополнительные расходы при монтаже противопожарных систем, системы управления эвакуацией, монтаже горячего водоснабжения. И данные расходы заказчика будут в разы превышать его экономию на проектировании. Вопрос о видах проектируемого оборудования и предварительной стоимости противопожарной системы лучше решать на стадии переговоров с проектировщиком.

Автоматические установки водяного или пенного пожаротушения пожаров предназначены для автоматического обнаружения и тушения в начальной стадии развития возникающих пожаров с одновременным выполнением функции автоматической пожарной сигнализации. Выбор типа установки - пенное пожаротушение или пожаротушение водой, спринклерная или дренчерная - зависит от физико-химических свойств веществ и материалов в защищаемых помещениях, определяющих характер развития пожара и особенности ликвидации горения. Автоматические устройства газового тушения предназначены для обнаружения и тушения пожара в помещениях, где пожаротушение водой или пеной невозможно или экономически нецелесообразно с одновременным выполнением функций автоматической пожарной сигнализации.

Автоматические установки порошкового пожаротушения модульного типа (Буран, Тунгус) наиболее доступный, с экономической точки зрения, способ защиты помещений.

Проектирование в области пожарной безопасности включает в себя:

1) разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (противопожарных мероприятий) и экспертизу всех разделов проекта на их соответствие действующим нормативным требованиям. На данном этапе определяется огнестойкость конструкций, обеспечиваются беспрепятственные пути эвакуации при пожаре, предусматриваются места для размещения пожарных машин, устанавливаются необходимые противопожарные системы, содержатся другие обоснования содержащихся в проекте технических решений, рассмотренных с точки зрения соответствия нормам пожарной безопасности.

Следует отметить, что разработка мероприятий не исключает, а, напротив, требует дополнительного проведения экспертизы всех разделов проекта. Зачастую возникает ситуация, когда противопожарные мероприятия предусматривают те или иные факторы обеспечения пожарной безопасности, а при проектировании конструкторы, архитекторы, иные проектировщики эти факторы, к сожалению, не учитывают. Поэтому очень важно не ограничиваться разработкой мероприятий, а проводить дополнительно к ним комплексную экспертизу всех разделов проекта.

2) проектирование систем автоматического пожаротушения, проектирование автоматического пожаротушения, проектирование дымоудаления, пожарной сигнализации, проектирование систем отопления, проектирование систем водоснабжения, активированная система дымоудаления, автоматизации, оповещения о пожаре и дымоудаления. Эталоном проектирования противопожарных систем является проект, разработанный с учетом всех требований действующих нормативных актов в области пожарной безопасности, и с соблюдением финансовых интересов заказчика без ущерба для работоспособности системы. Подобные проекты требуют индивидуального подхода, являются нетипичными, и разработать их способна организация, имеющая достаточный для этого опыт работы.

Ниже приведем ориентировочную стоимость проектных работ.

Стоимость разработки противопожарных мероприятий, проектирование автоматического пожаротушения, проектирование систем пожаротушения, проектирование канализации, специальных технических условий, проведения экспертизы проектной документации зависит от сложности проектируемого объекта. Как правило, стоимость разработки одного из указанных разделов варьируется в рамках 100000-300000 руб.

Стоимость проектирования определяется по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства (Системы противопожарной и охранной защиты) с учетом повышающего коэффициента, отражающего инфляционные процессы на момент определения цены. Как правило, стоимость проектирования одной противопожарной системы колеблется в пределах 100000-300000 руб.

При проектировании типовых установок в отдельных помещениях больших комплексов (отдел в торговом центре, офис в офисном здании и т.п.) стоимость проекта от 15000 руб.