СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ЧАШ, СМЫВНЫХ ТРУБ, БАЧКОВ И КРАНОВ

Технические требования

ТУ 4946-003-00288411-2000 Чаша клозетная чугунная эмалированная и сифон к ней.

ТУ РБ 02973853-159-98 Чаша чугунная напольная эмалированная.

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.

ТУ 05761910-317-94 Бачок смывной пластмассовый среднерасполагаемый.

ТУ 4948-049-00284581-98 Бачок смывной среднерасполагаемый пластмассовый.

ТУ 4948-007-00288372-98 Бачки смывные пластмассовые и арматура.

ТУ 4953-023-00284581-97 Арматура смывного бачка (АСБ).

ТУ 4953-038-00284581-97 Арматура унифицированная к высокорасполагаемым смывным бачкам.

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические.

ТУ 21-26-279-90 Кран смывной малогабаритный 20.

ТУ 11-93КЛЯМ.330239.001 Кран смывной пластмассовый КСПл-0,6-20 с кнопочным пуском.

... Стандарты и технические условия на чаши чугунные эмалированные, смывные бачки и арматуру к ним, смывные трубы и краны конкретных видов, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Установку чугунных напольных эмалированных чаш, смывных кранов и бачков следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на изделия конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку чугунных чаш, бачков и кранов; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность чаш, смывных бачков и труб, подводок и смывных кранов; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на чашах, смывных бачках и трубах, кранах. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж чаш, бачков и кранов |
| Установка чугунных эмалированных напольных чаш, смывных бачков и кранов | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа чаш, смывных бачков и арматуры к ним, смывных труб и кранов; - установку чаш, смывных бачков и арматуры к ним, смывных труб и кранов в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков выпуска чаши с раструбом сифона, сифона с раструбом отводной канализационной трубы, уплотнение резьбовых соединений смывного бачка, крана и подводок. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных напольной чаши, смывного бачка (крана) требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; | Общий и специальный журналы работ |
|  | -выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических узлов;

- установка оконных коробок, а в общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка деталей крепления смывных бачков или кранов;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка чугунных напольных чаш, смывных бачков или кранов;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Установке чугунных эмалированных напольных чаш, смывных труб, бачков и арматуры к ним, смывных кранов должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку приборов, изделий и арматуры на соответствие их требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в порядке, регламентированном документами системы контроля качества, действующими в предприятии.

Подводки к чугунным напольным чашам, смывным бачкам и кранам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, ППР, СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

В промышленных и общественных зданиях уборные с числом унитазов свыше трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.

Все напольные чаши должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.

Высота установки смывных кранов чугунных напольных чаш от уровня чистого пола - 800 мм.

Высота установки высокорасполагаемых смывных бачков к напольным чашам (до низа бачка) от уровня чистого пола - 1800±20 мм (допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм).

Чугунные напольные чаши, смывные трубы, бачки и краны должны быть установлены по отвесу и уровню.

Установка напольных чаш, смывных труб, бачков и кранов осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону или чертежу мест сверления отверстий для установки средств крепления высокорасполагаемого смывного бачка или смывного крана;

- сверление отверстий и установка в них пластмассовых дюбелей (в бетонных и кирпичных стенах) или пристрелка планки для крепления бачка двумя дюбелями;

- присоединение смывной трубы к высокорасполагаемому бачку и установка бачка на стене с помощью предусмотренных проектом средств крепления; выверка бачка и смывной трубы и закрепление их на стене;

- присоединение смывного крана к подводке холодного водоснабжения и присоединение к нему смывной трубы; выверка смывной трубы по отвесу и крепление ее к стене;

- присоединение высокорасполагаемого бачка к подводке холодного водоснабжения;

- установка сифона (выпускного патрубка) в раструб отводящей канализационной трубы; уплотнение стыка;

- подача напольной чаши к месту установки;

- обертывание выпуска чаши уплотнительными материалами, предусмотренными проектом, и установка выпуска чаши в раструб сифона;

- выверка чаши по уровню; раскрепление чаши; заделка соединения;

- установка в верхнее отверстие сифона патрубка для прочистки;

- испытание смонтированной напольной чаши;

- бетонирование пола;

- присоединение смывной трубы к чаше.

Стыки чугунных канализационных труб, сифонов и выпусков напольных чаш на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Выпуск напольной чаши следует соединять с пластмассовым сифоном при помощи круглого резинового кольца с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены.

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применить ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

Для присоединения смывного бачка может быть использована гибкая полиэтиленовая подводка.

| Установка чаши чугунной напольной со смывным бачком | Установка чаши чугунной со смывным полуавтоматическим краном |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Чаша чугунная с сифоном 2. Бачок смывной чугунный по ТУ 21-26-337-86 3. Труба смывная (стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-75*) 32 | Спецификация: 1. Чаша чугунная с сифоном 2. Кран смывной полуавтоматический 3. Труба смывная (стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-75*) 32 |