ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ КОТТЕДЖА

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта раздела "ОВ"

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | На 3 листах |
| 2 | Система отопления. План подвала |  |
| 3 | Система отопления. План первого этажа |  |
| 4 | Система отопления. План второго этажа |  |
| 5 | Система теплых полов. План подвала |  |
| 6 | Система теплых полов. План первого этажа |  |
| 7 | Схема системы отопления |  |

Технические решения, принятые в чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:                      Петров В.В.

Нормативная литература

| N п/п | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 41-01-2003Отопление, вентиляция и кондиционирование | Отопление, вентиляция кондиционирование |  |
| 2 | СНиП 23-02-2003 | Тепловая защита зданий |  |
| 3 | СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные | Жилые здания |  |
| 4 | ТСН 31-332-2006Санкт-Петербурга Распоряжение Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 23.12.2005 N 68 | Жилые и общественные высотные здания |  |

1. Общие указания

Отопление

Рабочий проект разработан на основании архитектурно-строительных чертежей, нормативной и технической литературы.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Расчетные параметры теплоносителя 95-70 °С.

Проектом предусмотрена центральная система водяного отопления.

Приготовление теплоносителя осуществляется в котле.

Приняты следующие температуры воздуха: наружного -28 °С, внутри помещений +20 °С.

Проектом предусмотрены система радиаторного отопления и система теплых полов.

В помещениях здания предусмотрена двухтрубная горизонтальная система отопления с разводкой подающего и обратного трубопроводов в конструкции пола.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы "Kermi" с автоматическими терморегуляторами "Danfoss". В помещении, с большим остеклением, установлены конвекторы "Изотерм".

Сбор и удаление воздуха из системы отопления осуществляется из встроенных воздухоспускных кранов у нагревательных приборов.

Предусмотрена возможность отключения системы отопления по ветвям и слива воды из них. Для опорожнения горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002, спускные вентили в низших точках системы.

Для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены вентили запорные с плавной предварительной настройкой (фирмы Danfoss) установленные на подающих магистралях.

Изготовление узлов и деталей из труб, монтажно-сборочные работы и испытания систем производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно-технические системы"*.

________________

*  СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85"  (сдесь и далее). - Примечание изготовителя базы данных.

Нагревательные приборы устанавливать под окнами - открыто.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в стальных гильзах, края которых располагать заподлицо с поверхностью стен, перегородок и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Предусмотренные проектом шаровые краны для опорожнения системы отопления принимать: 15 мм.

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем, м | Периоды года при , °С | Расход тепла, Вт | Расход холода, Вт | Установленная мощность электро- двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На венти- ляцию | На горячее водоснаб- жение | Общий |  |  |
| Жилые |  | -28 | 40192 |  |  |  | - | - |

Рис.1. Система отопления. План подвала

Рис.2. Система отопления. План первого этажа

Рис.3. Система отопления. План второго этажа

Рис.4. Система теплых полов. План подвала

Рис.5. Система теплых полов. План первого этажа

Рис.6. Схема системы отопления

Рис.7. Схема системы отопления

Рис.8. Схема системы отопления

Условные обозначения

| Условные обозначения | Наименование |
| --- | --- |
| Рис.9 | Подающий трубопровод системы отопления |
| Рис.10 | Подающий трубопровод системы отопления в изоляции |
| Рис.11 | Радиатор. Цифра указывает на типоразмер прибора в соответствии с прилагаемыми на чертежах таблицами |
| Рис.12 | Автоматический воздухоотводчик |
| Рис.13 | Горизонтальный воздухосборник |
| Рис.14 | Неподвижная опора |
| Рис.15 | Балансировочный клапан |
| Рис.16 | Кран шаровый полнопроходной |

2. Требования к качеству и приемка работ

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОВОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 пп.1.3; 1.5; 1.6; 2.2; 2.6; 2.36; 3.2-3.5; 3.7; 3.18; 3.20-3.27; 4.1; 4.10

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж систем отопления и теплоснабжения должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами работ |
| Тепловое испытание системы | Температура воды в системе | Инструментально. Термометр | В процессе проведения испытания | Прораб | Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60 °С). При отсутствии в теплое время года источников теплоты тепловое испытание систем отопления должно быть произведено по подключении к источнику теплоты. Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику но не менее 323 К (50 °С), и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации |
|  | Продолжительность испытания, равномерность прогрева отопительных приборов | Внешний осмотр | То же | То же | Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов (на ощупь). Отопительные приборы должны прогреваться равномерно |

3. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях

Набор основных инструментов для монтажа систем отопления

| Ключ трубный рычажный, шт.: |  |
| --- | --- |
|  | N 1 | 2 |
|  | N 2 | 2 |
|  | N 3 | 1 |
| Слесарный молоток А5, шт. | 2 |
| Гаечные двусторонние ключи, шт.: |  |
| М12х17х19 мм | 2 |
| М16х22х24 мм | 2 |
| Ключ разводной 19 мм | 1 |
| Радиаторный ниппельный ключ, шт. | 1 |
| Комбинированные плоскогубцы, шт. | 1 |
| Слесарные зубила 20х60, шт. | 2 |
| Складной метр, шт. | 4 |
| Строительный уровень УС-1-300, шт. | 1 |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |
| Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см), высокое 10 мПа (100 кгс/см) |
| Дрели электрические |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| МАТЕРИАЛЫ |
| Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм |
| Дюбели распорные полиэтиленовые |
| Шурупы строительные |
| Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм |
| Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм |
| Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС |
| Водный раствор нитрата и карбоната |
| Конвекторы с креплениями |
| Радиаторы |
| Раствор готовый кладочный цементный марки 50 |
| Вода |

4. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

При гибке труб верстак должен быть свободен от посторонних предметов в радиусе не менее 2 м. Трубу необходимо прочно закреплять в гибочном устройстве. Рычаг ручного приспособления следует двигать вперед от себя; менять и регулировать положение рабочих роликов можно только после полной остановки станка и при отключенном от сети двигателе. Гнуть трубы допускается только теми роликами, которые предназначены для данного диаметра труб. При гибке длинных труб следят, чтобы их концы не задели работающих рядом людей.

При гибке труб горячим способом поверхность трубы и набираемый песок должны быть сухими. Во избежание ожогов рабочий должен выполнять гибку труб в рукавицах. При нагреве и гибке трубы нельзя находиться в конце трубы напротив пробок.

При соединении труб необходимо работать в спецодежде и рукавицах, пользоваться исправным инструментом. Все обрабатываемые и соединяемые детали должны быть надежно закреплены в прижиме, тисках и т.д.

Трубные ключи подбирают в зависимости от диаметра собираемых труб. На губках трубных ключей должна быть хорошая насечка, препятствующая их скольжению при вращении труб. Не разрешается работать трубными ключами со сработанными губками. Запрещается удлинять рычаги ключей, надевать обрезки труб на них.

При использовании электрифицированного инструмента следует соблюдать правила электробезопасности.

Перед пуском станков (трубоотрезных, трубонарезных) проверяют наличие кожухов над плашками, муфтами и другими вращающимися деталями, исправность заземляющих устройств, надежность закрепления инструмента и обрабатываемых труб. Снимать и заменять инструмент, замерять резьбу можно только после полной остановки станка.

5. Технико-экономические показатели

Таблица ГЭСН 18-03-001 Установка радиаторов и конвекторов

Состав работ:

для норм 1, 3:

01. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам.

для нормы 2:

01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами. 02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам. 03. Гидравлическое испытание стальных радиаторов.

Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов

|  | Установка радиаторов: |
| --- | --- |
| 18-03-001-01 | чугунных |
| 18-03-001-02 | стальных |
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-03- 001-01 | 18-03- 001-02 | 18-03- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,7 | 65,6 | 96,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,72 | 1,28 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,58 | 1,19 | 0,97 |
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см), высокое 10 мПа (100 кгс/см) | маш.-ч | - | 0,8 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,34 | 1,85 | 1,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм | т | 0,00632 | - | - |
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | - | 8,9 | 8,9 |
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | - | 0,0045 | 0,0046 |
| 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2,53 | - | - |
| 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2,53 | - | - |
| 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | - | 44,2 | - |
| 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м | - | 0,67 | - |
| 301-9191 | Конвекторы с креплениями | кВт | - | - | 100 |
| 301-9351 | Радиаторы | кВт | 100 | 100 | - |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м | 0,0505 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м | - | 15 | - |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |
|  | Спецификация материалов и оборудования системы отопления | на 2 листах |

Спецификация материалов и оборудования

| N п\п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система радиаторного отопления |
| 1 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Радиатор KERMI PLAN-10V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Радиатор KERMI PLAN-11V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Радиатор KERMI PLAN-11V-50 |  |  | KERMI | шт. | 3 |  |  |
| 11 | Радиатор KERMI PLAN-11V-50 |  |  | KERMI | шт. | 7 |  |  |
| 12 | Радиатор KERMI PLAN-11V-50 |  |  | KERMI | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Радиатор KERMI PLAN-11V-50 |  |  | KERMI | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Радиатор KERMI PLAN-22V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Радиатор KERMI PLAN-22V-50 |  |  | KERMI | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Конвектор "Изотерм" - РКОН-210, мм, мм |  |  | Изотерм | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Конвектор "Изотерм" - РКОН-212, мм, мм |  |  | Изотерм | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Конвектор "Изотерм" - РКОН-213, мм, мм |  |  | Изотерм | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Термостатический элемент RTD 3640 | "Danfoss" |  | ЗАО "Danfoss" | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Терморегулятор RTD-N |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Трубы полиэтиленовые PE-Xc (VPE-c), dn 14x2 |  |  | KAN | п.м | 22 |  |  |
| 22 | Трубы полиэтиленовые PE-Xc (VPE-c), dn 18x2 |  |  | KAN | п.м | 138 |  |  |
| 23 | Трубы полиэтиленовые PE-Xc (VPE-c), dn 25x3.5 |  |  | KAN | п.м | 143 |  |  |
| 24 | Трубы полиэтиленовые PE-Xc (VPE-c), dn 32x4.4 |  |  | KAN | п.м | 32 |  |  |
| 25 | Воздушный кран |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
| 26 | Вентиль запорный с плавной предварительной настройкой, тип MSV-C, мм | "Danfoss" |  | ЗАО "Danfoss" | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Вентиль запорный с плавной предварительной настройкой, тип MSV-C, мм | "Danfoss" |  | ЗАО "Danfoss" | шт. | 4 |  |  |
| 28 | Кран шаровый мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Кран шаровый мм |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 30 | Кран шаровый мм |  |  |  | шт. | 74 |  |  |
| Система теплых полов |
| 31 | Труба RAUPINK 16x2,2 | REHAU |  |  | п.м | 83 |  |  |
| 32 | Клейкая лента REHAU | REHAU |  |  | шт. | 0,12 |  |  |
| 33 | Арматурная сетка REHAU RM 100, размер ячеек 100 мм100 мм | REHAU |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 34 | Вязальная проволока REHAU | REHAU |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 35 | Монтажный ремешок REHAU 4,8 mm (breit)178 mm (lang) | REHAU |  |  | шт. | 166 |  |  |
| 36 | Резьбозаж. соед. с разр. кольцом REHAU для труб 16x2,2/16x2,0 | REHAU |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 37 | REHAU-Фиксатор поворота трубы 90 град. для 14/16/17 мм | REHAU |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Сервопривод REHAU (230 В) без тока закрыт | REHAU |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Клеммная колодка регулятора REHAU (230 В) | REHAU |  |  | шт. | 1 |  |  |