СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Акт приемки, общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - правильность разбивки осей трассы и соответствие отметок дна траншей проекту; | То же |  |
|  | - качество наружной гидроизоляции; | Визуальный |  |
|  | - качество основания под лотки (толщину, ровность) | Визуальный, измерительный |  |
| Монтаж непроходных каналов | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие положения сборных элементов канала проекту; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - качество заделки стыков раствором; | Визуальный |  |
|  | - качество выполненной гидроизоляции | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - толщину подстилающего слоя; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - фактическое положение смонтированных конструкций (отклонение от разметки, определяющей проектное положение элементов); | То же |  |
|  | - качество заделки стыков; | Визуальный |  |
|  | - качество гидроизоляции | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, теодолит, нивелир, рулетка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, главный инженер РСУ, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 - СНиП 3.05.03-85

Допускаемые отклонения:

Предельные отклонения:

- смещения осей лотков канала относительно разбивочных осей - 12 мм;

- толщина основания под канал и степень уплотнения - по проекту;

- в размерах стыков лотков и плит перекрытий - по проекту, в случае отсутствия указаний - не более 20 мм;

- от симметричности (половина разности свесов концов плит) опирания плит перекрытия - 5 мм.

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- омолаживание раствора водой;

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 13015-2003*. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

________________

* ГОСТ 13015-2003 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 13015-2012(Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2072-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

Предельные отклонения от основных размеров элементов каналов (лотков каналов, плит перекрытий, опорных подушек) не должны превышать, мм:

- по длине - ±10;

- по ширине - ±8;

- по высоте - ±8.

Отклонение от прямолинейности в любом сечении не должно превышать, мм:

- при длине изделия до 2500 - 3;

- при длине изделия свыше 2500 - 5.

Отклонение от плоскости не должно превышать 5 мм.

Разница длин диагоналей лицевых плоскостей плит не должна превышать, мм:

- при длине плиты до 2500 - 10;

- при длине плиты свыше 2500 - 13.

Отклонение от номинальных размеров ребер, полок, выступов и отверстий не должно превышать ±5 мм.

Отклонение от номинального положения отверстий в изделиях не должно превышать 5 мм.

Предельные размеры дефектов не должны превышать, мм:

- диаметр раковин - 15;

- глубина раковин - 5;

- высота наплывов и глубина впадин - 5;

- глубина околов ребер бетона - 13;

- длина околов на 1 м ребра - 100.

На боковой поверхности плиты, лотка должны быть нанесены маркировочные надписи:

- марка изделия;

- краткое наименование предприятия-изготовителя;

- дата изготовления.

Каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве. При хранении должны укладываться в рабочем положении в штабель высотой не более 2 м на деревянные прокладки.

Монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.05.03-85

Марка раствора принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса.

Выверку лотков в плане следует производить, совмещая их внутренние боковые поверхности.

При строительстве каналов для защиты от грунтовых вод должна проводиться окрасочная гидроизоляция наружной поверхности лотков и плит перекрытия (соприкасающихся с грунтом) из нефтяных битумов или мастик.

Гидроизоляция стыков в этом случае выполняется путем наклейки с наружной стороны полосы из прочной стеклоткани шириной 30 см, пропитанной битумной мастикой по всей длине стыка на горизонтальной и вертикальной плоскости элементов канала.

Наружная гидроизоляция лотков должна выполняться до начала монтажных работ, а плит покрытия каналов - после их монтажа и заделки швов раствором.