ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ 35-500 кВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-1-25

(СБОРНИК)

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Главный инженер института "ОРГЭНЭРГОСТРОЙ" А.А.Чепасов

Начальник отдела ПОР ЛЭП Г.П.Сивоклоков

Ответственный исполнитель Ю.С.Савлов

СОДЕРЖАНИЕ

Технологическая карта К-1-25-1 на сооружение свайного фундамента станком ударно-канатного бурения БС-1м с установкой железобетонных свай краном ТК-53 в твердомерзлых грунтах I-VII группы

Технологическая карта К-1-25-2 на сооружение свайного фундамента под промежуточную опору типа ПБ-1 бурильно-крановой машиной БМ-801С в твердомерзлых грунтах I-IV группы

Технологическая карта К-1-25-3 на сооружение свайного фундамента станком термомеханического бурения ТБС в твердомерзлых грунтах под металлические опоры ВЛ 35-500 кВ

Технологическая карта К-1-25-4 на забивку металлических свай агрегатом СП-49 в пластичномерзлые грунты под промежуточные опоры ВЛ-500 кВ

Технологическая карта К-1-25-5 на устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ в пластичномерзлых грунтах I и II группы ударновибровдавливающим агрегатом УВВС-60/10

Технологическая карта К-1-25-6 на вибровдавливание ж/б свай в лидерные скважины агрегатом УВВС-60/10 в пластичномерзлые грунты под промежуточные опоры BЛ 500 кВ

Технологическая карта К-1-25-7 на погружение металлических свай в лидерные скважины агрегатом УВВС-60/10 в пластичномерзлые грунты под промежуточные опоры BЛ 500 кВ

Технологическая карта К-1-25-8 на забивку металлических свай в пластичномерзлые грунты I и II групп сваебойным агрегатом СП-49 под промежуточные опоры ВЛ 35-220 кВ

ВВЕДЕНИЕ

Сборник технологических карт К-1-25 разработан отделом ПОР ЛЭП Новосибирского филиала ин-та "Оргэнергострой" согласно плана ЦО по теме N 5423.

В 1978 году разработан сборник технологических карт К-1-23 на сооружение свайных фундаментов из железобетонных свай в пластичномерзлых грунтах для унифицированных стальных опор BЛ 35500 кВ.

В настоящем сборнике приведены технологические карты на сооружение свайных фундаментов в твердомерзлых и пластичномерзлых грунтах из железобетонных и металлических свай для опор ВЛ 35500 кВ.

Сборник состоит из 8 технологических карт.

Технологические карты составлены согласно "Руководству по разработке типовых технологических карт встроительстве" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР 1976 г.) и служат руководством при сооружении свайных фундаментов под унифицированные стальные опоры ВЛ 35500 кВ.

При составлении сборника технологических карт использовались схемы устройства свайных фундаментов по типовым проектам N 7062тм-1, N 7063тм-1 и схемы устройства свайных фундаментов под металлические опоры в мерзлых грунтах, применяемые в тех. проекте по ВЛ-500 кВ "Сургутская ГРЭС-Уренгой", разработанном Уральским отделением "Энергосетьпроект" в 1976 г.

Схемы свайных фундаментов приведены.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. В сборнике рассмотрены несколько способов сооружения свайных фундаментов в пластичномерзлых и твердомерзлых грунтах в зимний период, а именно:

- забивной способ с помощью ударновибровдавливающего агрегата УВВС-60/10;

- бурозабивной способ погружения железобетонных и металлических свай агрегатами СП-49 и УВВС-60/10;

- погружение свай в скважины большего диаметра, разработанные станками ударно-канатного, шнекового и термомеханического бурения с заполнением их грунтовым раствором.

2. Выбор того или иного способа погружения свай зависит от мерзлотно-грунтовых условий строительной площадки, принятого в проекте принципа использования грунтов оснований, времени года проведения работ.

Для определения нормативов по указанным выше способам в вечномерзлых грунтах необходимо выполнить контрольное погружение 5-6 свай на разных пикетах.

3. При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточнить объем работ, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, средствах механизации.

4. До начала сооружения свайного фундамента должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые технологическими картами:

а) устройство подъездов к пикету;

б) расчистка площадки от снега, деревьев, пней, кустарника и других предметов, мешающих производству работ.

При необходимости планировку площадки выполнить путем подсыпки гравийно-песчаной смеси без нарушения естественного растительного покрова;

в) геодезическая разбивка мест погружения свай с закреплением их колышками  (см. технологическую карту К-1-18 "Оргэнергостроя");

г) осмотр и выбраковку свай производить согласно требований СНиП III-9-74 и проекта;

д) завоз и складирование свай на пикет.

5. При большой отрицательной температуре наружного воздуха размер очищенной площадки от утепляющего слоя должен ограничиваться количеством свай, которые могут быть погружены агрегатом за смену.

6. В сборнике технологические карты разработаны на единый строительный процесс, результатом которого является погружение железобетонных или металлических свай в вечномерзлые грунты, представленный по нескольким вариантам.

7. Сваи, заранее завезенные на пикет, разложить на подкладки. Перед установкой сваю осмотреть, проверить марку изделия и наличие паспорта завода-изготовителя, очистить ото льда, грязи и снега.

8. При сооружении свайных фундаментов допускаемые отклонения свай от проектного положения и оценка качества работ должны быть в пределах величин, указанных в табл.2.

Таблица N 2

| NN п/п | Тип свай и их расположение | Обозначение | Допуск в мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Забивные сваи квадратного и прямоугольного сечения, полые, круглые забивные сваи диаметром до 0,5 м |  |  |
| 1 | Допускаемые отклонения одиночной сваи в плане | К | ±50 |
| 2 | Отклонение оси сваи вертикали (по верху) | В | ±15 |
| 3 | Отклонение отметки верха сваи | Г | ±30 |
| 4 | Отклонение расстояния между осями свай в кусте | Д | ±50 |
| 5 | Разность между отметками верхних плоскостей ж/б свай | Е | -20 |
| 6 | Допускаемые отклонения проектных осей основания в плане | А и Б | ±10 |
| Примечания: 1. Указанные размеры допусков по забивным и бурозабивным сваям не должны превышать величин, указанных в проекте. 2. Возможность использования свай с отклонениями сверх допустимых устанавливается проектной организацией. Допускаемые отклонения при механическом бурении скважин не должны превышать величин: - в плане от проектных осей на уровне устья скважин ±50 мм - от проектной глубины врезки в опорный пласт грунта ±100 мм |

Условные обозначения

А и Б - размеры в осях базы основания;

К - смещение одиночной сваи в плане;

В - смещение верха сваи от вертикали;

Г - разность между проектной и фактическими отметками верха сваи;

Д - проектное расстояние между осями свай в кусте.

Рис.1 Допуски на отклонения свай

9. Для предварительной оценки применимости способов погружения и ориентировочных сроках вмерзания свай использовать данные таблицы N 3 (PСН 41-72).

Таблица N 3

| Способ погружения свай | Срок вмерзания свай (в сутках) |
| --- | --- |
|  | Лето-осень | Зима-весна |
|  | Температура мерзлого грунта на глубине 10 м, °С |
|  | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -3,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -3,0 |
| В скважины диаметром больше наибольшего размера свай с заливкой их грунтовым раствором | 80 | 40 | 25 | 12 | 50 | 30 | 15 | 6 |
| Бурозабивной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - забивка молотом | <2 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | - |
| - забивка вибропогружателем | 20 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| Забивкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - молотами | <2 | <1 | - | - | <1 | <1 | - | - |
| - вибропогружателями | 40 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - |

10. Приемку работ по устройству свайных фундаментов производить в соответствии с действующими нормами и правилами производства и приемки работ (СНиП III-9-74 п.п.8.15, 8.19, 8.26).

Приемку свайного фундамента производить в две стадии:

на первой стадии приемки проверить соответствие фундамента по проекту по типам свай, их количеству, плановому и высотному размещению. Проверить журнал производства работ;

на второй стадии проверить соответствие температурного режима грунтов, основания после установки свай режиму, принятому при выполнении расчетов в проекте.

На этой стадии проверить журнал контрольных замеров температур грунта и просмотреть материалы предыдущих промежуточных приемок конструкций и скрытых работ.

11. Сооружение свайных фундаментов производить при строгом соблюдении правил техники безопасности, руководствуясь СНиП III-А.11-70, действующими инструкциями для безопасного ведения свайных работ в условиях Крайнего Севера, а также основных указаний, приведенных в картах.

Схемы свайных фундаментов

Таблица N 1

| N схемы | Тип связи | Кол-во | Вес 1 сваи, т | Тип ростверка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C35-8 | 4 | 2,4 |  | 4 |  |
|  | CM-8 | 4 | 0,5 |  | 4 | ГОСТ 8732-70 |
| 2 | С35-8 | 8 | 2,4 | Р30-2 | 4 |  |
|  | CM-8 | 8 | 0,5 | " | 4 |  |
| 3 | С35-8 | 16 | 2,4 | P30/24-2 | 4 | ГОСТ 8732-70 |
| 7 | " | 4 | 2,4 | М2 | 4 |  |
| 8 | " | 8 | 2,4 | Р20с-4 | 4 |  |
| 9 | СМ8/СМ10 | 8/4 | 0,5/0,625 | Р24-1/Р30/24-0 | 2/2 |  |
|  | C35-8/С35-10 | 8/4 | 2,4/2,68 |  | 4/4 | ГОСТ 8732-70 |
| 10, 11 | C35-8 | 16 | 2,4 |  | 4 |  |
| 12, 13 | " | 16 | 2,4 |  |  |  |
| 14 | C35-8 | 16 | 2,4 | Р20с/24-1/Р24/20-0 | 2/2 |  |
|  | CМ-8 | 16 | 0,5 | Р24-1/Р24-0 | 2/2 | ГОСТ 8732-70 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Новосибирск, 1979