МДС 13-17.2000

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ приказом директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации 29 марта 1995 г. N 8.

Методические рекомендации по проведению инспекционных обследований государственной жилищной инспекцией разработаны для проверки любого подконтрольного объекта, независимо от его ведомственной подчиненности и формы собственности.

В Методических рекомендациях приведены:

основные нормативные требования по использованию, содержанию и ремонту жилищного фонда, придомовых территорий и объектов коммунального назначения, за соблюдением которых осуществляет контроль государственная жилищная инспекция;

технические мероприятия по устранению выявленных нарушений, которые не исчерпывают возможных способов и носят рекомендательный характер;

технические рекомендации по инспектированию жилищного фонда (раздел 1) как консультативный материал, являющийся с точки зрения разработчиков полезным в стадии создания и начала работы государственной жилищной инспекции;

сроки устранения выявленных нарушений.

Методические рекомендации предназначены для специалистов Государственной жилищной инспекции и могут быть использованы для практического применения организациями и лицами занимающимися эксплуатацией жилищного фонда.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Основной задачей Государственной жилищной инспекции является осуществление контроля за использованием, содержанием, ремонтом жилищного фонда, придомовых территорий, объектов коммунального назначения независимо от его принадлежности и форм собственности, в части обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и государства.

Государственная жилищная инспекция выполняет обследование технического состояния жилищного фонда, его инженерного оборудования, придомовой территории; осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, придомовых территорий, объектов коммунального назначения.

Государственная жилищная инспекция следит за своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами; за обоснованностью устанавливаемых нормативов на потребление жилищно-коммунальных услуг; санитарным состоянием помещений жилищного фонда; своевременной и качественной подготовкой жилищного фонда к сезонной эксплуатации; соблюдением нормативного уровня, режима и рационального обеспечения жителей коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и водоотведение); выполнением в срок выданных предписаний; санитарным состоянием помещений жилищного фонда в части, согласованной с соответствующими службами санитарно-эпидемиологического контроля; осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации; соблюдением порядка и правил признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые.

Инспекционные проверки выполняются в плановом порядке исходя из сроков службы конструктивных элементов, инженерного оборудования; периодичности проведения текущих и капитальных ремонтов; сроков подготовки жилых домов к сезонной эксплуатации; режимов обслуживания жилищного фонда и других вопросов. Специальные инспекции проводятся по обращению владельцев (пользователей) жилищного фонда, руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд, по требованию арбитража, суда, по жалобам жителей, появлении аварийных ситуаций или стихийных бедствий. Выборочные проверки выполняются по ограниченному перечню подконтрольных объектов при проведении и завершении ремонтных работ по отдельным конструктивным элементам жилых зданий, нарушением сроков и качества содержания жилищного фонда и др.

Состав участников инспекционных обследований определяется из необходимости предоставить возможность заявить претензии и предложить свои аргументы всем без исключения заинтересованным сторонам. Обязательными участниками являются владельцы жилых домов или лица ими уполномоченные и представители обслуживающих организаций. Приглашенными к участию в инспектировании могут быть заявители и представители общественности или ответственной организации. В зависимости от конкретных условий в случае неявки или отказа в участии заинтересованных сторон инспектор может выполнить контроль единолично, поставив в известность заинтересованных лиц о результатах проведенного контроля.

Для проведения плановой инспекционной проверки необходимо:

предупредить заинтересованные стороны и участников обследования о сроке проведения проверки;

получить от собственника жилищного фонда или обслуживающей его организации техническую документацию (технический паспорт, исполнительную проектную документацию, проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию, материал технических изысканий, экспертных или технических заключений, журналов технических осмотров и др.);

установить наличие журналов по заявкам населения, осуществления обходов и осмотров жилых домов или их конструктивных элементов, а также прилегающей территории.

После проведения инспекционного контроля следует оформить предписание с указанием выявленных нарушений, сроков.

Результаты проверки должны быть доведены до сведения лиц, ответственных за использование, содержание и ремонт жилищного фонда, придомовой территории, объектов коммунального назначения независимо от его принадлежности и форм собственности.

Инспекционный контроль технического состояния дома рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Технические рекомендации по инспектированию жилищного фонда.

2. Прилегающая (домовая) территория.

3. Крыши (совмещенные, с холодным и теплым чердаком).

4. Наружные стены.

5. Входы в здания, лестничные клетки.

6. Подвалы и технические подполья.

7. Помещения в квартирах.

8. Холодное водоснабжение.

9. Системы центрального отопления.

10. Горячее водоснабжение.

11. Внутридомовое газовое оборудование.

12. Канализация и внутренние водостоки.

13. Внутридомовое электроснабжение, электрооборудование.

14. Лифты.

В состав специальных инспекционных обследований входят следующие вопросы:

рациональное использование в жилищном фонде топливно-энергетических ресурсов и воды;

соблюдение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.);

соблюдение правил пользования жилыми помещениями и придомовыми территориями;

соблюдение порядка и правил признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые;

своевременность отселения граждан из аварийных помещений и зданий;

соблюдение условий безопасности проживающих граждан и нормального режима работы инженерных систем в домах, подлежащих отселению;

наличие лицензий у организаций, привлеченных к обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

наличие технической документации у лиц или организаций, занимающихся обслуживанием и эксплуатацией жилищного фонда.

Перечень инспекционного контроля может быть расширен исходя из специфики жилого фонда, территорий и местных условий у субъектов Российской Федерации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Техническая эксплуатация зданий определяется и регламентируется рядом нормативных документов. Основными из них являются "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", Стройиздат, 1990 г.,ВСН 58-88 "Положение об организации и проведению реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", М., 1990 г.

Целью соблюдения правил технической эксплуатации жилых зданий является обеспечение исправного состояния конструкций и инженерного оборудования дома и выполнение всех видов ремонта.

К основным работам, обеспечивающим нормативный срок службы зданий, относятся:

проведение периодических капитальных ремонтов;

осуществление текущего ремонта и периодических осмотров зданий и их элементов. Этими же документами установлены сроки проведения текущего и капитального ремонтов и осмотров зданий и их элементов, отдельных конструкций, инженерного оборудования, территорий домовладения, а также порядок и сроки подготовки зданий к эксплуатации в зимний период, включая наладочно-регулировочные и ремонтные работы инженерного оборудования, в том числе систем теплоснабжения.

В нормативных документах приведены также технические рекомендации по уходу за зданиями, постоянному поддержанию конструкций в исправном состоянии, соблюдению требуемого температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечению нормативных требований помещений, конструкций и инженерного оборудования для создания условий проживания жителей, а также ответственность жителей и владельцев жилищного фонда за его сохранность и бережное отношение, использование по назначению.

* в крышах - места сопряжения кровли с трубами и другими выступающими конструкциями, с воронками внутреннего водостока, карнизы, ендовы, защитное покрытие кровли;

________________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС".

в стенах - стыки панелей, закладные детали и связи, утеплитель трехслойных панелей, простенки и перемычки, места прохождения водостоков, окраска фасадов;

в цоколях - места сопряжения стен с отмосткой, облицовочный или защитный слой, горизонтальная гидроизоляция;

в перекрытиях - середина пролета, опорная часть зоны увлажнения и сосредоточения нагрузок, швы между панелями, места прохождения труб;

в окнах, дверях - коробки, петли и запоры нижней обвязки, наличие и состояние уплотняющих прокладок, окраска;

в колоннах - места опоры балок и настилов, вертикальные грани (ребра);

в фундаментах - места сопряжения с отмосткой, зона увлажнения и зона промерзания грунта;

в прилегающей территории - зона застоя или притока воды, увлажнения и вымывания основания.

При осмотре территории домовладения следует обращать внимание на обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от зданий, спусков (входов) в подвал, оконных приямков и водоотводящих устройств.

Стенки оконных приямков должны возвышаться над тротуаром или отмосткой на один-два кирпича и во избежание несчастных случаев закрываться съемными или открывающимися металлическими решетками, прикрепленными к стене штырями.

Отмостки вокруг зданий должны иметь уклон от здания не менее 0,03. На отмостке против водосточных труб должны быть устроены водоотводные лотки.

В целях недопущения увлажнения и промерзания цоколя, что приводит к образованию трещин и повреждению защитного слоя (облицовки, штукатурки), выступы цоколя должны быть не менее 3 см и поверху заканчиваться откосом из цементного раствора или покрытием из кровельной стали с уклоном не менее 5% для стока воды.

Деревья, находящиеся ближе 5 м от отмостки, и кустарники - ближе 2 м, подлежат вырубке для недопущений дополнительного увлажнения фундаментов. Должна быть выполнена планировка придомовой территории с уклоном от здания не менее 5%.

Проверку состояния подвальных помещений и технических подполий нужно проводить постоянно, так как там обычно размещены узлы и трубопроводы теплотехнических, водопроводных, канализационных сетей. Эти помещения должны быть сухими, чистыми и иметь освещение. Особое внимание при этом следует обращать на исправность конструкций фундаментов, гидроизоляции, стыков и сопряжений элементов фундаментов между собой и со смежными конструкциями; возможные трещины, мокрые пятна на конструкциях, отслаивание защитного слоя бетонных конструкций, коррозия арматуры и т.п.

Соблюдение нормального температурно-влажностного режима (температура воздуха не менее +5 °С и влажность не более 60%) подвальных помещений и технических подполий достигается: плотностью притворов оконных и дверных проемов; плотностью закрывания загрузочных люков, дверей, мусоросборных камер; утеплением трубопроводов, входных дверей, постановкой пружин на входных дверях, частичным закрыванием на осенне-зимний период продухов в цоколях и утеплением дверей.

Для правильной эксплуатации стен необходимо обеспечить защиту их от увлажнения, причиной которого обычно является неисправность водоотводящих устройств, нарушение температурно-влажностного режима, наличие наледей и сосулек на спусках, свесах, воронках и желобах.

Отметы водосточных труб должны быть выше уровня отмостки не менее чем на 20 см, чтобы не образовывались ледяные пробки при стоке талых вод и не более 40 см, чтобы не отсыревал цоколь.

Если в предыдущий зимний период наблюдалось промерзание панелей, то их необходимо тщательно обследовать, выявить причину промерзания и выполнить дополнительное утепление.

Службы эксплуатации должны знакомить ответственных квартиросъемщиков с правилами содержания оконных переплетов и дверей, требовать их своевременного уплотнения и окраски. Для спаренных переплетов важно обеспечить плотность соединения наружных и внутренних переплетов. Необходимо следить за очисткой выпусков для конденсата из межрамного пространства. В случае проникновения атмосферной влаги в стену или помещение необходимо поставить оконный слив из оцинкованной стали, плотно прижать его к коробке, завести в борозды оконных откосов и затереть борозды цементным раствором.

Окна с раздельными переплетами утепляют следующим образом: в щелях между зимними переплетами и четвертями оконных со стороны помещения ставят уплотняющие прокладки (летние переплеты не утепляют).

Зазоры между зимними переплетами и четвертями оконных коробок (при раздельных переплетах) заклеивают полосками бумаги шириной 3-5 см на клейстере или крахмале. Зазоры между летними (наружными) переплетами в оконных коробках на зиму бумагой не заклеивают, чтобы предохранить стекла от намерзания в морозные дни.

Спаренные переплеты и балконные двери утепляют путем установки уплотняющих прокладок, которые не реже одного раза в пять-шесть лет следует заменять. Уплотняющие прокладки выполняют из полушерстяного шнура, губчатой резины, пенополиуретана (поролона).

Уплотняющие прокладки из поролона в притворах окон, форточек и балконных дверей наклеиваются после окончания отделки столярных изделий и полного высыхания последней окраски.

Наклеивание производят следующим образом. Раскрыв окно, дверь или форточку, тщательно протирают ветошью притворы створок, обнаруженные неровности очищают шпателем. Одновременно подготавливают поролоновые прокладки, склеивая их в кольца. Для этого концы поролоновых прокладок нагревают на пламени спички или горелки до оплавления и быстро соединяют между собой. Чтобы кольцо более плотно прилегало к притвору створки, его размер должен быть несколько меньше параметра створки. На поверхность притвора по всему периметру створки наносят кистью небольшой слой масляной краски (белил или клея), шириной, равной ширине прокладки. Затем прокладочное кольцо наклеивают на слой краски и прижимают его.

От крыши в значительной степени зависит долговечность здания, поэтому необходимо следить за правильным содержанием и ремонтом, созданием нормального температурно-влажностного режима в чердачном помещении, при котором разность температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения не должна превышать 2-4 °С. Такой режим способствует предотвращению образования конденсата на конструкциях, наледей и сосулек на свесах кровли.

Нарушение температурно-влажностного режима чердачного помещения происходит в основном из-за проникновения в него теплого воздуха и влаги, поэтому следует вести постоянный надзор за состоянием теплоизоляции чердачного перекрытия, вентиляционных каналов камер, шахт, исправным содержанием печных труб, боровов, теплоизоляцией трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения.

Необходимо своевременно устранять различного рода течи в трубопроводах, провисание труб. Расстояние между подвесками должно быть не более 3 м. Следует иметь в виду, что канализационные стояки при прохождении через чердак соединяются раструбами вверх, чтобы конденсат, образующийся в трубах, не попадал через стыки на перекрытия.

Слуховые окна рекомендуется держать в открытом состоянии, оборудовать жалюзийными решетками. Продухи также должны быть открыты.

Двери и люки чердачных помещений обшивают кровельной сталью по асбесту или войлоку, смоченному в глине. Для плотного притвора обязательно нужны уплотняющие прокладки.

Особое внимание должно быть обращено на состояние и работоспособность крыш с теплым чердаком, т.к. от правильной его эксплуатации зависит сохранность кровли, работа вентиляции в доме, а также санитарно-гигиенические условия проживания жителей верхних этажей.

Чердачное пространство крыши с теплым чердаком должно быть сборной вентиляционной камерой статического давления, в которую открываются все вентиляционные каналы жилых помещений и воздух из которой удаляется через общую вытяжную шахту.

Чердачное пространство обогревается вентиляционным воздухом, поэтому к ограждающим конструкциям предъявляются требования теплозащиты и герметизации.

Чердачное пространство выполняется в виде единого объема в пределах планировочной секции дома. Все двери и люки в чердаке должны быть закрыты, для чего на них следует предусматривать специальные запирающие устройства.

Смежные секции разделяются сплошными несгораемыми, герметичными стенками, в которых устраивается герметичная дверь размером 1,5х0,8 м или люк размером 0,8х0,8 м.

Не допускается самовольная установка жильцами антенн на кровле.

Во время осмотра квартиры необходимо обращать внимание на состояние поверхностей стен, полов, потолков и санитарно-технических систем, герметизацию окон и дверей, температурно-влажностный режим и санитарное состояние жилых и подсобных помещений.

При наличии конденсата на трубах водопровода и канализации в санузлах нужно полностью открыть жалюзи вентиляционных отверстий, чаще проветривать помещения (особенно кухню), отрекомендовать квартиросъемщикам установку в вытяжных отверстиях вентиляторов ВО-45. В случае необходимости утеплить трубопроводы.

Не рекомендуется устанавливать громоздкую мебель и предметы домашнего обихода (шкафы и др.) вплотную к наружным стенам и особенно к наружным углам.

Запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений, так как при горении газа выделяется в воздух большое количество влаги и вредных веществ вследствие неполного сгорания газа.

При осмотре лестничных клеток необходимо обращать внимание на температурно-влажностный режим помещений лестниц и санитарно-технических систем, плотность притворов окон и дверей, состояние поверхностей полов, стен, потолков.

Температура на лестничных клетках в зимнее время года должна поддерживаться +16 °С. На входных дверях жилого дома следует установить пружины, пневматические или другие закрывающие приспособления, обеспечивающие их плотное прикрывание. У наружных входных дверей рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега. На лестничных клетках запрещается хранить бытовые предметы.

В соответствии с "Кодексом РФ об административных правонарушениях" нарушения правил пользования жилыми помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушения правил эксплуатации жилых домов, жилых помещений и инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а также самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов и жилых помещений, использование их не по назначению, порча жилых домов, жилых помещений, их оборудования и объектов благоустройства влечет административную ответственность и наложение штрафов на виновных.

СПРАВОЧНО. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Использовать лестничные помещения даже на короткие сроки для складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными маршами кладовые и др. подсобные помещения.

2. Задвижки, электрощитовые и другие отключающие устройства, расположенные на лестнице, должны находиться в закрытых шкафах, ключи от которых хранятся у диспетчера жилищно-эксплуатационной организации.

Нарушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

6. ПОДВАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДПОЛЬЯ

Основное требование содержания подвалов и техподполий заключается в обеспечении нормируемого температурно-влажностного режима и предохранении от сырости фундаментов и конструкций подвалов и техподполий как главных причин их преждевременного разрушения.

Осмотру подлежат подвальные помещения, помещения технических подполий; видимые части фундаментов, полов подвалов и техподполий; гидроизоляция фундаментов и стен подвалов и техподполий, надподвальные перекрытия, оконные и дверные заполнения, приямки и входы в подвал, трубопроводы.

Подвальные помещения и техподполья должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

| Источник | Характерные неисправности или повреждения | Нормативные требования | Рекомендуемые меры и сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "П и Н" р.3 и 4 СНиП 2.08.01-89 | Затхлый сырой запах из-за нарушения температурно-влажностного режима подвалов и техподполий | Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С; относительная влажность воздуха - не выше 60% | Организовать сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни; установить причину нарушения режима в 10-дневный срок |
| СНиП 2.08.01-89 | Отсутствуют или закрыты продухи, вытяжные каналы или вентиляционные отверстия в окнах, цоколях | Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее двух продухов на каждую секцию дома) желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками | Открыть продухи или вентиляционные отверстия в течение суток; устройство продухов при их отсутствии выполнить при подготовке домов к зиме |
| "П и Н" п.3.29 | Конденсат и плесень поверхности конструкции | Не допускается | Устроить сквозное проветривание и просушку конструкций. Устранить причину неисправности в 10-дневный срок |
| "П и Н" п.3.30 | Течи трубопроводов, засоры и др. неисправности инженерного оборудования | Не допускается подтопление подвалов и техподполий от неисправностей и протечек от инженерного оборудования | См. раздел "Инженерное оборудование" |
| "П и Н" п.3.31 | Открыты входные двери в подвал или техподполье | Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи храниться в жилищной организации и у жителей ближайшей квартиры; двери должны быть утеплены и обиты с двух сторон кровельной сталью | Устранить нарушения в течение суток |
| "П и Н" п.4.4 п.4.2 | Разрушены стенки, проникает и застаивается вода, а также замусорены оконные приямки и приямки входов в подвал | Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала; очистка от мусора и снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямка пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором | Щели и неплотности заделать битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной в 30-дневный срок. Стенки приямков оштукатурить и зажелезнить поверхность вокруг приямков, сделать отмостку, сделать пол приямка с отводом воды в период подготовки домов к зиме |
| СНиП II-22-81СНиП 2.02.01-83 | Влажные стены из-за капиллярного увлажнения стен техподполий и подвалов, а также фундаментов | Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол первого этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки | Вызвать специалистов и восстановить гидроизоляцию по проекту в 10-дневный срок |
| СНиП II-22-81СНиП 2.02.01-83 | Появление воды в техподполье из-за нарушения уровня грунтовых вод | - горизонтальная гидроизоляция должна быть уложена между блоком фундамента и нижней гранью панели и загнута на внутреннюю поверхность панели; - при наличии грунтовых вод выше уровня пола подвала поверх гидроизоляции пола следует укладывать слой тощего бетона | Выполнить планировку грунта или устройство возле фундамента завесы из битума, петролатума или др. гидроизоляционных материалов; при наличии дренажной системы ее следует привести в исправное состояние в соответствии с проектом, а при отсутствии - следует получить решение специалистов в 10-дневный срок |
| "П и Н" п.4.6 | Сырость в подвале или в подполье из-за увлажнения и вымывания основания атмосферной или грунтовой влагой | Отвод воды от водосточных труб должен производиться через специальные бетонные или асфальтовые лотки с уклоном не менее 0,02. При наличии в здании внутреннего водоотвода с наружным выпуском лотки должны быть длиной не менее 2,5 м, шириной 300-500 мм и иметь уклон не менее 0,04 | Восстановить водоотвод, устранить неисправности. Отремонтировать щели между отмосткой и стенами |
| "П и Н" п.4.5 | Выбоины в сборных и монолитных железобетонных фундаментах, раскрытие швов между блоками и панелями и появление трещин на блоках | Не допускается появление сырости и плесени в подвале и техподполье, нарушение гидроизоляции, приводящих к снижению прочности фундаментов | Установить маяки; в случае стабилизации трещин их удаляют (очистить, промыть, расшить и заделать полимерцементным раствором); при разрывах маяков вызывают специализированную организацию. Срок исполнения 10 дней |
| "П и Н" п.5.53 п.5.80 | Повреждена или отсутствует тепловая изоляция магистральных трубопроводов, стояков, прокладываемых в подвалах технических подпольях | Усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективным теплоизоляционным материалом. Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с тепловой изоляцией | Восстановить тепловую изоляцию в течение недели |
| "П и Н" п.5.74 | Выпуск ливневой воды осуществляется в фекальную канализацию. Не укреплены выпуски канализации | Жилищно-эксплуатационные организации должны обеспечивать: устранение протечек, утечек, закупорок, засоров, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации и т.д. | Организовать выпуск внутренних ливнестоков согласно проекту здания в период подготовки к зиме Восстановить или устроить вновь надежное прочное крепление выпусков |
| "П и Н" п.5.79 | Помещение водомерного узла не защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод, захламлено | Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 4 °С, вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается | Принять меры к устранению выявленных недостатков в течение одной недели |
| "П и Н" | Электрическая проводка в помещениях технических подвалов не закреплена, имеются оголения проводов; не защищена во влажных помещениях от механических повреждений | Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять текущий неплановый ремонт обнаруженных неисправностей в системе внутридомового электроснабжения, а также заявки жильцов | Устранить неисправности в течение суток |
| "П и Н" п.4.67 п.4.68 | Имеется нарушение бетонного покрытия пола | Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправны | Выполнить бетонный пол М500 толщиной 100 мм, восстановить мостики |

СПРАВОЧНО. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

Не допускается:

1. Откачивать воду из подвала и техподполья, если с водой вымываются частицы грунта.

2. Захламлять и загрязнять подвальные помещения.

3. Устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет помещения отметки пола без утвержденного проекта.

4. Устраивать склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.

5. Рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения.

6. Подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см. Подобные нарушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

7. ПОМЕЩЕНИЯ В КВАРТИРАХ

Обследование помещений квартир производится по жалобам жителей или эксплуатирующих организаций при обнаружении неисправностей конструкций, влияющих на нормальное проживание жителей или нарушение эксплуатации помещений квартир; при проверке определяется состояние ограждающих конструкций или деталей, перегородок, полов и столярных изделий, проверка работы инженерного оборудования и заданных режимов коммунального обслуживания.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| СНиП 2.08.01-89 | Выявлены или установлены по жалобам жителей нарушения температурно-влажностного режима помещений квартир | Температура воздуха по СНиП 2.08.01-89: жилые комнаты +20 °С; торцевые +22 °С; кухня +15 °С; ванная +25 °С; туалет +16 °С; совмещенный санузел +25 °С; лестничная клетка +16 °С. | Для определения перечня работ следует получить заключение специалистов. Выполнить работы по обеспечению соблюдения режимов при подготовке, °С, жилого дома к зиме |
|  |  | Относительная влажность воздуха: зимой - 30-45%; летом - 35-50%; | Если не достаточно - вызвать специалистов для определения и принятия мер в период подготовки домов к зиме |
|  |  | Воздухообмен (количество воздуха, подлежащего удалению из помещения на 1 м площади): жилая комната 3 м/час; кухня при двухконфорочной плите не менее 60 мчас; 3-х конфорочной - 75 м/час; 4-х конфорочной - 90 м/час; ванная - 25 м/час; туалет - 25 м/час; совмещенный санузел - 50 м/час. Для обеспечения работы естественной вентиляции двери кухонь и санузлов должны быть подрезаны внизу. Между полом и дверью зазор составляет 3-5 см |  |
| П и Н п.4.55 4.69 | Нарушение правил эксплуатации полов из-за неправильного ухода за ними | Деревянные полы должны быть сухими с вентилируемым подпольем; их следует мыть, хорошо окрашивать. Паркетные полы мыть нельзя. Их рекомендуется покрасить лаком или систематически натирать мастикой. Линолеумные нельзя мыть горячей водой, применять средства, содержащие соду или щелочи, их следует натирать воском или мастикой. Цементные и мозаичные полы подлежат восстановлению при появлении выбоин и трещин | В случае выявления нарушения эксплуатации ремонт производится квартиросъемщиками |
| "П и Н" п.4.129 | Нарушения правил эксплуатации окон | Отсутствие уплотняющих прокладок. Запрещается заклеивать форточки. Должна быть обеспечена чистота стекол, переплетов, наличие фурнитуры. Не допускаются дефекты, приведенные в разделе "Балконы, козырьки, лоджии и эркеры" | См. раздел "Балконы, козырьки, лоджии и эркеры". Эксплуатирующая организация должна дать предписание квартиросъемщику исправить в 10-дневный срок |
| СНиП II-12-77СНиП 2.08.01-89 "П и Н" п.4.48 п.4.49 | Наблюдается звукопроводность конструкций (перегородок, окон, полов), при этом следует проверить следующие параметры | В перекрытиях не допускаются усадочные трещины между перегородками и перекрытиями, а также в местах их примыканий: звукоизоляционная засыпка пола должна быть достаточной, должна быть тщательная заделка отверстий или пропусков через перекрытия трубопроводов | Следует герметизировать трещины с прокладкой уплотняющих материалов. Рекомендуется объяснять квартиронанимателю технологию работ для выполнения своими силами в период выполнения текущего ремонта |
| "П и Н" п.4.180-4.184 | Наблюдается провисание и зыбкость перекрытий и полов | Не допускается | Следует вызвать специалистов для выявления причины в месячный срок |
| "П и Н" п.3.3 | Имеются трещины и сырость в местах сопряжения конструкций и узлов | Не допускается | Следует выявить причину появления и проверить конструкции в соответствующем разделе |
|  | Имеются утечки и неисправность санитарно-технических устройств и элементов непосредственно соприкасающихся с перекрытиями | Не допускается | Устранить в трехдневный срок соответственно разделу сантехоборудования |
| СНиП 2.08.01-89 | Обнаружено нарушение вентиляции санузлов и кухонь | Нормируемая величина воздухообмена: жилая комната - 3 м/час; кухня не менее 60 м/час; ванная 25 м/час; туалет - 25 м/час; совмещенный санузел - 50 м /час | Следует прочистить вентиляцию. Не допускается закрытие вентиляционных отверстий. Подрезать двери кухонь и санузлов на 3-5 см |
| "П и Н" п.5.74 | Неудовлетворительное закрепление раковин, унитазов и умывальников на кронштейнах в* ______________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". | Жилищно-эксплуатационные организации должны обеспечивать: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода | Выполнить закрепление санитарных приборов, трубопроводов и смывных устройств в месячный срок. Выполнить дополнительную вентиляцию путем устройства притока воздуха через щели в нижней части |
| "П и Н" п.2.62 | Повреждены датчики автоматических пожарных извещателей в квартирах | Жилищно-эксплуатационная организация обязана обеспечить сохранность приборов и оборудования систем противопожарной защиты | Подготовить мероприятия по устранению выявленных неисправностей со сроками, согласованными со специализированной организацией, и представить в течение одной недели |
| "П и Н" п.5.8 п.5.17 | Наличие течей из трубопроводов, арматуры и приборов. Утечка воды из водоразборных кранов, невыполнение графиков обходов квартир и регулирования кранов, работ по заявкам нанимателей | В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей арматуре, устранять причины, вызывающие неисправность и утечку воды | Устранить течи в течение 5 суток |
| "П и Н" п.5.71 | Наличие конденсата на поверхности трубопровода в санитарных узлах | Жилищно-эксплуатационные организации должны обеспечивать предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода | Выполнить дополнительную вентиляцию путем устройства притока воздуха через щели в нижней части дверей санитарных узлов в течение 1 недели |

СПРАВОЧНО. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

Запрещается:

1. Стирка и сушка белья в жилых помещениях.

2. Установка вплотную к наружным стенам громоздкой мебели, особенно в наружных углах; вешать на наружные стены ковры, а в первые два года эксплуатации и картины.

3. Использование газовых и электрических плит для обогрева помещений.

4. Установка новых перегородок или передвижка существующих без разрешения эксплуатационной организации.

5. Устраивать проемы и делать крепления на перегородках без разрешения эксплуатационных организаций.

6. Самовольное переоборудование и перепланировка жилых помещений и мест общего пользования, перестановка отопительных и санитарно-технических приборов.

8. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Инспекционное обследование систем холодного водоснабжения выполняется, как правило, при инспектировании состояния частей здания по месту расположения этого оборудования. При обследованиях режимов обеспечения населения коммунальными услугами система холодного водоснабжения обследуется начиная с места подключения к наружной сети водопровода, затем проверяется работа водомерного узла в части обеспечения нормируемых параметров расхода и давления воды. При инспектировании режимов обеспечения населения коммунальными услугами следует отдавать предпочтение квартирам, расположенным на самом близком и на самом удаленном от ввода водопровода стояке.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-74 | Шум в трубах | а) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение и понижение) давления в водопроводе до нормального | Принять меры к уменьшению излишнего напора; заменить поврежденные участки труб; заменить уплотнительные прокладки; установить или заменить прокладки, на которых стоит насос; заключить нагнетательную трубу от насоса в месте пересечения со стеной в гильзу - в течение 1 недели |
| ПН-5-74 | Утечка воды из-за местного повреждения труб вследствие глухой заделки в перекрытиях, через проржавевшие сгоны, утечка воды из водоразборных и запорных кранов | б) устранение утечек, протечек, засоров санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры | Устранение протечек из соединения трубопроводов немедленно по обнаружении; утечек из кранов - в течение 1 суток |
| ПН-5-74 | Не выполняются сроки устранения неисправностей системы водопровода по заявкам жильцов | в) ежедневный контроль за своевременным исполнением заявок пользователей на устранение неисправностей водопровода | Принять меры к выполнению работ по заявкам жильцов в нормативные сроки |
| ПН-5-76,СНиП 2.04.01-85 | Напор в регулируемой сети. Не обеспечивается поступление воды к водоразборным приборам | Следует обеспечивать требуемый напор в системе водопровода. Напоры воды на вводах в квартиры должны соответствовать нормативным независимо от этажа, должны быть не ниже 0,5-0,7 кгс/м | Отрегулировать регулятор давления или установить новый (отрегулировать) насос. Устранить засоры или замерзание труб. Работы выполнить в течение 1 недели |
| ПН-5-81 | Неисправен водосчетчик, отсутствуют поверки водосчетчика. Отсутствуют акты контрольных проверок | Жилищно-эксплуатационные организации должны иметь ежемесячные мероприятия по снижению утечек воды и нерациональному ее использованию | Выполнить контрольную проверку режима водопотребления и утвердить мероприятия по снижению утечек воды в течение 1 месяца |

9. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Инспекционные проверки системы центрального отопления осуществляются только при работающей системе. При проведении инспекционных проверок ремонтов системы отопления в помещениях квартир первого, последнего и среднего этажей часть помещений должна быть торцевыми. Обследование системы следует начинать с установления соответствия режимов работы теплового тупика проектному режиму.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-8 СНиП 2.08.01-89 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях ниже расчетной | Температура воздуха должна быть не менее: в жилых комнатах °С); * ________________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС" в кухнях +15 °С; ванных +25 °С; в уборных +16 °С | При неудовлетворительных теплозащитных качествах наружных ограждающих конструкций принять меры по наладке или ремонту системы центрального отопления. Работы, связанные с устранением незначительных неисправностей (регулировка кранов, очистка грязевиков и т.п.), выполняется в течение 1 недели. Работы, связанные с ремонтом или заменой отдельных элементов, - в период подготовки здания к эксплуатации в зимний период |
| ПН-5-8 СНиП 2.08.01-89 | Недогрев или непрогрев отдельных стояков системы, температура воды, выходящей из стояка, ниже расчетной по графику качественного регулирования | То же | Регулировка или замена крана, устранение воздушных пробок |
| ПН-5-8 СНиП 2.08.01-89 | Недогрев или непрогрев отдельных отопительных приборов, температура воды, выходящей из стояка, ниже расчетной по графику качественного регулирования | То же | Устранение засоров приборов контруклонов, мешков и горбов на подводках; разборка и проверка соединений сгонов и труб с кранами |
| ПН-5-8 СНиП 2.08.01-89 | Недостаточная теплоотдача отдельного нагревательного прибора, температура воды, выходящей из стояка, ниже расчетной по графику качественного регулирования | То же | Устранить повреждения или заменить отопительные приборы (снятие ребер конвектора, выбитых ребер ребристых труб). Выполнить промывку отопительного прибора. Установить отопительный прибор по проекту |
| ПН-5-8 | Невыполнение мероприятий по качественной регулировке систем отопления и экономии расхода теплоты | Поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления, в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления | Выполнить дополнительную регулировку системы в течение 1 недели |
| ПН-5-22 | То же | Необходимо поддерживать давление (не выше допустимого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,5 МПа и предельно допустимое для отопительных приборов | Восстановление производительности или замена циркуляционных насосов. Устранение течей из трубопроводов системы отопления |
| ПН-5-13 | То же | В помещении для эксплуатационного персонала должны быть: график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе | Обеспечить разработку (восстановление необходимой технической документации* ______________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". |
| ПН-5-17 | Невыполнение мероприятий по качественной регулировке системы отопления и экономии расхода теплоты | Промывку систем отопления следует производить гидропневматическим способом. Гидравлические испытания должны производиться не реже одного раза в год на давление, равное 1,25 рабочего давления теплоносителя, но не менее 1 МПа | Выполнить гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание системы отопления в период подготовки здания к эксплуатации в осенне-зимний период |
| ПН-5-31 | То же | Трубопроводы и арматура систем отопления должны иметь тепловую изоляцию | Восстановить теплоизоляцию по проекту в период подготовки здания к осенне-зимней эксплуатации |
| ПН-5-33 | Не работают контрольно-измерительные приборы | Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в исправном состоянии и отвечать требованиям Госэнергонадзора и Госстандарта | Заменить контрольно-измерительные приборы в срок до двух недель |
| ПН-5-36 | Отклонение от заданных параметров теплоносителя на ТП | Проверку поддержания автоматическими регуляторами теплоносителя следует производить при каждом осмотре. Осмотр технического состояния ТП, оборудованного средствами автоматического регулирования, следует производить по графику, но не реже одного раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля) | Устранить причину неисправности в течение 1 недели |

10. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Инспекционные проверки режимов обеспечения населения коммунальными услугами по горячему водоснабжению необходимо начинать с контроля работы теплового пункта. Для контроля следует использовать помещения квартир, где обследовалась система отопления, с условием обязательного охвата наиболее удаленных от теплового пункта мест водоразбора.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-41СНиП 2.04.01-85 | Значительные отклонения параметров системы горячего водоснабжения | Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 °С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее - 50 °С - в закрытых. Температура воды должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Расход воды на горячее водоснабжение жилых зданий должен обеспечиваться исходя из установленных норм Нормативные секундные расходы воды: смесители ванны - 0,2; мойки - 0,14; умывальника - 0,07 дм/сек | Восстановить работоспособность и исправность, а также соответствие проектным данным водоподогревателя или смесительного узла, баков аккумуляторов, приборов автоматики, циркуляционного и повышающего циркуляционного насосов, запорно-регулирующей арматуры в тепловом пункте. Выполнить замеры контрольно-измерительными приборами действующего теплового пункта, температуру в подающей и обратной магистралях теплосети, температуру горячей воды в подающем и циркуляционном трубопроводах и давление в системе горячего водоснабжения на подающей и циркуляционной линиях. Устранить зазоры у основания "отстающих" стояков или циркуляционной трубе "отстающего" стояка. Отрегулировать стояки системы с тупиковой разводкой. Восстановить тепловую изоляцию горячей магистрали. Работы выполнить в течение недели |
| СНиП 2.08.01-89 | Пониженная температура в ванной | Расчетная температура воздуха в ванной в холодный период года должна составлять +25 °С | Устранить воздушную пробку или грязевые отложения, отрегулировать отключающую арматуру на трубопроводах, установить диафрагму или уменьшить диаметр отверстия диафрагмы. Работы выполнить в течение 1 недели |

11. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основной задачей инспекционных обследований внутридомового газового оборудования является установление соответствия состояния "Правилам безопасности в газовом хозяйстве"; выполнении жилищно-эксплуатационной организацией "Правил технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве"; своевременности устранения неисправностей строительного характера, влияющих на безопасность газового оборудования. При инспектировании состояния частей зданий (фасадов, входов, помещений квартир и т.п.) выполняются проверки состояния внутридомового газового оборудования. При инспектировании режимов обеспечения населения коммунальными услугами анализируется состояние внутридомового газового оборудования в целом, проверяется документация по профилактическим осмотрам газового оборудования.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-95 | Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, непредставление в установленный срок акта о состоянии дымовых каналов. Негерметичность и неплотность дымоходов, повреждение оголовков | Жилищно-эксплуатационная организация должна содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы | Выполнить проверку и ремонт дымовентиляционных каналов в течение 1 суток |
| ПН-5-9 | Наличие запаха газа в квартирах из-за неисправности газовых приборов, трубопроводов и арматуры | Эксплуатация систем газоснабжения жилых домов или приборов в отдельных квартирах не допускается при угрожающем состоянии здания или квартиры (осадка фундамента, повреждение несущих конструкций) | Устранить неисправность в течение 1 суток с немедленным прекращением эксплуатации оборудования до исправления |
| ПН-5-91 | Наличие разрушений штукатурки потолка и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах, наличие трещин и щелей в дверях и перегородках, отделяющих кухни от жилых комнат | То же | Устранить неисправность в течение месяца с отключением при необходимости газового оборудования |
| ПН-5-91 | Неисправности электропроводки и отсутствие электроосвещения в помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе | То же | Устранить неисправности электропроводки и электроосвещения - в течение 1 суток |
| ПН-5-91 | Неисправность вентиля холодной воды, установленного перед водонагревательными или отопительными аппаратами | То же | Замена или ремонт вентиля в течение 1 суток |
| Н-5-92* | Отсутствие предупреждения об отключении систем газоснабжения или отключение на срок, превышающий указанный в уведомлении | О предстоящих отключениях систем газоснабжения жилых домов предприятия газового хозяйства предупреждает жилищно-эксплуатационную организацию за двое суток* | Принять меры к возобновлению подачи газа в ближайшее время |

______________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС".

12. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

Инспекционные обследования состояния систем канализации и внутренних водостоков выполняются при инспекционных проверках состояния частей здания по месту расположения этого оборудования (подвалы и технические подполья, чердаки, кровля, помещения квартир и т.п.). При инспекционных проверках режимов обеспечения населения коммунальными услугами обследования следует начинать с проверки исправности трубопроводов, действия санитарных приборов и смывных устройств приливом воды. Основное внимание обращается на наличие протечек трубопроводов и утечек воды из санитарно-технических устройств, своевременность устранения засоров и протечек.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-74 | Протекание канализационной сети, наличие неплотностей в канализационных трубах и неудовлетворительная работа стояка (наличие канализационных газов) | Жилищно-эксплуатационные организации должны обеспечивать: а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); б) устранение протечек, утечек, закупорок трубопроводов, засоров, срывов гидравлических затворов санитарных приборов и не- герметичности стыков соединений в системах канализации, образования оголовков канализационных вытяжек; | Сменить резиновые муфты и манжеты на унитазах, подтекающих раструбах, уплотнить и заделать стыки, заменить участки трубопроводов, устранить причины обмерзания вытяжных канализационных труб в течение 1 суток |
|  |  | в) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации |  |
| ПН-5-74 | Утечки воды из сливного бачка; перелив воды через край | То же | Отрегулировать работу смывного бачка в течение 1 суток |
| ПН-74 | Превышение предельных сроков 5 устранения неисправности сетей системы канализации и внутренних водостоков, нарушающих нормальный режим* ______________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". | То же | Устранить неисправности внутренних водостоков в течение 5 суток, неисправности трубопроводов, утечку из унитаза - немедленно по обнаружении |

13. ВНУТРИДОМОВОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Основной задачей инспекционных обследований содержания внутридомового электроснабжения и электрооборудования жилых зданий является определение его соответствия "Правилам и нормам технической эксплуатации электроустановок потребителей"* и "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". При инспектировании состояния частей зданий выполняются проверки состояния инженерного оборудования, находящегося в этих частях зданий (технические подполья, лестничные клетки, помещения квартир и т.п.). При проведении обследований режимов обеспечения населения коммунальными услугами проверяется исправность системы внутридомового электроснабжения в целом по всем показателям данного раздела.

________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Примечание "КОДЕКС"

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-5-133 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (ламп освещения, выключателей, светильников, пускорегулирующих устройств). Отключение системы питания жилых помещений, выход из строя одной конфорки или жарочного шкафа, отключение всей электроплиты | Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять: планово-предупредительные осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с графиками работ; текущий неплановый ремонт обнаруженных неисправностей в системе внутридомового электроснабжения, а также по заявкам жильцов; периодически (не реже одного раза в год) измерение токов в фазных проводах питающих линий; периодическое (не реже одного раза в год) измерение сопротивления изоляции отдельных участков электрической сети и сопротивления растеканию тока заземляющих участков молниезащиты; периодически (не реже одного раза в пять лет) измерение полного сопротивления петли - "фаза-нуль" (для силовых электрических сетей), периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между заземляемым корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни | Устранить неисправности и обеспечить запроектированный уровень освещенности общедомовых помещений в течение 1 недели, для восстановления электроснабжения квартир - в течение 3-х часов, для одной конфорки или жарочного шкафа - 3 суток, для всей электроплиты - в течение 3-х часов |
| ПН-5-133 | Не функционирует система автоматического управления сетей освещения жилых домов | То же | Восстановить работу автоматического управления в течение 1 недели |
| ПН-5-133 | В квартирных щитках отсутствуют калиброванные плавкие предохранители, не работают автоматические выключатели | То же | Заменить предохранители в течение 1 недели |
| ПН-5-133 | Не выполняется график и периодичность профилактических работ электромонтерами | То же | Выполнить регламентные работы в течение 1 месяца |
| ПН-5-133 | Повреждено или отсутствует заземление ванн в квартирах | То же | Восстановить присоединение ванн к холодному трубопроводу |

14. ЛИФТЫ

Основной задачей инспектирования состояния и содержания лифтов является определение их соответствия "Правилам устройства и безопасности эксплуатации лифтов" в части правильности ведения исполнительно-технической документации, сохранности строительной части лифтового хозяйства, эффективности работы жилищно-эксплуатационной организации по контролю и организации деятельности специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов. Выполняется при инспектировании режимов обеспечения населения коммунальными услугами.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Н-5-166 | Повреждения ограждающих конструкций лифта (сеток, остекления) и несущих строительных конструкций. | Владелец лифта должен: | Устранить повреждения ограждающих конструкций в течение 1 суток, несущих строительных конструкций в сроки, установленные по проекту |
|  | Простой лифта более суток из-за несвоевременного выполнения ремонтно-строительных работ владельцам лифта (восстановление поврежденных линий связи, ремонт ограждений и т.п.) | а) обеспечивать ремонт строительных конструкций лифта по согласованию и в присутствии представителей, ведущих надзор за лифтом; |  |
|  |  | б) принимать немедленные меры по устранению причин, вызывающих появление влаги в машинном и блочном помещениях, шахте или приямке лифта; |  |
| Н-5-166 | Невыполнение обязанностей по обеспечению работы лифтов | в) не допускать хранения посторонних предметов в машинном и блочном помещениях, следить, чтобы двери в эти помещения были заперты, а ключи хранились у дежурного лифтера, лифтера-обходчика или диспетчера; | Устранить выявленные отступления от правил содержания лифтов в течение 1 суток |
| ПН-5-166 | Неисправность освещения кабины лифта, диспетчерской связи, кнопок управления, движение (или кабины остановка кабины ниже (выше) уровня пола площадки этажа, толчки и стуки при движении и т.д.* ______________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС". | г) контролировать проведение сменных осмотров лифтов лифтерами или лифтерами-обходчиками, линейными электромеханиками, а также записей о проведенной работе в журнале "Приемка-сдача смен"; д) контролировать проведение технических осмотров и ремонтов лифтов работниками специализированных организаций в установленные сроки | Устранить выявленные неисправности в течение 1 суток |

11. При проведении первичных проверок исполнения предписаний инспектор принимает финансовые санкции в одинарном размере, а при повторных проверках и в случае повторного невыполнения нарушителям требований предписаний возможно применение коэффициента 2,0 к установленному размеру финансовых санкций.

Если необходимые объемы работ не выполняются и в последующие сроки, без объективных причин:

а) на нарушителя-собственника подготавливаются документы для принятия мер административного воздействия (муниципальные объекты) или передаются материалы в судебные органы для решения о лишении права собственности (немуниципальные объекты) в соответствии со статьей 239 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б) на нарушителя-предприятие, осуществляющее содержание и обслуживание жилищного фонда, подготавливаются документы о приостановлении действия (или о лишении) лицензии на осуществление данного вида деятельности.

12. Меры административного воздействия за нарушение установленных требований по содержанию и использованию жилищного фонда, помимо должностных лиц, применяются к физическим лицам - собственникам, нанимателям, арендаторам жилых помещений. Если физическое лицо по договору осуществляет содержание или обслуживание жилищного фонда и допускает нарушения, финансовые санкции применяются к собственнику объекта.

13. Оплата взыскиваемых финансовых санкций должна осуществляться в безакцентном порядке, о чем принимается соответствующий акт органами представительной власти субъекта Российской Федерации.

14. Зачисление платежей по финансовым санкциям производится на расчетный счет Государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации.

15. Распределение и использование полученных средств определяется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

16. Приведенные в таблице размеры платы за нарушения требований по содержанию и использованию жилищного фонда и придомовых территорий, а также превышение сроков выполнения необходимых работ являются рекомендательными и составлены как усредненные, исходя из условия эксплуатации пятиэтажного шестидесятиквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, кроме лифта, с износом строительных конструкций до 30%, построенного во II климатическом поясе.

РАЗМЕРЫ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ
за выявление нарушений при использовании и содержании жилищного фонда и придомовых территорий и нарушений сроков выполнения работ в соответствии с требованиями предписаний

| Коды пунктов | Кате- гория | Характер нарушений | Единица изме- рения | Коэффициент к минимальной заработной плате | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за выяв- ленные нару- шения | за каждый день невы- полнения требо- ваний пред- писания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подвалы и технические подполья |
|  | Б | Нарушение температурно-влажностного режима подвалов и технических подполий, наличие конденсата и плесени на поверхности конструкций | 100 м | 1,2 | 0,75 |  |
|  | А | Затопление помещений из-за течи трубопроводов, засоров, неисправностей инженерного оборудования, изменения уровня грунтовых вод, попадания атмосферной влаги и т.д. | 100 м | 2,0 | 1,0 |  |
|  | В | Использование помещений не по назначению | 100 м | 1,0 | 0,2 |  |
|  | В | Неисправность приямков, входов, лестниц, переходных мостиков, нарушения стыков, швов, облицовки цоколей или фундаментных стен со стороны подвалов | место/ 10 м | 0,2/0,2 | 0,1 | Приямки входа и пр. места. Облицовка цоколей и фундаментных стен, м |
|  | В | Наличие лестничных деформаций конструкций или инженерного оборудования, незаделанных отверстий, гнезд, борозд и нарушений при заделке вводов в помещения или заделки вводов в технические подполья | место | 0,2 | 0,25 |  |
|  | В | Отсутствие или закрытие продухов, вытяжных каналов или вентиляционных отверстий в окнах или цоколях | место | 0,15 | 0,2 |  |
|  | В | Нарушение пола подвала, открытые входные двери, захламленность, наличие грызунов, насекомых | 100 м | 0,5 | 0,1 |  |
| Помещения в квартирах |
|  | В | Нарушение правил пользования жилыми и нежилыми помещениями | 10 м | 0,5 | 0,15 | Применяются к собственнику (балансодержателю) жилищного фонда в случае непринятия им мер к проживающим. К физическим лицам, проживающим в квартирах, применяются меры административного воздействия |
|  | А | Нарушение температурно-влажностного режима помещений и конструкций не по вине проживающих, в том числе: наличие протечек и промерзаний; негерметичность окон и балконных дверей; нарушений работы вентиляции и дымоходов, неисправность карниза кровли, водостоков, стыков панельных стен или швов кирпичной кладки, нарушение засыпки деревянных стен; наличие утечек и неисправности сантехустройств; электропроводки | поме- щение | 1,5 | 0,6 |  |
|  | В | Неисправность полов, перегородок, окон, дверей | поме- щение | 1,0 | 0,25 |  |
|  | А | Наличие провисаний, зыбкости перекрытий и полов, трещин в стенах, сырость и коррозия в сопряжениях конструкции | поме- щение | 2,0 | 0,9 |  |
|  | Б | Наличие факта переустройства, перепланировок или пробивки проемов без разрешения | поме- щение | 0,4 | 0,1 |  |
| Входы в здание и лестничные клетки |
|  | Б | Наличие провалов грунта, осадки крылец или конструкций входов, разрушений крылец, неисправных входных дверей | место | 0,6 | 0,2 |  |
|  | А | Переохлаждение или промерзание конструкций лестничных клеток или помещений, нарушения температурного режима лестничных клеток | место | 2,0 | 0,7 |  |
|  | А | Наличие прогибов, трещин и др. повреждений элементов лестниц, стен или перекрытий лестничных клеток, козырьков над входами | место | 2,5 | 0,8 |  |
|  | Б | Использование помещений не по назначению или перепланировка без разрешения | поме- щение | 1,5 | 0,5 |  |
|  | Б | Неисправность или отсутствие самозакрывающихся устройств дверей, электроосвещения, входных дверей, окон, остекления, ограждений маршей и площадок, их захламленность, загрязненность | место | 0,5 | 0,04 |  |
| Крыши |
|  | А | Нарушение температурно-влажностного режима холодных и теплых чердаков, нарушение работы вентиляционных устройств (вентиляционных коробок и шахт), промерзание конструкций теплых чердаков или выпадение конденсата и образование сосулек крыш с холодным чердаком, отсутствие или недостаточность утепления чердачного перекрытия | 100 м | 1,2 | 0,4 |  |
|  | А | Загнивание, прогибы, нарушение в соединениях и др. неисправности деревянных стропил, балок, обрешетки и т.д. | 100 м | 1,3 | 0,4 |  |
|  | А | Неисправности и наличие протечек кровельного покрытия (металлического, рулонного, безрулонного, мастичного, шиферного, черепичного и т.д.) | 10 м | 1,0 | 0,3 |  |
|  | Б | Использование чердачных помещений не по назначению | 100 м | 0,8 | 0,3 |  |
|  | А | Промерзание потолков и карнизов верхних этажей | 10 п/м | 1,6 | 0,4 |  |
|  | Б | Неисправности несущих конструкций железобетонных крыш | 1 м | 3,8 | 1,0 |  |
|  | А | Неисправности выступающих конструкций кровель (покрытий парапетов, карнизов, дефлекторов, покрытий вентшахт, коррозия металлических креплений, пожарных лестниц и т. д.) | 10 п/м= 1 место | 3,5 | 1,5 | Пролеты, карнизы - п.м., вент. шахты - место |
|  | Б | Неисправности водоотводящих конструкций наружного водостока, внутреннего водостока | место | 1,8 | 0,5 | Пролеты, карнизы - п.м., вент. шахты - место |
|  | Б | Отсутствие своевременной очистки от снега и наледи металлических кровель | 100 м | 2,0 | 0,6 |  |
|  | Б | Невыполненная очистка кровель и чердаков от грязи и посторонних предметов. Наличие на чердаке грызунов и насекомых | 100 м | 1,2 | 0,3 |  |
|  | Б | Отсутствие герметичности, утепления или закрывания дверей на чердак | место | 1,5 | 0,4 |  |
|  | Б | Отсутствие утепления трубопроводов. Отсутствие или неисправность освещения продухов | 10 п.м. = 1 место | 1,5 | 0,5 | Трубопроводы - п.м. Продухи - место |
| Печи |
|  | А | Наличие трещин и др. неисправностей, угрожающих пожарной безопасности и проникновению в помещение дымовых газов | место | 4,...* | 2,2 |  |
| ______________ * Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС". |
| Наружные стены |
|  | Б | Наличие трещин и местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев; выкрашивание раствора из облицовки, кирпичной или мелкоблочной кладки; нарушение заделки стыков; безопасности жителей | 10 м | 0,2 | 0,05 |  |
|  | Б | Повреждения или нанос металлических покрытий выступающих частей стен | 1 п/м | 0,05 | 0,01 |  |
|  | А | Промерзания стен, повышенная влаго- и воздухопроницаемость стыков | 1 м | 1,0 | 0,4 |  |
|  | А | Наличие сквозных трещин, деформаций, отклонений стен от вертикали | место | 2,0 | 0,8 |  |
|  | Б | Неисправности гидроизолирующих покрытий, полов лоджий, балконов, эркеров, козырьков | 1 м | 0,15 | 0,06 |  |
|  | А | Неисправности и деформации несущих конструкций лоджий, балконов, эркеров, козырьков, угрожающие безопасности проживания жителей | 1 м | 0,3 | 0,1 |  |
|  | А | Наличие крена, выпучивания, гниения, поражения домовыми грибками, просадок деревянных стен или перекрытий в деревянных домах | 1 м | 0,25 | 0,03 |  |
|  | А | Нарушение связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и их выпадение, приводящие к угрозе здоровью и жизни граждан | место | 0,25 | 0,8 |  |
| Окна |
|  | Б | Протечки и промерзания по периметру оконных (балконных блоков), а также дверных филенок | п/м по периметру | 0,1 | 0,3 |  |
|  | Б | Отсутствие или неправильная установка или старение уплотняющих прокладок | п/м | 0,08 | 0,02 |  |
|  | Б | Неисправность оконных и дверных балконных блоков (загнивание элементов, коробление, отсутствие фурнитуры и т.д.) | место | 0,07 | 0,01 |  |
| Прилегающая (домовая) территория |
|  | Б | Подтопление основания и фундамента здания из-за застоя воды на поверхности, неисправности отмостки, провалов и промоин грунта на газонах | 1 м | 0,3 | 0,1 |  |
|  | Б | Разрушение покрытий дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов | 1 м | 0,1 | 0,03 |  |
|  | Б | Расположение кустарника ближе 2,5 м, деревьев - 5 м от цоколя дома | 1 м | 0,15 | 0,05 |  |
|  | А | Разрушение покрытий вокруг колодцев или открытые крышки и люки | место | 1,0 | 0,3 |  |
|  | Б | Несвоевременная уборка территорий Нерегулярная уборка дворовых уборных | 10 м мест | 0,1 0,5 | 0,02 0,1 |  |