СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
  
Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид блоков; | Измерительный, каждый блок |  |
|  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных и поднимаемых блоков от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие ориентирных рисок на ранее смонтированных блоках, определяющих проектное положение монтируемого блока | То же |  |
| Монтаж объемных блоков | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку блоков в проектное положение; | Измерительный |  |
|  | - надежность закрепления блоков | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных блоков; | Измерительный |  |
|  | - закрепление блоков в соответствии с требованиями проекта; | Технический осмотр |  |
|  | - качество заделки стыков между смежными блоками | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.5-3.7, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) - 8 мм;

- от вертикали верха плоскостей объемных блоков - 10 мм.

Марка раствора, применяемого при монтаже блоков, должна быть указана в проекте.

Подвижность раствора - 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса.

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 17079-88. Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия.

ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

Значения действительных отклонений геометрических параметров блоков не должны превышать предельные, указанные в таблице, мм.

| Наименование отклонения от геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина блока: |  |
|  | до 1600 | ±5 |
|  | св. 1600 | ±10 |
|  | Толщина блока | ±5 |
|  | Высота блока | ±8 |
|  | Поперечное сечение каналов, размеры выступов, вырезов и отверстий | ±5 |
|  | Положение каналов | 5 |
|  | Положение закладных изделий: |  |
|  | в плоскости блока | 10 |
|  | из плоскости блока | 5 |
| Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей в любом сечении на длине 1600 мм |  | 5 |
| Отклонение от равенства диагоналей лицевых поверхностей блоков (кроме крышных и чердачных) |  | 16 |

Трещины на поверхностях панелей и в стенах каналов не допускаются, за исключением единичных местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм.

Обнажение арматуры не допускается, за исключением выпусков арматуры, предназначенных для сварки и замоноличивания при монтаже.

На лицевых поверхностях конструкций не допускаются жировые и ржавые пятна.

На лицевой поверхности каждой панели должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или разных штампов:

а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

б) марка панели;

в) дата изготовления;

г) масса панели в тоннах.

Предприятие-изготовитель должно сопровождать (или высылать) каждую партию с документом о качестве.

Блоки при транспортировании и хранении следует устанавливать в вертикальном положении в кассеты.

Допускается транспортировать и хранить блоки в горизонтальном положении в штабелях. Высота штабеля - не более 2,5 м. Подкладки под блоками и прокладки между ними в штабеле следует располагать на расстоянии 500 мм от торцов блока.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п.3.29

При установке вентиляционных блоков необходимо следить за совмещением каналов и тщательностью заполнения горизонтальных швов раствором.

Выверку вентиляционных блоков следует выполнять, совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока.

Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней.

Стыки вентиляционных каналов блоков следует тщательно очищать от раствора и не допускать попадания его и других посторонних предметов в каналы.

Следует тщательно заделывать бетоном остающиеся после монтажа вентиляционных блоков отверстия в панелях перекрытия.