ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ СИСТЕМ ФАЛЬШПОЛОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на сборно-разборные системы фальшполов.

Общие сведения

Современные системы фальшполов, образующих свободное пространство между черновым полом и напольным покрытием, позволяют в помещениях, насыщенных всевозможной аппаратурой и оборудованием, скрыть в подполье системы кабельной продукции, коммуникационных сетей, системы управления и безопасности. Кроме того, персонал, занимающийся эксплуатацией здания, получает возможность быстрого и легкого доступа к кабельным сетям и другим инженерным коммуникациям, а при необходимости перепланировки помещения произвести ее в минимальные сроки.

Собираемые из отдельных модульных элементов, такие конструкции позволяют быстро и легко смонтировать покрытие и с той же легкостью демонтировать его,

В настоящее время известно несколько вариантов конструктивного решения модульных фальшполов. Наибольшей популярностью пользуются системы, состоящие из несущего металлического каркаса и съемных панелей, изготавливаемых из различных материалов и предназначенных для определенных условий эксплуатации. Такой вариант фальшпола предлагает сегодня отечественному потребителю французская фирма "Gamma", которую представляет компания "Ариста", а также австрийская компания "Меrо" и др. Фальшполы "Gamma" отличаются простотой установки и регулировки. Несущий металлический каркас системы "Gamma" включает в себя три типа регулируемых вертикальных стоек. Стандартная стойка представляет собой стальной стержень диаметром 18 мм, жестко соединенный с основанием в виде стальной квадратной пластины. На стержень надевается подвижная головка. Ее верхняя площадка в форме креста (рис.1) служит опорой для панелей или поперечных балок - стрингеров.

Рис.1. Конструкция фальшпола с панелями "Burobox" и стойками высотой до 7 см

Стержень имеет резьбу - она необходима для накручивания самофиксирующихся болтов, с помощью которых осуществляется регулировка высоты системы. В стандартном варианте (рис.2) возможна регулировка высоты в пределах от 15 до 80 см.

Рис.2. Конструкция фальшпола с панелями "Burobox" и стойками высотой до 80 см

Для помещений с "низкими" потолками используются стойки, позволяющие уменьшать высоту свободного пространства под фальшполом до 50 мм. В ситуациях, требующих увеличения подпольного пространства, например, когда под полом планируется разместить системы вентиляции и кондиционирования, применяют металлические стойки с усиленным каркасом, что дает возможность поднять отметку пола до 1,5 м (рис.3).

Рис.3. Конструкция фальшпола с панелями "Gim" и стойками высотой до 150 см

Простота и доступность регулировки позволяет компенсировать дефекты поверхности основания и сократить перечень требований к качеству подготовки чернового пола. В первую очередь отпадает необходимость его выравнивания "в ноль". Тем не менее, основа должна быть все-таки относительно ровной: без больших перепадов, глубоких рытвин, сколов, к тому же - обязательно сухой и прочной. То есть не только фальшпол, но и перекрытие должно быть рассчитано на предполагаемые нагрузки. Обязательным условием предмонтажной подготовки является обеспыливание чернового пола с помощью окрасочных составов на основе эпоксидных смол.

В качестве "чистого" пола "Gamma" предлагает модульные элементы размерами 600x600 мм. Они отличаются толщиной, типом наполнителя, материалом облицовки и в связи с этим обладают разной несущей способностью. Разнообразие вариантов конструктивного и декоративного решения панелей "Gamma" позволяет без труда подобрать ту или иную систему практически для любого помещения в зависимости от его назначения и предполагаемых условий эксплуатации.

Панельные серии "Gammapac", "Buropac", "Gammabox", "Burobox", "Gammalu" и "Gammacore" представляют собой трехслойную конструкцию толщиной 30 или 38 мм, в которой средний слой (наполнитель) изготовлен из высокопрочной ДСП. Декоративный верхний слой таких панелей может быть выполнен из различных материалов: винила, линолеума, ламинированного пластика, ковролина, древесины, а также композитных материалов на основе полимеров. Нижняя поверхность плит облицована алюминиевыми листами или стальными пластинами, причем в панелях "Gammabox" и "Burobox" стальная подложка образует с боковыми кромками единую конструкцию. Торцы остальных панелей защищены бордюрами из пластика или алюминиевым профилем.

Панели "Gim" выпускаются без наполнителя - они изготовлены из стальных листов (толщиной 3 мм), по периметру которых приварены стальные полые элементы прямоугольного сечения, а снизу - ребра жесткости. Такие конструкции обладают большой несущей способностью. Лицевая поверхность стального листа может иметь четыре варианта обшивки: ламинированный пластик, винил, линолеум, ковролин.

Фальшпол "Alucast", плиты которого изготовлены из алюминия, в отличие от стандартных панелей перфорирован. В зависимости от размера и количества отверстий степень перфорации может изменяться от 7,5 до 60%. Плиты с небольшим процентом перфорации имеют виниловое или каучуковое покрытие. При перфорации, составляющей более 40%, плиты покрываются эпоксидной краской или окрашиваются электролитическим способом.

Системы "Minigam" с минеральным наполнителем. Обшитые со всех сторон оцинкованной сталью, панели "Minigam" размерами 50x50x1,8 см специально предназначены для использования ковровой плитки со встроенной магнитной лентой. Полы "Minigam" обладают рядом достоинств: устанавливаемые на стойки высотой 7 см, они позволяют устраивать фальшполы в помещениях с "низкими" потолками; их относительная легкость сказывается на удобстве монтажа и демонтажа; отпадает необходимость в использовании противоскользящей жидкости или специального скотча для крепления ковровой плитки.

Для помещений, в которых электрический разряд может вызвать серьезные сбои в работе компьютеров, подойдут любые панели с виниловым или пластиковым покрытием, поскольку они обладают хорошей электропроводностью.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Последовательность монтажа элементов основания пола

Монтаж любого типа фальшпола осуществляется в следующей последовательности:

1. К бетонному основанию с помощью пристреливаемых дюбелей или специального клея на полимерной основе крепят стойки.

2. Затем укладывают либо плиты, либо балки-стрингеры и одновременно производят регулировку высоты стоек в целях выравнивания уровня пола. (При небольшой нагрузке применяется схема без поперечных балок, то есть с опиранием каждой панели углами на стойку). При значительной нагрузке применяется конструкция с поперечными стальными стрингерами. В этом случае опирание плит осуществляется по их периметру.

3. В процессе монтажа панелей может возникнуть необходимость корректировки размеров плит. Их обрезают с помощью небольшой циркуляционной пилы. (При производстве работ в очень влажном климате место среза следует обработать краской на эпоксидной основе).

Фальшполы комплектуются дополнительными принадлежностями и аксессуарами, которые позволяют наилучшим образом учесть специфику помещения: вентиляционные решетки, плинтусы, рампы, пандусы, окантовочные профили для ступеней, элементы ограждения, стойки для крепления электропроводки, противопожарные перегородки и т.д.

Области применения перечисленных фальшполов: офисы, магазины, информационно-вычислительные центры, студии, операционные залы банков, лекционные аудитории, узлы связи и телефонные станции, складские помещения и т.д.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству наиболее часто применяемых видов полов в жилых, общественных зданиях и специальных сооружениях должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Вид покрытия пола, конструкция, характеристика слоев и элементов, материалы и изделия должны соответствовать проекту, ГОСТ.

2. При устройстве полов контролируются:

- подготовка основания;

- качество материалов и правильность их подготовки;

- технологический процесс устройства полов;

- качество готовых покрытий полов.

3. При устройстве оснований под полы и грунтовых подушек не допускается применение растительного грунта, торфа, ила, а также насыпных грунтов с примесью строительного мусора. Грунтовое основание должно быть уплотнено с составлением акта на скрытые работы.

4. До начала производства работ по устройству отдельных элементов полов должны быть закончены строительные и монтажные работы, при производстве которых эти элементы могут быть повреждены.

При применении в конструкциях полов изделий и материалов на основе древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий в помещении должны быть выполнены штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий.

5. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола - не ниже, °С:

- 0 - при устройстве элементов пола из грунта, гравия, шлаков, щебня и из штучных материалов без приклейки к нижнему слою или укладываемых по песку;

- 5 - при устройстве элементов пола с применением битумных мастик и их смесей, в состав которых входит цемент; такая температура должна поддерживаться до приобретения материалом прочности не менее 50% проектной;

- 10 - при устройстве покрытий пола, стойких к агрессивным средам, мастичными и шпатлевочными составами из силикатных материалов; оклеечных на основе битумно-рулонных материалов; облицовочных на кислотоупорных силикатных замазках, на мастиках битуминоль; при устройстве элементов пола из кислотоупорного бетона  и силикатополимербетона,  ксилолита и из смесей, в состав которых входит жидкое стекло; такая температура должна поддерживаться до приобретения уложенным материалом прочности не менее 70% проектной;

- 15 - при устройстве лакокрасочных армированных и неармированных покрытий, а также наливных покрытий из материалов, приготовленных на синтетических смолах; мастичных покрытий из наирита и герметиков, приготовленных на основе синтетических каучуков; покрытий из листовых полимерных материалов; облицовочных покрытий, выполняемых на замазках арзамит, фуранкор, полиэфирных, эпоксидных смол; полимербетона; такая температура должна поддерживаться в течение суток после окончания работ.

6. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и других плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 суток после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала (песка, опилок и др.).

7. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами - 2,5 МПа. Прочность материалов определяется испытанием не менее 3 образцов на каждые 500 м пола.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Рис.4

В состав фальшполов входят плиты (1), устанавливаемые через полиэтиленовую прокладку (2) на стальную регулируемую опору (3), которая, в свою очередь, крепится к основному полу.

При высоте подъема пола более чем на 300 мм применяются стрингеры, обеспечивающие максимальную геометрическую стабильность конструкции.

Технические характеристики

|  | СП-28-С | ВП-38-С | П-36-А |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры панелей (мм) | 600х600 |
| Толщина панелей (мм) | 28 | 38 | 36 |
| Верхнее покрытие | Оцинкованная сталь 0,5 мм | Антистатический винил 2 мм | ДСП |
| Нижнее покрытие | Оцинкованная сталь 0,5 мм | Оцинкованная сталь 0,5 мм | Алюминиевая пластина |
| Боковая обшивка | Профиль ПВХ |
| Основа плиты | ДСП марки П-А шлифованная |
| Материал опоры | Сталь СТ-3 с полиэфирным покрытием |
| Материал стрингера | Металлический профиль |
| Фиксирующая накладка | Полиэтилен высокого давления. ГОСТ 1637 |
| Регулируемая высота опор | От 35 мм до 800 мм |
| Равномерно распределенная нагрузка (кг/м) | 3000 | 2000 | 1500 |

Типы покрытий:

Верхняя часть плиты фальшпола может быть облицована оцинкованной сталью, алюминиевой фольгой, антистатическим винилом, ламинатом, пробкой, мрамором, керамогранитом, резиной и другими материалами.

Стальная опора и полиэтиленовая прокладка:

Рис.5

Опора: Опоры являются основой фальшпола, поэтому для их производства используется металл специальных марок, а не силумин, как в некоторых, например, турецких, аналогах.

В зависимости от необходимой высоты установки фальшпола изготавливаются три типа опор по регулируемой высоте подъема: от 3,5 до 5 см, от 5 до 30 см и от 30 до 80 см.

Для исключения коррозии все опоры покрываются токопроводящей порошковой краской.

Полиэтиленовая прокладка: На регулируемую опору одевается полиэтиленовая прокладка, содержащая крестообразные токопроводящие пластины, которые выполняют роль амортизаторов и за счет них осуществляется электрическое соединение между плитами.

Плита:

Рис.6

Покрытие фальшпола составляют плиты, изготовленные из ДСП высокой плотности.

Имея одинаковые габариты (600х600 мм), у плит есть два типоразмера по толщине - 26 мм и 36 мм, и три разновидности покрытия - оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм, алюминиевая пластина толщиной 0,05 мм и антистатический винил.

В зависимости от технических требований, предъявляемых к фальшполам и пожеланий заказчика, поставляются плиты, толщина и поверхность которых скомбинированы по перечисленным выше параметрам.

Стрингер:

Рис.7

Стрингер выпускается в виде П-образного металлического профиля, имеющего выступы на концах для крепления в отверстиях верхних частей опор. Применяются при высотах подъема более 300 мм для обеспечения стабильности конструкции.

Для производства работ по монтажу фальшпола необходимы:

1. Специальная съемная ручка для панелей фальшпола. Применяется для упрощенной установки (снятия) плит фальшпола.

2. Клей для опор. Применяется для надежной фиксации опоры к основанию пола.

3. Клей для фиксации резьбовых соединений опоры. Применяется после окончательной регулировки уровня фальшпола.

4. Уплотнительная лента, которая укладывается по периметру для устранения зазора между плитами фальшпола и стенами здания.

5. Двухсторонний металлизированный скотч. Применяется для точного выставления по уровню стыков прилегающих друг к другу плит.

6. Пластиковые клинья. Применяются для вертикальной установки оси опор в случае недостаточно ровного основания.

7. Клипсы и жгут заземления. Применяются для заземления площадей установленного фальшпола. Данный сопутствующий товар также можно приобрести в комплекте с фальшполом.

Монтаж фальшпола производится бригадами квалифицированных специалистов, которые обладают необходимыми навыками и опытом, а также имеют специальное оборудование и инструмент!!!

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 (в пределах действующих разделов) "Безопасность труда в строительстве".

Обратить внимание на следующие вопросы:

1. Рабочие, занятые устройством полов, должны быть обучены безопасным приемам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности, а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

2. Мастики и грунтовки, содержащие легколетучие и токсичные растворители, хранят в герметично закрытой таре в темном помещении (при =10 °С). Материалы должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от приборов отопления. Хранение составов и растворителей в открытой таре категорически запрещается.

3. Помещения, в которых ведутся работы с применением мастик и растворителей, выделяющих взрывоопасные и вредные для здоровья людей пары, должны быть обеспечены вентиляцией. На дверях помещения, где производятся работы с мастикой, должна быть табличка "ОГНЕОПАСНО! НЕ КУРИТЬ!".

4. Для защиты кожи рук при работе с мастиками необходимо применять защитные пасты и т.д.

5. Помещения, где производят настилку полов, должны иметь естественную или принудительную вентиляцию. На месте производства работ запрещается курить и принимать пищу.

При работе с ручными инструментами необходимо соблюдать следующие требования:

режущие инструменты во всех случаях укладываются так, чтобы их лезвия были направлены вниз;

при работе с пилой полотно пилы направляют по риске с помощью упора;

обрабатываемый предмет нельзя поддерживать в направлении лезвия.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем работ по устройству полов подсчитывают отдельно по каждому виду. Работы по устройству покрытий полов определяют по площади между внутренними гранями стен или перегородок, с учетом толщины отделки, предусмотренной проектом.

Площадь полов рассчитывают по размерам между отделочными слоями ограждающих конструкций, суммируя площади порогов и полов в нишах.

Объемы подстилающего слоя (подготовки) измеряют с учетом его толщины и площади полезного пола, но за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, перегородками и другими выступающими над полами конструкциями.

Покрытие в подоконных нишах и дверных проемах включается в общий объем и исчисляется по проектным данным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

СНиП 12-03-2001. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009