ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ
МОНТАЖНОЙ ГОТОВНОСТИ НА НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж электрооборудования мостовых кранов с повышенным уровнем монтажной готовности на нулевой отметке.

Электрические сети подъемно-транспортных устройств

Электроприемники перемещающихся подъемно-транспортных устройств (кранов, тельферов и тележек) питают по гибким кабелям, либо троллеям.

Гибкие кабели подвешивают к тросу на кольцах, роликах или двигающихся каретках или наматывают на специальные кабельные барабаны. Последнюю конструкцию используют для питания в тех случаях, когда:

а) размещение тролеев невозможно из-за отсутствия места;

б) устройство тролеев запрещено (например, во взрывоопасных; помещениях);

в) подъемно-транспортный механизм используют эпизодически (например, при ремонте оборудования) и перемещают на небольшие расстояния.

Пример подвески гибких кабелей изображен на рис.1. Способ подвески, показанный на рисунке, рекомендуется для передвижных механизмов, работающих на скоростях до 2 м/с при длине пути до 30 м. Гибкий кабель подвешивают либо в виде петли, либо в виде спирали, ось которой параллельна оси пути.

Рис.1. Подвеска гибких проводов:

1 - монорельс тельфера; 2 - стальная проволока диаметром 4 мм; 3 - трос; 4 - скоба; 5 - эбонитовая трубка; 6 - обмотка шпагатом по киперной ленте; 7 - серьга

Широкое применение для питания подъемно-транспортных устройств получили троллейные линии (рис.2-4).

Рис.2. Прокладка троллеев на конструкциях с троллейными изоляторами:

1 - подкрановая балка; 2 - подпитка троллеев; 4 - держатель; 5 - троллейный изолятор; 6 - опорная конструкция

Для съема тока с голых троллеев используют скользящие токосъемники общепромышленного применения для внутренней установки. На изготовление троллеев идет преимущественно сталь различных профилей (уголок, квадрат, швеллер, двутавр, полоса).

Рис.3. Прокладка троллеев на монорельсах:

1 - монорельс; 2 - опорная конструкция; 3 - троллейный изолятор; 4 - держатель; 5 - троллей

Троллеи указанных профилей укрепляют на специальных троллеедержателях - опорных элементах, выполненных из изоляционных материалов и собранных на специальных конструкциях для крепления их к стенам или подкрановым балкам. Конструкции для крановых троллеев подлежат креплению через 3 м. К металлическим подкрановым балкам их приваривают непосредственно, а к железобетонным крепят с помощью шпилек, вставляемых в отверстия, созданные при изготовлении балок.

Рис.4. Прокладка троллеев в каналах для питания тележек:

1 - опорная конструкция; 2 - изолятор; 3 - конструкция для крепления токоприемника; 4 - труба для ввода проводов; 5 -съемная плита; 6 - рельс тележки; 7 - башмак токоприемника; 8 - троллей

Для тельферов конструкции устанавливают на прямых участках через 2 м, а на закруглениях - через 1 м. Между полосами крановых троллеев соблюдают следующие расстояния: 250 мм - у легких троллеев; 450 мм у всех троллеев, высота которых не превышает 100 мм; 600 мм - у тяжелых троллеев, высота которых превышает 100 мм.

В настоящее время для питания подвижных механизмов применяют также троллейные шинопроводы заводского изготовления. В них с помощью разъемных изоляторов закреплены четыре или три голых медных провода так, что они выступают внутрь короба. Стыки секций осуществляют в муфтах, имеющих серьги для подвески. Крепление троллейных шинопроводов показано на рис.5, а, б, в. Троллеи соединяют между собой специальными зажимами. В кожух шинопровода вводят каретки через специальные муфты, которые устанавливают на его концах. При числе кареток более двух дополнительные муфты (по числу кареток) устанавливают равномерно по трассе. Питание к шинопроводу подают бронированными кабелями или проводами в трубах через специальные вводные секции. Наиболее характерные схемы питания троллейных линий приведены на рис.6.

Рис.5. Установка троллейного шинопровода:

а - на стене; б - на стене при наличии колонн; в - на стойках

В местах подвода питания к троллейным линиям надо устанавливать аппараты, с помощью которых линии могут быть в любой момент обесточены.

Рис.6. Схемы питания троллейных линий:

а - из одного места для одного крана; б - то же, но для двух кранов; в - то же, но для трех и более кранов (неответственных); г - то же, но для трех и более кранов (ответственных); д - секционирование без взаимного резервирования; е - то же, но с резервированием; ж, з - с подпиткой; 

1 - разъединяющий аппарат; 2 - троллейная линия; 3 - секционирующий аппарат; 4 - подпитка алюминиевой лентой; 5 -подпитка кабелем

Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В

Периодичность осмотров цеховых электрических сетей устанавливают местной инструкцией в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 3 мес. Измерения токовых нагрузок, температуры электрических сетей, испытание изоляции обычно совмещают с межремонтными испытаниями РУ, к которым подключены электросети. При осмотрах цеховых сетей особое внимание обращают на обрывы, увеличенный провес проводов или троса, подтеки мастики на кабельных воронках и др. Волосяной щеткой очищают от пыли и грязи провода и кабели, а также наружные поверхности труб с электропроводкой и ответвительные коробки.

Проверяют наличие хорошего контакта заземляющего проводника с контуром заземления или заземляющей конструкцией; разъемные соединения разбирают, зачищают до металлического блеска, собирают и затягивают. Поврежденные неразъемные соединения приваривают или припаивают. Осматривают провода и кабели, поврежденные участки изоляции восстанавливают обмоткой хлопчатобумажной лентой или лентой ПВХ. Измеряют мегомметром на 1000 В сопротивление изоляции, если оно будет меньше 0,5 МОм, участки проводки с низким сопротивлением заменяют новыми.

Осматривают изоляторы и ролики, поврежденные заменяют новыми. Пошатыванием проверяют крепление изоляторов и роликов. Слабо установленные изоляторы снимают, предварительно освободив провод от крепления. Подматывают на крюки (штыри) паклю, пропитанную суриком, затем наворачивают изоляторы и закрепляют на них провод. Слабо установленные ролики закрепляют. Осматривают анкерные устройства концевого крепления тросовой проводки к строительным элементам здания, натяжные устройства и трос. Участки, покрытие коррозией, зачищают стальной щеткой или шлифовальной шкуркой и покрывают эмалью.

Открывают крышки ответвительных коробок. При наличии внутри коробки, на контактах и проводах влаги или пыли проверяют состояние уплотнений крышки коробки и на вводах в коробку. Уплотнения, потерявшие упругость и не обеспечивающие герметичность коробок, заменяют. Осматривают клеммы и подсоединенные к ним провода. Соединения, имеющие следы окисления или оплавления, разбирают, зачищают, смазывают техническим вазелином и собирают.

Проверяют стрелу провеса, которая для тросовых и струнных проводок должна быть при пролете 6 м не более 100-150 мм, а при пролете 12м - 200-250 мм. При необходимости участки с большой величиной провеса перетягивают. Натяжение стальных тросов проводят до минимально возможной стрелы провеса. При этом усилие натяжения не должно превышать 75% разрывного усилия, допускаемого для данного сечения троса.

В зависимости от способов прокладки изменяются условия охлаждения проводов. Это приводит к необходимости дифференцированного подхода к определению допустимых токовых нагрузок.

Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой, поливинилхлоридной изоляцией определяют из условия нагрева жил до температуры 65 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. Нагрузки на провода, проложенные в коробах, а также в лотках, принимают как на проводники, проложенные в трубах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Условия начала работ

До начала работ должно бить выполнено следующее:

1.1. Собранный мост крана надежно установлен на выкладках на нулевой отметке. Тележка установлена на подтележечные рельсы на мосту. Смонтированы двутавр и кабельные тележки для гибкого токоподвода.

1.2. Подготовлена зона обслуживания - площадка для разгрузки и складирования монтажных узлов электрооборудования, трубных заготовок, контейнеров.

1.3. Установлен подключательный пункт и к нему подведена электроэнергия.

1.4. Произведена приемка крана под монтаж от механомонтажной организации оформленная актом, где дается разрешение на производство работ на кране на нулевой или проектной отметке.

1.5. Над краном, установленным на проектную отметку, закончено сооружение кровли здания.

1.6. На кране, установленном на проектную отметку, должны быть установлены кабина, ограждения и перила. Смонтирована переходная галерея, лестница или ремонтная площадка, обеспечивающие безопасный переход на кран.

1.7. Произведена приемка в монтаж электрооборудования крана в соответствии с требованиями ГОСТ 22045-89  иСНиП 3.05.06-85.

1.8.  Получена техническая документация завода-изготовителя (Паспорт).

1.9. Доставлены и подготовлены к заботе монтажные механизмы, нормокомплекты и поставочные комплекты материалов и изделий.

1.10. Проведен инструктаж звена электромонтажников на рабочем месте по 5езопасному ведению работ.

2. Исполнители:

2.1. Электромонтажник 5 разряда - 1 чел.

2.2. Электромонтажник 4 разряда - 1 чел.

2.3. Электромонтажник 3 разряда - 2 чел.

3. Технология выполнения работ

3.1. Способ разгрузки и размещение электрооборудования, нормокомплектов, контейнеров, изделий в вене обслуживания определяется в ППЭР с привязкой к конкретному объекту.

На рис.7 показана типовая схема установки ферм крана и тележки на нулевой отметке, размещение автокрана и автомобиля для разгрузки блоков оборудования и их установки на мосту крана, разгрузки контейнеров и изделий.

Рис.7. Типовая схема установки ферм крана и тележек на нулевой отметке и размещения автокрана и автомобиля для разгрузки электрооборудования и контейнеров:

1 - закладные детали для установки и крепления электрооборудования и контейнеров; 2 - выкладки из шпал; 3 - короб; 4 -блок электрооборудования

3.2. Кабина управления и грузовая тележка должны поставляться законченными электромонтажными блоками с установленным электрооборудованием проложенными и присоединенными проводами (ркс.8, 9).

Рис.8. Кабина управления заводской электромонтажной готовностью электрооборудования:

1 - металлический короб; 2 - ножная педаль; 3 - контроллер; 4 - командоконтроллер; 5 - панель для установки автоматов и выключателей; 6 - защитная панель; 7 - звонок; 8 - узел заземления; 9 - конечный выключатель; 10 - электрическая печь; 11 - жгут электропроводов в рукаве

Рис.9. Грузовая тележка с полной заводской электромонтажной готовностью электрооборудования:

1 - узел заземления; 2 - электродвигатели подъема; 3 - конечный выключатель; 4 - металлический короб; 5 -электродвигатель передвижной тележки; 6 - жгут электропроводов в рукаве; 7 - узел токопровода; 8 - клеммная коробка

На мостах крана должны быть установлены конструкции под электрооборудование короба  (трубы), клеммные и разветвительные коробки с отверстиями. В комплекте с электрооборудованием поставляются жгуты (пучки) кабелей и проводов (рис.10).

Рис.10. Жгут электропроводок, поставляемый заводом-изготовителем

3.3. Невыполненная зародом-изготовителем часть электромонтажных работ выполняется на объекте в два этапа; на нулевой отметке и после установки крана на проектную отметку.

3.4. Выполнение работ на нулевой отметке:

3.4.1. При помощи рулетки и мела разметить места установки блоков электрооборудования (пускорегулировочных сопротивлений, реверсора, магнитных станций) на мосту крана. Проход между металлоконструкциями моста и электрооборудованием должен быть шириной не менее 400 м.

3.4.2. Автокраном переместить блок электрооборудования к месту установки. Выверить блок по вертикали и горизонтали. Отклонение аппаратных панелей от вертикали не должно превышать 5° (см. рис.11).

Рис.11. Установка блока электрооборудования по отвесу:

1 - блок электрооборудования; 2 - аппаратная панель; 3 - отвес; 4 - установочная конструкция (швеллер, уголок или конструкция из листовой стали)

3.4.3. Закрепить электросваркой, раму блока электрооборудования к настилу моста. Рама приваривается по углам и не больше чем через 1м по длине рамы.

3.4.4. Магнитные станции и блоки сопротивлений при числе ящиков более двух рекомендуется дополнительно (сверху или сбоку) крепить к балке моста во избежание последствий вибрации.

3.4.5. Крепление электрооборудования к раме выполняется в МЭЗ болтами. Узлы крепления должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайкой, тарельчатой пружиной или пружинной шайбой.

3.4.6. Закрепить болтами с пружинной шайбой и гайкой конечные выключатели (на люк выхода из кабины на мост, ограничения хода моста и тележки).

3.4.7. Проложить трубы на конечные выключатели и на подкрановое электроосвещение. Трубы закрепляются к конструкции хомутиками или скобой, конструкция приваривается электросваркой к элементам моста.

3.4.8. Гибкий токоподвод для грузовой тележки, собранный в МЗЗ на кабельных тележках, смонтировать на двутавре, установленном на мосту крана. При монтаже гибкого токоподвода использовать автокран. Кабельные тележки сдвинуть вместе; крайние тележки заглушить в целях предотвращения от перемещения при подъеме крана на проектную отметку.

3.4.9. В короба и трубы проложить жгуты электропроводок. Коэффициент заполнения коробов электропроводами должен быть не более 0,7 (см. рис.12), а в трубах не более 0,6.

Рис.12. Прокладка жгутов электропроводок в коробах:

1 - короб; 2 - провода

3.4.10. Выводы жгутов проводов из коробов и труб к электрооборудованию выполнить в гибких металлических вводах. Уплотнение мест ответвлений и вводов должно осуществляться при помощи переходников, входящих в комплект поставки вводов.

3.14.11. Выполнить присоединение проводов и жил кабелей к контактным зажимам электрооборудования.

3.4.12. Концы проводов из многопроволочных жил, оформленные в кольцо, облудить припоем ПОС.

3.4.13. Концы однопроволочных жил проводов, оформленные в кольцо, должны устанавливаться под болт (винт) зажима по ходу вращения последнего.

3.4.14. Соединение медных жил проводов с алюминиевыми следует выполнять с применением наборных зажимов. Соединение медных и алюминиевых проводов под один винт не допускается.

3.4.15. В местах подвода проводов к клеммам блоков пускорегулирующих сопротивлений не допускается их соприкосновение с нагревающимися при работе элементами.

3.4.16. Подключение кил проводов к электродвигателям, не тлеющим выводных наборных зажимов, должно быть болтовым (винтовым) см. рис.13.

Рис.13. Подключение жил проводов к электродвигателям, не имеющим выводных наборных зажимов:

1 - электродвигатель; 2 - крепежная конструкция; 3 - металлический рукав; 4 - наконечник; 5 - болт; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 -шайба пружинная

3.4.17. Присоединения проводов и жил кабеля к контактным зажимам должны быть предохранена от самоотвинчивания контргайкой или пружинной шайбой.

3.4.18. Несмонтированные на нулевой отметке электрооборудование и электроматериалы надежно закрепить на настилах моста с целью подъема их вместе с краном на проектную отметку.

3.5. Выполнение работ на кране, поднятом на проектную отметку.

3.5.1. Установить и закрепить светильники подкранового электроосвещения. Выполнить подключение светильников в коробках методом опрессовки соединительных гильз. Места соединений изолировать колпачками или лентой.

3.5.2. Закрепить болтами на площадках конечные выключатели на люки и двери моста (выход на подкрановые балки).

3.5.3. Смонтировать труби между конечными, выключателями и коробом, заходящим в кабину.

3.5.4. При помощи болтов закрепить конструкцию главного токосъема (бугель). Установить токосъемники.

3.5.5. Затянуть в трубы провода и выполнить подключение конечных выключателей и главного токосъема.

3.5.6. Выполнить электрические соединения проводов и жил кабеля между мостом и кабиной и между мостом и тележкой.

3.5.7. Концы проводов в местах подключения должны быть промаркированы в соответствии с принципиальной схемой. Маркировку выполняют на оконцевателях маркировочных или на трубке ХВТ соответствующего диаметра длиной 20-30 мм.

3.5.8. Корпуса электрооборудования и металлические элементы должны быть заземлены. При этом контактные поверхности соединяющихся элементов должны быть зачищены (рис.14) и покрыты техническим вазелином.

Рис.14. Заземление корпусов электрооборудования, у металлических элементов электропроводок:

1 - металлорукав; 2 - электродвигатель; 3 - хомут; 4 - бобышка; 5 - металлоконструкция крана; 6 - заземляющий проводник; 7 - шайба с оловянным покрытием; 8 - шайба; 9 - гайка; 10 - винт

3.5.9. После сборки электрической схемы сдать кран в наладку.

3.5.10. Сдача-приемка кранов производится после окончания наладочных работ и независимо от окончаниястроительно-монтажных работ на объекте в целом.

3.5.11. В соответствии с инструкцией приемо-сдаточная документация должна содержать:

- протокол осмотра и проверки электрооборудования форма 41;

- протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (форма 44). Выдает пусконаладочная организация;

- протокол наладки электрооборудования мостового крана (выдает пусконаладочная организация).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

3. Механизмы, инструменты и приспособления

3.1. Автокран - 1шт.

3.2. Автомашина - 1 шт.

3.3. Нормокомплект - СЧМ - 1 шт.

3.4.  Нормокомплект НК - ПИм.

3.5.  Веревка 30 м.

3.6. Ролик монтажный МР-250 - 1 шт.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работам на кране электромонтажники допускаются после приемки крана в монтаж и оформления соответствующего акта механомонтажной и электромонтажной организациями.

4.2. На кран должен быть обеспечен безопасный переход; на мостах крана установлены перила или другие ограждения..

4.3. При одновременной работе на мосту крана электромонтажников и электросварщиков между ними должно быть расстояние не менее 5и. При невозможности соблюдения' расстояния одновременно работы выполнять запрещается.

4.4. При работе на кране необходимо применить ручные электрические машины III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75 с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков. Переносные светильники должны бить на 12 В.

4.5. При наладке кранового электрооборудования выполнять другие работы на кране запрещается.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2005