ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ

МОНТАЖ МЕТОДОМ СКРУТКИ ОВАЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ НА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДАХ СЕЧЕНИЕМ 120-185 мм

К-V-19-1

См. Общую часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-V-19-1 является руководством при соединении овальными соединительными зажимами сталеалюминиевых проводов сечением 120-185 мм методом скрутки и служит пособием при составлении проектов производства работ на BЛ с проводами данных сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДИН ЗАЖИМ

| Показатели | Сталеалюминиевый провод сечением, мм |
| --- | --- |
|  | 120 | 150 | 185 |
| Монтаж соединительных зажимов типа СОАС: |  |  |  |
| трудоемкость, чел.-час | 0,72 | 0,88 | 1,02 |
| Производительность звена за смену (8,2 часа): |  |  |  |
| количество соединений при скрутке | 28 | 20 | 16 |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по соединению сталеалюминевых проводов овальными соединительными зажимами (рис.1) методом скрутки выполняются в процессе монтажа проводов на воздушных линиях электропередачи звеном электролинейщиков в следующем составе:

Овальные соединители, монтируемые обжатием и скручиванием

| Типоразмер | Марка провода | Диаметр провода, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | L |
| CОАC-120 | АС-120 | 15,2 | 35 | 17 | 904 |
| CОAC-150 | АC-150 | 17,0 | 39 | 19 | 932 |
| CОАC-185 | АC-185 | 19,0 | 43 | 21 | 1032 |

Вкладыши к овальным соединителям для сталеалюминевых проводов

| Тип вкладыша | Марка провода | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | b | R | L |
| CОАC-120-1 | АC-120 | 15,5 | 15 | 920 |
| CОАC-150-1 | АС-150 | 17,5 | 17,5 | 950 |
| CОАC-185-1 | АC 185 | 19,5 | 18 | 1060 |

Овальные зажимы монтируются приспособлением для скрутки МИ-230А

Рис.1 Размеры овальных соединителей и вкладышей к ним

| NN пп. | Профессия рабочего | Разряд | К-во чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электролинейщик | V | 1 |
| 2 | " | III | 1 |
|  | Итого |  | 2 |

2. Скручивание овальных соединительных зажимов производить в следующей последовательности:

а) на выправленные концы соединяемых проводов наложить бандажи и концы проводов ровно обрезать;

б) тщательно промыть бензином концы соединяемых проводов для удаления смазки и загрязнений на длине не менее 1500 мм, протереть насухо и нанести слой смазки "ЗЭС" или технического вазелина, под слоем смазки зачистить концы проводов металлической щеткой до появления металлического блеска;

в) снять бандажи и концы соединяемых проводов ввести в овальный соединитель с двух сторон так, чтобы они вышли из зажима по обе стороны на длину 80-100 мм (рис.2) (в случае необходимости концы проводов, выходящие из соединителя, должны иметь длину, необходимую для образования термосварки в петле). При соединении проводов марок АС-120AC-185 между проводами вставить вкладыш, предварительно протертый и зачищенный до блеска под слоем смазки;

г) на выступающие из соединителя концы проводов наложить бандажи "Б";

д) установить соединитель в приспособление МИ-230А так, чтобы концы его выступали за плашки не более 10 мм (см. рис.2);

е) произвести скручивание соединителя с проводами приспособлением МИ-230А. Число оборотов при скрутке должно быть не менее 4-4,5;

ж) скрученный соединитель освободить от плашек и вынуть из приспособления;

з) осмотреть и проверить число оборотов. Если число их меньше 4-4,5, соединитель установить в приспособление и докрутить, а если на поверхности соединителя обнаружены разрывы или трещины, его вырезать и смонтировать новый.

Овальный зажим до скрутки

Скрутка овального зажима

Зажим после скрутки

Примечание:

В случае необходимости концы проводов, выходящие из соединителя, должны иметь длину, необходимую для образования термосварки в петле.

Рис.2 Скрутка овальных соединителей типа СОАС

3. На смонтированные соединительные зажимы составить журнал по установленной форме (см. приложение 4).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по соединению проводов методом скручивания выполняются специализированным звеном рабочих из состава контактной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Соединение проводов овальными соединителями методом скрутки производится с помощью приспособления МИ-230A (см. приложение 7) в следующей последовательности: электролинейщик 5-го разряда, ослабив гайки откидного болта приспособления МИ-230А, снимает верхние плашки, в освободившуюся прорезь в головке корпуса с помощью электролинейщика 3-го разряда устанавливает соединитель с введенными в него соединяемыми проводами и, развернув на 90°, кладет плоской стороной на нижнюю плашку так, чтобы концы соединителя выступали за плашку не более 10 мм (см. рис.2). Затем устанавливают верхние плашки на соединитель и закрепляют их гайками до упора. Воротком, вставленным в головку, поворачивают головку на 4-4,5 оборота.

Скрученный соединитель освобождается от плашек и вынимается из приспособления.

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Наименование работ | Основание | Объем работ | 3атраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединение сталеалюминиевых проводов сечением 120-185 мм способом скрутки | Типовые НиР вып. Т-32 "Энергостройтруд" |  |  |
| Подготовка и скручивание овальных соединительных зажимов типа CОAC на проводах сечением 120 мм |  | Один зажим | 0,72 |
| То же, 150 мм |  | -"- | 0,83 |
| -"- 185 мм |  | -"- | 1,02 |

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
(для одного звена рабочих)

Инструменты, приспособления, материалы

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Станок для резки проводов и тросов | шт. | 1 | Типы см. в приложении 6 |
| 2 | Приспособление МИ-230А для скручивания овальных соединителей | " | 1 | См. приложение 7 |
| 3 | Стальной метр | " | 1 |  |
| 4 | Ножовки по металлу | " | 2 |  |
| 5 | Полотна ножовочные | " | 20 |  |
| 6 | Штангенциркули | " | 2 |  |
| 7 | Зубило слесарное | " | 1 |  |
| 8 | Пассатижи универсальные длиной 250 мм | " | 2 |  |
| 9 | Молоток слесарный 0,5 кг | " | 1 |  |
| 10 | Кусачки | " | 1 |  |
| 11 | Ерши стальные | " | 2 |  |
| 12 | Щетки из кардоленты | " | 2 |  |
| 13 | Отвертки | " | 2 |  |
| 14 | Напильник личной 300 мм | " | 1 |  |
| 15 | Напильник драчевый плоский | " | 1 |  |
| 16 | Проволока мягкая вязальная | кг | 0,5 |  |
| 17 | Бензин (или другой растворитель) | " | 2 |  |
| 18 | Ветошь | " | 1 |  |
| 19 | Вазелин нейтральный технический (ГОСТ 782-59 или смазка "ЗЭС" (МРТУ 38-1-206-66) | " | 1 |  |

Приложения 1-11

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. 
Всесоюзный институт по проектированию 
организации энергетического строительства 
"Оргэнергострой". -
М., 1975