ВСН-604-III-87
------------------------
Минсвязи СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Дата введения 1988-04-01

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ ЦНИЛОТ Минсвязи СССР

Руководитель темы Морозов В.С.

Подготовлены к утверждению начальником отдела охраны труда и техники безопасности Минсвязи СССР И.Е.Лебедевым.

СОГЛАСОВАНЫ с трестами Мостелефонстрой, Межгорсвязьстрой, Главным управлением по строительству сооружений связи Минсвязи СССР, ЦК профсоюза работников связи 24.03.87 и Госстроем СССР 11.06.87.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министра связи СССР от 30.06.87 N 332

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы содержат требования безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений и должны соблюдаться при выполнении указанных работ.

Требования безопасности, содержащиеся в разрабатываемых отраслевых стандартах, технических условиях, технологической документации, проектах производства работ и в инструкциях по охране труда, должны соответствовать настоящим нормам, СНиП III-4-80 (1) и Положению о разработке предприятиями и организациями связи инструкций по охране труда (2).

1.2. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работам, предусмотренным Списком производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста (3).

1.3. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с выполняемыми технологическими процессами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061-81 (4), ГОСТ 12.2.003-74(5), ГОСТ 12.2.032-78 (6), ГОСТ 12.2.033-78 (7).

1.4. Гигиенические нормы вибрации, воздействующей на человека в производственных условиях, не должны превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.012-78 (8) и Положением о режиме труда работников виброопасных профессий предприятий и организаций Министерства связи СССР (9).

1.5. Для предупреждения работающих о возможной опасности должны применяться сигнальные цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 (10).

1.6. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79 (11).

1.7. Электроустановки, электрооборудование, применяемое при строительстве линейно-кабельных сооружений, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок" (12).

1.8. Эксплуатация электроинструмента, ручных электрических машин, переносных электрических светильников должна производиться в соответствии с "Правилами технический эксплуатации электроустановок потребителей" и"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (13) и ГОСТ 12.1.013-78 (23).

1.9. Работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (14, 15).

1.10. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работающих должны производиться согласно спискам и срокам, предусмотренным приказом Министра здравоохранения СССР от 19.06.84 г. N 700 (16).

1.11. Основные требования пожарной безопасности устанавливаются Правилами пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР (17).

1.12. Прокладка кабеля в лесистой местности должна вестись с учетом требований безопасности, изложенных в Правилах по технике безопасности и производственной санитарии в лесной промышленности и в лесном хозяйстве (18).

1.13. Эксплуатация газовой горелки должна вестись в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве (19) и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (20).

1.14. Сращивание кабеля в пластмассовой оболочке с применением клеящих составов должно производиться в соответствии с Санитарными правилами при работе с эпоксидными смолами (21).

1.15. Работа строительных машин должна производиться в соответствии со СНиП III-4-80 (1), ГОСТ 12.3.033-84 (22), ГОСТ 12.1.013-78 (23) и Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (24).

1.16. Строительство ЛЭП до 10 кВ должно производиться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи (25).

1.17. Эксплуатация компрессорно-сигнальных установок (КСУ) для содержания кабелей связи под постоянным воздушным давлением должна производиться в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (20).

1.18. Работа в тоннелях и вентиляционных шахтах метрополитена должна вестись в соответствии с Правилами техники безопасности и производственной санитарии при строительстве метрополитенов и тоннелей (26).

2. Прокладка кабельных линий связи

2.1. Общие требования

2.1.1. Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с ВСН 600-81 (27) по утвержденному проекту. Проект должен быть согласован со службами подземных коммуникаций.

2.1.2. Разбивка трассы на местности должна производиться по рабочим чертежам, выданным проектной организацией, при наличии на них подписи "к производству". Трасса прокладки кабеля может быть изменена только с согласия заказчика и разрешения проектной организации. Изменение должно быть оформлено письменно.

2.1.3. На чертежах должны быть указаны места пересечения и сближения трассы прокладки кабеля с трубопроводом и другими подземными сооружениями.

2.1.4. Все работы по прокладке кабеля вблизи подземных сооружений должны вестись в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных трубопроводов (28), Инструкции по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов (29), Правил техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов (30), Правил устройства электроустановок (12), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей(13) и СНиП III-4-80 (1).

2.2. Прокладка кабеля кабелеукладчиком

2.2.1. К работам по строповке кабельных барабанов, кабелеукладчиков и других механизмов допускаются монтажники связи - кабельщики, обученные профессии стропальщика, имеющие соответствующее удостоверение.

2.2.2. Прокладка кабеля кабелеукладчиком разрешается на участках, не имеющих подземных сооружений.

2.2.3. Начальник механизированной колонны должен выделить из числа работников колонны ответственного за прокладку и установить систему четкой сигнализации, гарантирующую немедленное исполнение указаний по всей колонне, поступающих с любого звена.

2.2.4. При движении мехколонны по прокладке кабеля ответственный за прокладку должен находиться в зоне видимости всеми работниками колонны.

2.2.5. Приступать к прокладке кабеля разрешается по команде ответственного за прокладку, которая дается после того, как колонна будет полностью сформирована и все трактористы и рабочие, обслуживающие кабелеукладчик, займут свои места.

2.2.6. Перед началом работы необходимо тщательно осмотреть основные элементы кабелеукладочного агрегата и убедиться в их исправности. При обнаружении неисправности работа колонны запрещается.

2.2.7. Перед началом работы мехколонны трасса, в необходимых случаях (при пересечении возвышенностей, углублений и т.п.), должна быть спланирована бульдозером. В тяжелых грунтах и при наличии по трассе каменистых включений, корней деревьев и т.п. препятствий должна производиться предварительная пропорка грунта.

2.2.8. При предварительной пропорке грунта рабочим находиться на кабелеукладчике запрещается.

2.2.9. Трактор при сцепке с кабелеукладчиком или другими механизмами должен подъезжать задним ходом на самой малой скорости, без рывков. Тракторист должен внимательно следить за безопасностью рабочего, выполняющего сцепку. Сцепку разрешается производить только при остановленном тракторе.

2.2.10. При выполнении работ по сцеплению или расцеплению тракторов и выполнении маневра в зоне работы кабелеукладчика одновременное передвижение двух или нескольких тракторов запрещается.

2.2.11. Прицепку кабелеукладчика к трактору необходимо осуществлять только через специально приспособленные серьги или дышла.

2.2.12. Фиксация прицепных устройств должна осуществляться только после полной остановки трактора и разрешения на это тракториста.

2.2.13. Сцепка остальных тракторов колонны осуществляется канатами, закрепленными за форкопфы тракторов, пропущенных под предыдущими тракторами и закрепленными за серьгу (дышло) кабелеукладчика.

2.2.14. Расстояние между сцепленными тракторами должно быть не менее 5 м. Стальной канат, предназначенный для сцепления тракторов, должен соответствовать требованиям, предусмотренным проектом. Присоединение, замену и осмотр канатов производить только в рукавицах.

2.2.15. Запрещается приводить трактор в движение (включать передачу), если между трактором и кабелеукладчиком или другим механизмом находятся люди. Перед пуском трактора и при его остановке тракторист должен давать предупредительные сигналы рабочим, находящимся на кабелеукладчике.

2.2.16. Тракторист должен вести наблюдение за работой кабелеукладчика через заднее окно кабины трактора.

2.2.17. Трактор при работе с кабелеукладчиком в условиях плохой видимости, а также для сигнализации должен иметь переднее и заднее освещение.

2.2.18. Эксплуатация тракторов при работе мехколонны должна производиться в соответствии с Правилами техники безопасности при работах на тракторах, сельскохозяйственных и спецмашинах (31).

2.2.19. Во время прокладки кабеля нельзя приближаться к колонне, прокладывающей кабель, на расстояние менее длины троса сцепления каждого механизма во избежание травмы при случайном обрыве троса.

3. Произвести установку прибора на "0". Для этого необходимо продуть воздушную и газовую линии чистым атмосферным воздухом.

4. Заполнить чистым воздухом газовую линию прибора с помощью сжатия груши (не менее 5 раз).

5. Поскольку свет от электрической лампочки падает на зеркало и, отражаясь, проходит через оптическую систему индикатора, для улучшения резкости интерференционной картины и шкалы следует вращать окуляр вправо или влево.

6. Отвернуть резьбовой колпачок и, наблюдая в окуляр за положением интерференционной картины, медленно вращать маховичок вправо или влево, добиваясь совмещения середины левой черной полосы с нулевой отметкой шкалы. Затем маховичок закрыть резьбовым колпачком. Прибор готов к работе.

Для определения концентрации газа метана в воздухе надевают резиновую трубку на всасывающий штуцер прибора и делают не менее пяти сжатий резиновой грушей. Затем подают необходимый поток света в прибор. Если набранный в прибор воздух содержит метан, то интерференционная картина сместится вправо вдоль шкалы.

Для определения содержания углекислого газа в колодце необходимо сначала определить концентрацию метана в воздухе колодца указанным выше способом. Затем отвернуть и снять резьбовой колпачок и снова закачать воздух в прибор, сжимая грушу 5 раз. При этом засасывание в прибор воздуха будет происходить через штуцер, находящийся под снятым резиновым колпачком. На штуцер необходимо надеть резиновую трубку. Затем сделать отсчет по шкале так же, как при определении концентрации метана. Полученный в этом случае отсчет покажет суммарное содержание в воздухе метана и углекислого газа. Вычтя из второго отсчета (суммарное количество метана и углекислого газа) первый отсчет, показывающий только содержание метана, получим содержание углекислого газа.

Перечень документов по охране труда, приведенных в ВСН

1. СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". (Утверждены Госстроем СССР 9.06.80 г. N 82).

2. Положение о разработке инструкций по охране труда для рабочих и служащих предприятий и организаций связи (Утверждено Министерством связи СССР 2.04.84 г.).

3. Список производств, профессий и работ, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет(Утвержден Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 10.09.80 г. N 283/П-9).

4. ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

5. ГОСТ 12.2.003-74 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

6. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".

7. ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

8. ГОСТ 12.1.012-78 "ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности".

9. Положение о режиме труда работников виброопасных профессий предприятий и организаций Министерства связи СССР (Утверждено Минсвязи СССР 22.12.75 г.).

10. ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

11. ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования безопасности".

12. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6 изд.

13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). Утверждены Госэнергонадзором 21.12.84 г.

14. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (Утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 9.06.81 N 166/П-5).

15. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи (Утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 20.02.80 N 3/П-2).

16. О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда (Приказ Минздрава СССР от 19.06.84 N 700).

17. Правила пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР (Утверждены Министерством связи СССР и МВД 01.05.75).

18. Правила по технике безопасности и производственной санитарии в лесной промышленности и в лесном хозяйстве. (Утверждены Минлеспромом СССР 30.08.78 г.).

19. Правила безопасности в газовом хозяйстве. (Утверждены Госгортехнадзором СССР 26.06.79 г.).

20. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утверждены Госгортехнадзором СССР 19.05.70 г.

21. Санитарные правила при работе с эпоксидными смолами. Утверждены Минздравом СССР 27.12.60.

22. ГОСТ 12.3.033-84 "ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации".

23. ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования".

24. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Утверждены Госгортехнадзором СССР 30.12.69 г.).

25. Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи. (Утверждены Минэнерго СССР 04.03.68 г.).

26. Правила техники безопасности и производственной санитарии при строительстве метрополитенов и тоннелей. (Утверждены Минтрансстроем 10.06.74 г.).

27. ВСН 600-81. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения. (Утверждена Минсвязи СССР 31.12.81 г.).

28. Правила охраны магистральных трубопроводов. (Утверждены постановлением Совета Министров СССР 12.04.79 г.).

29. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов. (Утверждена Министерством газовой промышленности 05.03.80 г.).

30. Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. (Утверждены Мингазпромом 16.07.71 г.).

31. Правила техники безопасности при работах на тракторах, сельскохозяйственных и спецмашинах. (Утверждены Минсельхозом СССР 24.10.69 г.).

32. Единые правила безопасности труда на водолазных работах. (Утверждены Минморфлотом 16.03.79 г.).

33. ГОСТ 67-78. "Пересечения линий связи и радиофикации с контактными сетями наземного электротранспорта. Технические требования".

34. Правила техники безопасности при производстве дноуглубительных работ и обслуживании специальных механизмов и устройств на дноуглубительных снарядах. (Утверждены Минречфлотом РСФСР 31.10.73 г.).

35. Правила безопасности труда на судах речного флота. (Утверждены Минречфлотом РСФСР 04.03.76 г.).

36. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. (Утверждены Госгортехнадзором СССР 24.10.84 г.).

37. ГОСТ 20494-75 "Штанги изолирующие оперативные и для положения заземления. Общие технические требования".

38. ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций. Нормы сопротивления".

39. ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности".

40. Правила аттестации сварщиков. (Утверждены Госгортехнадзором СССР 22.06.71 г.).

41. Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металла. (Утверждены Минздравом СССР 05.03.74 г.).

42. Правила дорожного движения. (Утверждены МВД СССР 02.11.79 г.).

43. Правила охраны линий связи. (Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 22.07.69 г.).

44. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. (Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 11.09.72 г.).

45. Правила охраны высоковольтных электрических сетей. (Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26.03.84 г.).

46. СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по сооружению коллекторных тоннелей способом щитовой проходки в городах и промышленных предприятиях.

47. СНиП III-44-77. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитен.

48. Инструкция по проведению работ в охранных зонах магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. (Утверждена Министерством связи СССР 22.05.85 г.).

49. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и ремонте городских дорог. (Утверждены Минжилкомхозом РСФСР 11.06.76 г.).

50. Правила техники безопасности на городском электротранспорте. (Утверждены Минжилкомхозом РСФСР 24.02.77 г.).

51. ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия".

52. ГОСТ 12.2.012-75* "ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования".

_________________

* На территории Российской Федерации действуют  ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87. - Примечание "КОДЕКС".

53. Инструкция по технике безопасности при строительстве и ремонте кабельных линий связи, на жилах которых индуцируется напряжение до 400 В частотой 50 Гц. (Утверждена Министерством связи СССР 10.12.73).

54. ГОСТ 12.4.107-82 "ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования".