СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Технические требования

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ТУ 14-3р-13-95 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 159 мм.

ТУ 1104-137300-357-01-96 Трубы стальные водогазопроводные.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия.

ГОСТ 8731-74* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8732-78* Трубы стальные бесшовные горячедеформироваиные. Сортамент.

ГОСТ 8733-74* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8734-75* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

ГОСТ 8696-74* Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.

... Стандарты и технические условия на трубы, соединительные части, арматуру, уплотнительные и другие материалы, предусмотренные проектом или нормативно-технической документацией (более подробный перечень стандартов и технических условий приведен в СОКК "Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб").

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

ТУ 36-808-85 Узлы укрупненные монтажные из стальных труб для внутренних систем водопровода, горячего водоснабжения и отопления зданий.

ТУ 36-737-85 Узлы укрупненные монтажные из чугунных и стальных труб для внутренних систем канализации зданий.

ТУ 36-2512-82 Узлы обвязки чугунных радиаторов унифицированные.

ТУ 36-2448-82 Узлы тепловые элеваторные.

ТУ 400-28-160-91 Узлы элеваторные.

ТУ 400-28-80-86 Узлы укрупненные монтажные для внутренних водостоков из стальных труб.

ТУ 66.19.334-91 Узлы и детали монтажные из водопроводных труб внутренних санитарных систем.

ТУ 400-28-153-86 Узлы арматурные фланцевые.

ТУ 400-28-213-77 Патрубок с фланцем на Ру 1,0 и 1,6 МПа.

ТУ 400-28-35-87 Узлы и детали из стальных труб для внутренних систем газоснабжения.

ТУ 36.21.15.14-2-88 Сборочные единицы и детали для внутренних газопроводов.

... Стандарты и технические условия на узлы из стальных труб для внутренних санитарно-технических систем, предусмотренные проектом.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Прокладку стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 2.04.01-85*,СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.08-87*, стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

При монтаже и изготовлении узлов и деталей систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам с температурой воды выше 115 °С и паром с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) следует также выполнять требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных Госгортехнадзором России, а при строительстве систем газоснабжения - Правил безопасности в газовом хозяйстве.

Строительство трубопроводов внутренних санитарно-технических систем должны выполнять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральных или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу трубопроводов должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу трубопроводов.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем и котельных необходимо выполнять индустриальными методами из узлов трубопроводов и оборудования, поставляемых комплектно крупными блоками.

Порядок передачи оборудования, изделий и материалов должен быть оговорен в договоре подряда на капитальное строительство и других документах, регламентирующих взаимоотношения заказчика, генподрядчика и субподрядных организаций.

Узлы и детали из труб для санитарно-технических систем должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию.

К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой упакованных узлов в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на изготовление изделий.

Не установленные на деталях и в узлах арматура, приборы автоматики, контрольно-измерительные приборы, соединительные части, средства крепления, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п. должны упаковываться отдельно, при этом в маркировке контейнера должны указываться обозначения или наименования этих изделий.

Водоподогреватели, калориферы, насосы, центральные и индивидуальные тепловые пункты, водомерные узлы следует поставлять на строящиеся объекты транспортабельными монтажно-комплектными блоками со средствами крепления, трубной обвязкой, с запорной арматурой, прокладками, болтами, гайками и шайбами.

До начала монтажа оборудование, изделия и материалы должны пройти входной контроль.

Входной контроль качества стальных труб, арматуры, узлов и др. материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, требованиями государственных стандартов, технических условий, ППР, технологических карт и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Технические требования к стальным трубам и узлам из них приведены в СОКК "Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб".

На строительной площадке в процессе входного контроля:

- должно быть проверено наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

- должны быть проверены сопроводительные документы (паспорта, технические паспорта, сертификаты, или их копии, заверенные владельцем сертификата), маркировка, ярлыки с целью определения комплектности (без разборки узлов на сборочные единицы и детали) и соответствия поступивших труб, узлов, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов, оборудования, арматуры, соединительных деталей, изоляционных покрытий требованиям проекта (монтажного проекта) (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

- должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на оборудование и изделия (оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технических условиях, а при отсутствии таких указаний - по истечение года могут быть приняты в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, испытаний, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией; результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию);

- должен быть произведен внешний осмотр труб, узлов, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов, оборудования, арматуры, соединительных частей, изоляционных покрытий и т.д. с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружении недопустимых дефектов на наружных и внутренних поверхностях;

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших материалов или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств (в том числе внутренние водостоки, тепловой пункт, систему вентиляции, один или несколько кондиционеров и т.д.);

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;

- устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;

- возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;

- устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;

- устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;

- устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования;

- устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;

- нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов;

- установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов;

- обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы, предшествующие прокладке стальных трубопроводов, следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки трубопроводов.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
|  | Проверить: |  |
| Подготовительные работы | - наличие проекта, монтажного проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; - готовность объекта к началу монтажа внутренних санитарно-технических систем; выполнение всех предусмотренных проектом предшествующих работ, наличие акта сдачи-приемки объекта под монтаж; - паспорта, сертификаты, ярлыки и другую товаросопроводительную документацию, а также маркировку с целью определения полноты содержащихся в документации данных, с целью определения комплектности и соответствия поступивших трубных заготовок, труб, фасонных частей, деталей, запорнорегулирующей и водоразборной арматуры требованиям проекта, а также с целью проверки сроков действия гарантий предприятий-изготовителей; - внешним осмотром трубные заготовки и комплектующие изделия и материалы на соответствие их требованиям стандартов и технических условий с целью выявления недопустимых дефектов внешнего вида; | Проект, монтажный проект, ППР, СОКК Акт сдачи-приемки объекта под монтаж внутренних санитарно- технических узлов Паспорта, сертификаты, ярлыки |
| Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно- технических систем | Контролировать: - разбивку трассы трубопроводов и разметку мест установки креплений, опор и подвесок; установку кронштейнов, балок и других устройств для опор и подвесок; установку опор и подвесок; - сборку деталей и узлов трубопроводов; прокладку трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей; установку арматуры и компенсаторов; | Общий журнал работ; специальный журнал по монтажу внутренних санитарно- технических работ |
|  | - качество соединений на резьбе, фланцах и сварке; - закрепление трубопроводов на опорах и конструкциях; установку гильз; - проектное положение трубопроводов; - результаты испытаний трубопровода и устранение выявленных дефектов. | Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения проложенного трубопровода требованиям проекта и нормативных документов; - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполненных соединений; - составление и надлежащее оформление исполнительной документации. | Акты испытаний |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), геодезист, инженер по сварке - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представитель генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес. |

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приведенными ниже, если другие размеры не предусмотрены проектом.

УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД

| Для одного водопроводного стояка | Для двух водопроводных стояков |
| --- | --- |

| Для одного водопроводного и одного канализационного стояка |
| --- |
|  | 250x150 - для канализационного стояка 50 мм; 350x200 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |  | 250x130 - для канализационного стояка 50 мм; 350x200 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |
| Для двух водопроводных и одного канализационного стояка |
|  | 200x150 - для канализационного стояка 50 мм; 320x200 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |  | 250x130 - для канализационного стояка 50 мм; 380x200 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |
| Для двух водопроводных и одного канализационного стояка |
|  | 450x150 - для канализационного стояка 50 мм; 500x200 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |  | 350x130 - для канализационного стояка 50 мм; 480x250 - для канализационного стояка 100, 150 мм; |

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов, мм

| Назначение трубопровода | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | отверстия | борозды |
|  |  | ширина | глубина |
| Водопроводный стояк: один | 100x100 | 130 | 130 |
| два | 200x100 | 200 | 130 |
| Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм: 50 | 250x150 | 250 | 130 |
| 100; 150 | 350x200 | 350 | 200 |
| Два водопроводных стояка и один канализационный диаметром, мм: 50 | 200x150 | 250 | 130 |
| 100; 150 | 320x200 | 380 | 250 |
| Три водопроводных стояка и один канализационный диаметром, мм: 50 | 450x150 | 350 | 130 |
| 100; 150 | 500x200 | 480 | 250 |
| Подводка водопроводная: одна | 100x100 | 60 | 60 |
| две | 100x200 | - | - |
| Магистраль водопроводная; подводка канализационная | 200x200 | - | - |
| Ввод водопровода и канализации, не менее | 400x400 | - | - |
| Ввод теплоснабжения, не менее | 600x400 | - | - |
| Примечание: для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод), второй-ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту. |

Прокладка стальных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять стальные трубы и фасонные изделия с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.

Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

- пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей - 75 °С;

- пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 °С;

- постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см); арматуру для отдельных производственных систем водопровода - на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям.

Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:

- на каждом вводе;

- на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);

- на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;

- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;

- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;

- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;

- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;

- на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;

- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;

- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;

- перед наружными поливочными кранами;

- перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

В системах горячего водоснабжения следует применять промышленную трубопроводную арматуру общего назначения. Запорную арматуру диаметром до 50 мм включ. следует применять бронзовую, латунную или из термостойких пластмасс.

Уплотнительные прокладки и сальниковые уплотнители для арматуры системы горячего водоснабжения должны быть предусмотрены из термостойких материалов, разрешенных к применению Госкомсанэпиднадзором России.

Не допускается использовать для этих целей материалы, которые могут ухудшить качество горячей воды (вызвать запах, изменение цвета и др.).

Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включ. и не менее 3 м - при диаметре ввода свыше 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.

На вводах трубопроводов холодного водоснабжения следует предусматривать упоры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.

Пересечение ввода трубопроводов холодного водоснабжения со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.

Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.

Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования.

Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.

Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.

В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.

Прокладку сетей водопровода холодной и горячей воды внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой - по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует использовать только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом.

Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством термоизоляции.

Прокладку трубопроводов холодного водоснабжения следует предусматривать с уклоном не менее 0,002.

Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.

Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.

При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.

Тепловая изоляция должна быть предусмотрена для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам.

На просадочных грунтах трубопроводы водопровода внутри здания, как правило, следует размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта.

Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев.

Устройство вводов и водопроводов при возведении зданий в грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунтов по всей площади здания должно быть таким же, как для непросадочных грунтов.

Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.

В местах прохождения вводов водопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.

Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, должно быть предусмотрено устройство контрольных колодцев диаметром 1 м, которые должны быть оборудованы автоматической сигнализацией о появлении в них воды. Расстояние от дна каналов до дна колодцев должно быть не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны быть гидроизолированы. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы должны быть уплотнены на глубину 1 м.

В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны быть предусмотрены устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом должна обеспечиваться свободная осадка несущих конструкций.

Вводы к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, должны присоединяться в водонепроницаемых приямках.

В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов должны предусматриваться отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. Зазоры в проемах должны быть заполнены плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

В сейсмических районах жесткая заделка труб холодного водоснабжения в кладке стен и фундаментов зданий не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены. Укладку труб под фундаменты зданий в сейсмических районах следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см.

Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов.

На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков в сейсмических районах следует выполнять из стальных труб или полиэтиленовых труб тяжелого типа.

При выполнении сварочных работ по осуществлению стыков соединений стальных труб в сейсмических районах следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную газовую сварку. Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке. Пожарные гидранты, а также колодцы с задвижками на трубопроводах следует располагать так, чтобы вероятность их завала в случае обрушения окружающих зданий и сооружений была наименьшей. Для этого рекомендуется пожарные гидранты и колодцы с задвижками располагать со стороны торцов зданий.

На подрабатываемой территории проектными решениями должны предусматриваться увеличение податливости трубопроводов за счет применения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления и пропуска труб на вводе.

На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, должны быть предусмотрены компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установка компенсационных устройств должна быть предусмотрена при длине ввода свыше 20 м.

На территории строящегося здания, где в результате подработок ожидается образование уступов, прокладка подземных вводов должна осуществляться в каналах, при этом зазор между верхом трубы и перекрытием канала должен быть не менее расчетной высоты уступа.

Для трубопроводов внутреннего водопровода здания или его отдельных секций, защищаемых от воздействия подработок по жесткой конструктивной схеме, дополнительной защиты не требуется.

В зданиях, защищаемых по податливой конструктивной схеме, крепление трубопроводов к элементам зданий должно обеспечивать осевые и поперечные (горизонтальные, вертикальные) перемещения трубопровода.

В таких зданиях скрытая прокладка трубопроводов не допускается.

Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, должны предусматриваться самостоятельными. Допускается устройство одного ввода в один из отсеков при установке компенсаторов в местах пересечения трубопроводами деформационных швов.

При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий.

Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубовода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.

Внутри подполья или подвала зданий трубопроводы допускается прокладывать на самостоятельных опорах и кронштейнах, прикрепляемых к стенам. Крепление трубопроводов к опорам должно допускать осевые и вертикальные перемещения труб.

Укладка труб под фундаментами зданий должна быть предусмотрена в футлярах из стальных труб.

Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментов зданий на подрабатываемой территории не допускается.

Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между трубой и строительными конструкциями, равный расчетной величине деформаций основания здания. Зазоры в проемах фундаментов следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны предусматриваться устройства, предотвращающие возможность проникания воды из каналов в грунт. При этом должна быть обеспечена свободная осадка несущих конструкций.

При прокладке трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в районах вечномерзлых грунтов должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие исключение или ограничение механического воздействия вечномерзлых грунтов на конструкции трубопроводов.

Прокладку вводов следует предусматривать надземной или в вентилируемых каналах, совмещая с прокладкой различных инженерных сетей. Следует максимально применять прокладку трубопроводов в подпольях зданий.

Наземную прокладку вводов следует предусматривать во всех случаях, когда требуется исключить тепловое воздействие трубопроводов на грунты оснований.

Подземную прокладку в случаях, когда наземная и надземная прокладка недопустима, следует производить только в каналах и тоннелях.

Устойчивость трубопроводов, прокладываемых в просадочных вечномерзлых грунтах, необходимо обеспечивать сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии или заменой просадочных грунтов в основаниях в зоне возможного протаивания на непросадочные, а также поддержанием расчетного теплового режима трубопроводов.

Прокладку трубопроводов в подземных каналах следует применять, как правило, при совместном размещении инженерных сетей различного назначения, при этом дно каналов следует выполнять с лотком, обеспечивающим удаление воды при минимальном тепловом воздействии на грунты оснований.

Подземные каналы и тоннели должны предусматриваться только в непросадочных грунтах или на коротких участках трасс-переходах через дороги, вводах в здания и др. Высоту каналов, обеспечивающую надежность водоотлива и вентиляции, следует увеличивать на 20-30% по сравнению с принимаемой для обычных условий.

Подземные каналы и тоннели необходимо оборудовать системой естественной вентиляции, обеспечивающей отрицательные значения среднегодовых температур воздуха внутри каналов и тоннелей.

Узлы управления системами инженерного оборудования зданий следует размещать в первых этажах, предусматривая устройство дополнительной местной тепло- и гидроизоляции цокольных перекрытий и трапов для стоков воды в канализацию.

В местах перехода трубопроводов через конструкции зданий, а также в местах примыкания каналов и тоннелей к фундаментам и стенам зданий, рассчитываемых на возможную разность вертикальных перемещений трубопроводов, каналов, тоннелей и зданий, должно предусматриваться устройство мягких сопряжений.

Установка на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов в пределах проветриваемых подполий зданий не допускается.

При прокладке трубопроводов в каналах следует применять термоизоляцию с использованием синтетических материалов на базе стекловолокна и пенопластов, а также пенобетонов.

Применять минераловатные термоизоляционные материалы не допускается.

Для защитного слоя кольцевой теплоизоляции следует применять асбестоцементную штукатурку по проволочной сетке и многослойное покрытие из рулонных материалов.

Применять толь, мешковину и другие ткани с масляной окраской не допускается.

Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета должны быть не менее 50 мм.

На вводах водопровода должна устанавливаться незамерзающая арматура, спускные и воздушные краны из бронзы и применяться гнутые компенсаторы и отводы.

Для опорожнения труб трубопроводы должны иметь уклон не менее 0,002.

Прокладка стальных трубопроводов систем отопления

Для трубопроводов систем отопления следует применять стальные трубы согласно нижеприведенной таблице.

| Теплоноситель | Трубы с наружным диаметром, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 |
| Горячая вода | Электросварные по ГОСТ 10704-91 Легкие по ГОСТ 3262-75* | Электросварные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8732-78* |
| Насыщенный пар | Электросварные по ГОСТ 10704-91 Обыкновенные по ГОСТ 3262-75* |  |
| Примечания: 1. Для трубопроводов при скрытой прокладке, а также для элементов системы отопления, встроенных в строительные конструкции зданий, следует применять трубы обыкновенные по ГОСТ 3262-75* или трубы со стенками такой же толщины по ГОСТ 10704-91. 2. Стальные электросварные трубы следует соединять сваркой. |

Трубопроводы систем отопления следует прокладывать открыто; скрытая прокладка должна быть обоснована. При скрытой прокладке трубопроводов должны быть предусмотрены люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.

В районах с расчетной температурой минус 40 °С и ниже прокладка подающих и обратных трубопроводов систем отопления на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях не допускается.

На чердаках допускается установка расширительных баков системы отопления с тепловой изоляцией из негорючих материалов.

В системах отопления должны предусматриваться устройства для их опорожнения. На каждом стояке должна быть предусмотрена запорная арматура со штуцерами для присоединения шлангов.

Арматура и дренажные устройства, как правило, должны размещаться в подпольных каналах.

Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из негорючих материалов.

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов отопления с трубопроводами горючих жидкостей, паров и газов с температурой вспышки паров 170 °С и менее или агрессивных паров и газов не допускаются.

Требования СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

Соединение оцинкованных и неоцинкованных стальных труб при монтаже следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 и других нормативных документов, изложенными в настоящем альбоме в СОКК "Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб" и СОКК "Сварка стальных трубопроводов".

Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию).

Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.

Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80*.

Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70* диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористокальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.

При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от попадания брызг и капель расплавленного металла.

Оцинкованные стальные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию).

Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и усиленных.

При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.

Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов.

Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.

Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.

Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 4050 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации.

Расстояние от трубопроводов, отопительных приборов и калориферов с температурой теплоносителя выше 105 °С до конструкций зданий и сооружений из горючих (сгораемых) материалов, определяемых проектом должно быть не менее 100 мм.

Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов.

Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепленияне допускаются.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в нижеследующей таблице, если нет других указаний в рабочей документации.

Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливается, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.

Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках

| Диаметры условного прохода трубы, мм | Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов |
| --- | --- |
|  | неизолированных | изолированных |
| 15 | 2,5 | 1,5 |
| 20 | 3 | 2 |
| 25 | 3,5 | 2 |
| 32 | 4 | 2,5 |
| 40 | 4,5 | 3 |
| 50 | 5 | 3 |
| 70, 80 | 6 | 4 |
| 100 | 6 | 4,5 |
| 125 | 7 | 5 |
| 150 | 8 | 6 |

По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному приложению 3 к СНиП 3.05.01-85.

Испытание систем должно производиться с соблюдением требований СНиП 3.05.01-85, изложенных в СОКК "Испытание внутренних санитарно-технических систем".

Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое (пневматическое) испытание трубопровода при скрытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85*.

Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции.

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2761-84* и СанПиН 2.1.4.559-96*.

________________

* Действует СанПиН 2.1.4.1074-01. - Примечание изготовителя базы данных.

Прокладка стальных трубопроводов систем газоснабжения

Прокладку стальных трубопроводов внутренних систем газоснабжения следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88**, СНиП 2.04.08-87*, СНиП 3.01.01-85*, стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования, требований проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, должны быть предусмотрены из стальных труб.

Стальные трубы для строительства наружных и внутренних газопроводов следует предусматривать групп В и Г, изготовленные из спокойной малоуглеродистой стали группы В по ГОСТ 380-94* не ниже второй категории марок Ст2, Ст3, а также Ст4 при содержании в ней углерода не более 0,25%; стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050-88*; низколегированной стали марок 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, 14ХГС по ГОСТ 19281-89* не ниже шестой категории; стали 10Г2 ГОСТ 4543-71*.

________________

Действует ГОСТ 380-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускается применять указанные выше стальные трубы, но изготовленные из полуспокойной и кипящей стали, для внутренних газопроводов давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см) наружным диаметром не более 159 мм и толщиной стенки до 5 мм включ., если температура стенок грубы в процессе эксплуатации не будет понижаться ниже 0 °С.

Стальные трубы для строительства внутренних газопроводов, которые не охлаждаются до температуры ниже минус 40 °С

| Стандарт на трубы | Марка стали, стандарт на сталь | Наружный диаметр |
| --- | --- | --- |
| Электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80* группа В | ВСт2сп, ВСт3сп не менее 2-ой категории ГОСТ 380-94; 10, 15, 20 ГОСТ 1050-88* | 10-530 мм |
| Бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74* группа В и Г | 10, 20 ГОСТ 1050-88* | 45-530 мм |
| Бесшовные холоднодеформированные, теплодеформированные ГОСТ 8733-74* | 10, 20 ГОСТ 1050-88* | 10-108 мм |

________________

Действует ГОСТ 380-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Для внутренних газопроводов низкого давления, в т.ч. для их гнутых отводов и соединительных частей, допускается применять трубы групп А, Б, В, изготовленные из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 категорий 1, 2, 3 групп А, Б и В по ГОСТ 380-94 и 08, 10,15, 20 по ГОСТ 1050-88*. Сталь марки Ст4 допускается применять при содержании в ней углерода не более 0,25%.

________________

Действует ГОСТ 380-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту или техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения. Указанное требование следует вносить в заказные спецификации на трубы.

Для строительства внутренних газопроводов низкого давления допускается применять трубы по ГОСТ 3262-75*, сварные швы которых не имеют характеристики прочности сварного соединения.

Трубы, предусмотренные для систем газоснабжения, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Соединительные части и детали для систем газоснабжения должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов. Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовленных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами.

Соединительные части и детали для систем газоснабжения следует предусматривать из спокойной стали (литые, кованые, штампованые, гнутые или сварные).

Арматура, предусмотренная для установки в системах газоснабжения в качестве запорной арматуры (отключающих устройств), должна быть предназначена для газовой среды. Герметичность затворов должна соответствовать I классу по ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускается применять для систем газоснабжения запорную арматуру общего назначения при условии выполнения дополнительных работ по притирке и испытанию затвора арматуры на герметичность I класса в соответствии с ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Краны и поворотные затворы должны иметь ограничители поворота и указатели положения "открыто-закрыто", а задвижки с невыдвижным шпинделем - указатели степени открытия.

Конструкция регуляторов давления газа должна соответствовать ГОСТ 11881-76*.

Соединения труб должны быть предусмотрены, как правило, на сварке.

Сварные стыки должны отвечать требованиям СНиП 3.05.02-88*, которые приведены в СОКК "Сварка стальных трубопроводов".

________________

* Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.

Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76**, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73*, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76*, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя.

Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки из следующих материалов: паронит (ГОСТ 481-80*) марки ПМБ (паронит маслобензостойкий) толщиной от 1 до 4 мм; пластины резиновые и резинотканевые (ГОСТ 7338-90*) толщиной 3-5 мм. Прокладки из паронита должны соответствовать требованиям      ГОСТ 15180-86 "Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры".

Допускается применение прокладок из других уплотнительных материалов, обеспечивающих не меньшую герметичность соединений по сравнению с вышеприведенными материалами (с учетом среды, давления и температуры).

Установка разъемных соединений газопроводов должна предусматриваться в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Прокладка газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера должна быть предусмотрена открытой, а в жилых домах кроме того - по нежилым помещениям.

В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопровода низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна быть предусмотрена на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.

Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий должно быть предусмотрено при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.

При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной, это расстояние должно быть не менее радиуса трубы.

Отклонение стояков и прямолинейных участков газопровода от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.

Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных конструкций должны прокладываться в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром должно быть заделано просмоленной наклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 3 см, а диаметр его приниматься из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра.

При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм.

Заделка сварных и резьбовых соединений газопровода и арматуры в стены и перекрытия не допускается.

Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.

Установка отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых в жилых домах и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера) должна быть предусмотрена: для отключения стояков, обслуживающих более 5 этажей; перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); перед каждым газовым прибором, печью или установкой; на ответвлениях к отопительным печам или приборам.

При монтаже отключающих устройств (кранов) должна быть предусмотрена после них (считая по ходу газа) установка сгонов. Краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене; установка упорной гайки в сторону стены не допускается.

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО СЕРИИ 5.900-7

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ

| Условный проход Dy, мм | Размеры |
| --- | --- |
|  | L* | L1 | L2* | h* |
| 50 | 70 | 100±1 | 140 | 32 |
| 65 | 90 | 120±1 | 160 | 41 |
| 80 | 106 | 130±1 | 175 | 48 |
| 100 | 122 | 140±1 | 195 | 57 |

________________

* - размеры для справок.

| Условный проход Dy, мм | Размеры |
| --- | --- |
|  | L | L1 | h* |
| 50 | 150±1 | 245±1 | 129/179 |
| 65 | 160±1 | 270±1 | 138/188 |
| 80 | 185±1 | - | - |
| 100 | 195±1 | - | - |

________________

* - размеры для справок.

ДВУХРЯДНЫЕ

ТРЕХРЯДНЫЕ

| Dy, мм | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L | L1* | h* |
| 50 | 150±1 | 245 | 132/182 |
| 65 | 160±1 | 270 | 140/190 |
| 80 | 185±1 | 320 | 147/197 |
| 100 | 195±1 | 340 | 156/206 |

________________

* - размеры для справок.

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ

| Условный проход Dy, мм | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L | l | L1 | Н | h | H1 | L2 | Н2 |
| 50 | 160 | 70 | 100 | 122 | 32 | 135 | 140 | 160 |
| 65 | 190 | 90 | 120 | 122 | 41 | 150 | 160 | 160 |
| 80 | 210 | 106 | 130 | 150 | 48 | 189 | 175 | 190 |
| 100 | 225 | 122 | 140 | 150 | 57 | - | - | - |
| 125 | 260 | 150 | 155 | 225 | 70 | - | - | - |

ДВУХРЯДНЫЕ

ТРЕХРЯДНАЯ

| Условный проход, мм | Размеры, мм |
| --- | --- |
| Dy | Dy1 | l* | l1* | L1 | L2* | h* | h1* |
| 100 | - | 122 | - | 140±1 | 195 | 57 | - |
| 100 | 125 | 122 | 150 | 155±1 | 210 | 57 | 70 |
| 100 | 150 | 122 | 180 | 170±1 | 225 | 57 | 80 |
| 100 | 200 | 122 | 242 | 200±1 | 255 | 57 | 113 |
| 125 | - | 150 | - | 155±1 | 225 | 70 | - |
| 125 | 150 | 150 | 180 | 170±1 | 240 | 70 | 80 |
| 125 | 200 | 150 | 242 | 200±1 | 270 | 70 | 113 |
| 150 | - | 180 | - | 170±1 | 270 | 83 | - |
| 150 | 200 | 180 | 242 | 200±1 | 280 | 83 | 113 |
| 200 | - | 242 | - | 200±1 | - | 113 | - |
| 250 | - | 298 | - | 240±1 | - | 140 | - |

________________

* - размеры для справок.

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ

| Dy | L1 | h* |
| --- | --- | --- |
| 125 | 210±1 | 167/217 |
| 150 | 220±1 | 180/230 |
| 200 | 260±1 | 210/260 |

________________

* - размеры для справок.

ДВУХРЯДНЫЕ

| Dy | Dy1 | L | L1 | L2 | h* | h1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 154/204 | 145/195 |
| 125 | 80 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 167/217 | 145/195 |
| 150 | 80 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 180/230 | 145/195 |
| 200 | 80 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 210/260 | 145/195 |
| 80 | 80 | 250±1 | 185±1 | 320±1 | 145/195 | 145/195 |
| 125 | 100 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 167/217 | 154/204 |
| 150 | 100 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 180/230 | 154/204 |
| 200 | 100 | 250* | 260±1 | 405±1 | 210/260 | 154/204 |
| 100 | 100 | 380* | 195±1 | 340±1 | 154/204 | 154/204 |
| 150 | 125 | 250* | 220±1 | 380±1 | 180/230 | 167/217 |
| 200 | 125 | 380* | 260±1 | 420±1 | 210/260 | 167/217 |
| 125 | 125 | 250* | 210±1 | 370±1 | 167/217 | 167/217 |
| 150 | 150 | 250* | 220±1 | 390±1 | 180/230 | 180/230 |

________________

* - размеры для справок.

ОПОРА ПОДВЕСНАЯ

Размеры, мм

| Dy, мм | H* | h | h1 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 540 | 26 | 6 | 10 | М10 |
| 65 | 550 | 26 | 6 | 10 | М10 |
| 80 | 700 | 34 | 7 | 10 | М12 |
| 100 | 700 | 34 | 7 | 10 | М12 |
| 125 | 730 | 43 | 9 | 12 | М16 |
| 150 | 790 | 43 | 9 | 12 | М16 |
| 200 | 840 | 43 | 9 | 12 | М16 |
| 250 | 850 | 43 | 9 | 12 | М16 |

________________

* - размеры для справок.

| Dy, мм | h | h1 | l | d* | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 26 | 6 | 10 | 10 | 5 |
| 65 | 26 | 6 | 10 | 10 | 5 |
| 80 | 34 | 7 | 10 | 12 | 5 |
| 100 | 34 | 7 | 10 | 12 | 5 |
| 125 | 43 | 9 | 12 | 16 | 6 |
| 150 | 43 | 9 | 12 | 16 | 6 |
| 200 | 43 | 9 | 12 | 16 | 6 |
| 250 | 43 | 9 | 12 | 16 | 6 |

________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | h | h1 | l | d* | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 26 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 65 | 26 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 80 | 34 | 7 | 10 | 12 | 8 |
| 100 | 34 | 7 | 10 | 12 | 8 |
| 125 | 43 | 9 | 12 | 16 | 12 |
| 150 | 43 | 9 | 12 | 16 | 12 |
| 200 | 43 | 9 | 12 | 16 | 12 |
| 250 | 43 | 9 | 12 | 16 | 12 |

________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | L*max | H* | h | h1 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 400 | 550 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 65 | 440 | 550 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 80 | 550 | 550 | 26 | 7 | 10 | 10 |
| 100 | 560 | 550 | 26 | 7 | 10 | 10 |
| 125 | 600 | 630 | 34 | 9 | 12 | 12 |
| 150 | 630 | 630 | 34 | 9 | 12 | 12 |
| 200 | 750 | 680 | 43 | 9 | 12 | 16 |
| 250 | 860 | 680 | 43 | 9 | 12 | 16 |

________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | L*max | Н* | h | h1 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 400 | 650 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 65 | 440 | 650 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 80 | 550 | 650 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 100 | 560 | 650 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 125 | 600 | 670 | 34 | 7 | 10 | 12 |
| 150 | 630 | 670 | 34 | 7 | 10 | 12 |
| 200 | 750 | 890 | 43 | 9 | 12 | 16 |
| 250 | 860 | 910 | 43 | 9 | 12 | 16 |

_________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | L*max | h | h1 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 400 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 65 | 440 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 80 | 550 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 100 | 560 | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 125 | 600 | 34 | 7 | 10 | 10 |
| 150 | 630 | 34 | 7 | 10 | 10 |
| 200 | 750 | 43 | 9 | 12 | 16 |
| 250 | 860 | 43 | 9 | 12 | 16 |

________________

* - размеры для справок.

ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ДВУХРЯДНАЯ

Размеры, мм

| Dy, мм | H* | L*max | L1* | h | h1 | h2 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 550 | 650 | 250 | 34 | 77 | 7 | 10 | 12 |
| 125 | 560 | 780 | 280 | 43 | 93 | 9 | 12 | 16 |
| 150 | 560 | 850 | 300 | 43 | 93 | 9 | 12 | 16 |
| 200 | 570 | 1000 | 350 | 43 | 97 | 9 | 12 | 16 |
| 250 | 570 | 1100 | 400 | 43 | 97 | 9 | 12 | 16 |

________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | H* | L*max | L1* | h | H1 | h1 | h2 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 600 | 650 | 250 | 34 | 86±1 | 426±1 | 7 | 10 | 12 |
| 125 | 750 | 780 | 280 | 43 | 102±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |
| 150 | 750 | 850 | 300 | 43 | 126±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |
| 200 | 760 | 1000 | 350 | 43 | 172±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |
| 250 | 760 | 1100 | 400 | 43 | 174±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |

________________

* - размеры для справок.

Размеры, мм

| Dy, мм | Н* | L*max | L1* | h | H1 | h1 | h2 | l | d* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 600 | 650 | 250 | 34 | 66±1 | 426±1 | 7 | 10 | 12 |
| 125 | 750 | 780 | 280 | 43 | 102±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |
| 150 | 750 | 850 | 300 | 43 | 126±1 | 537±1 | 10 | 12 | 16 |

________________

* - размеры для справок.

ТРАВЕРСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТРЕХРЯДНАЯ

Размеры, мм

| Dy* | Dy1* | h | h1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | - | 57 | - |
| 100 | 125 | 57 | 70 |
| 100 | 150 | 57 | 83 |
| 125 | - | 70 | - |
| 125 | 150 | 70 | 83 |
| 150 | - | 83 | - |
| 150 | 100 | 83 | 57 |
| 150 | 125 | 83 | 70 |

________________

* - размеры для справок.

ТРАВЕРСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ

Размеры, мм

| Dy* | Dy1* | h | h1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | - | 57 | - |
| 100 | 125 | 57 | 70 |
| 100 | 150 | 57 | 83 |
| 125 | - | 70 | - |
| 125 | 150 | 70 | 83 |
| 150 | - | 83 | - |

________________

* - размеры для справок.

Опора подвижная

Размеры, мм

| Dy, мм | L | l | h |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 170 | 70 | 32 |
| 65 | 190 | 90 | 41 |
| 80 | 206 | 106 | 48 |
| 100 | 222 | 122 | 57 |
| 125 | 250 | 150 | 70 |
| 150 | 280 | 180 | 83 |
| 200 | 342 | 242 | 113 |
| 250 | 398 | 298 | 140 |

Размеры для справок

Гильза для прохода труб через перекрытие

Размеры, мм

| Dy, мм | Dн* | D* | D1* | L* | Н* | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 60 | 114 | 70 | 276 | 327 | 20±1 |
| 65 | 76 | 152 | 83 | 289 | 342 | 25±1 |
| 80 | 89 | 178 | 100 | 308 | 345 | 30±1 |
| 100 | 108 | 216 | 125 | 333 | 357 | 35±1 |
| 125 | 133 | 266 | 151 | 359 | 374 | 40±1 |
| 150 | 159 | 318 | 207 | 419 | 396 | 40±1 |
| 200 | 219 | 438 | 261 | 473 | 447 | 40±1 |
| 250 | 273 | 546 | 313 | 525 | 495 | 40±1 |

________________

* - размеры для справок.

Опора под отвод

Размеры, мм

| Dy, мм | Н* | L* | l | l1 | R* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 115 | 200 | 205±1 | 95±1 | 305 |
| 200 | 175 | 250 | 300±1 | 145±1 | 410 |
| 250 | 225 | 300 | 350±1 | 170±1 | 512 |

________________

* - размеры для справок.

Стойка опорная

Размеры, мм

| Dy, мм | L | L1 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 100 | 150 |
| 65 | 100 | 150 |
| 80 | 100 | 150 |
| 100 | 150 | 210 |
| 125 | 150 | 210 |
| 150 | 150 | 210 |
| 200 | 150 | 250 |
| 250 | 200 | 250 |

Размеры для справок

Опора для вертикального трубопровода

Размеры, мм

| Dy, мм | Н* | L* | I | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 108 | 100 | 5±1 | 3 |
| 65 | 138 | 130 | 5±1 | 3 |
| 80 | 168 | 160 | 5±1 | 3 |
| 100 | 208 | 200 | 5±1 | 4 |
| 125 | 262 | 250 | 10±1 | 4 |
| 150 | 312 | 300 | 10±1 | 4 |
| 200 | 412 | 400 | 10±1 | 5 |
| 250 | 512 | 500 | 10±1 | 5 |