РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
частичной реконструкции распределительных сетей и коммунальных систем электроосвещения и электрооборудования жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Широкая, д.XX лит.Х


ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Содержание общих данных

I. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО

II. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ill. Общие указания

1. Электроснабжение

2. Электрооборудование

2.1. Распределительная сеть, коммунальное электрооборудование

2.2. Электроосвещение

2.3. Организация учета потребления электроэнергии

3. Электробезопасность

3.1. Автоматическое отключение питания

3.2. Защитное заземление

3.3. Система уравнивания потенциалов

4. Молниезащита

5. Мероприятия по охране окружающей среды

6. Организация эксплуатации

7. Указания по монтажу

8. Расчет электрических нагрузок

9. Проверочные расчеты

9.1. Проверка сетей по потере напряжения

9.2. Проверка времени срабатывания аппаратов защиты

I. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО

| Лист | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема принципиальная электрическая ГЩВУ |  |
| 3 | План расположения оборудования и прокладки электрических сетей. 1-й этаж |  |
| 4 | План расположения оборудования и прокладки электрических сетей. Типовой этаж |  |
| 5 | План расположения оборудования и прокладки электрических сетей. 5-й этаж |  |
| 6 | Схема системы уравнивания потенциалов |  |

II. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные: |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" | Естественное и искусственное освещение |  |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
|  | Электроустановки зданий |  |
| СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий |  |
|  | Прилагаемые: |  |
| ЭО-СО | Спецификация оборудования и материалов |  |

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта: А.Хныкин

III. Общие указания

Настоящий рабочий проект частичной реконструкции распределительных сетей и коммунальных систем электроосвещения и электрооборудования жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Широкая, д.XX лит.Х - разработан в объеме, определенном СП 31-110-2003 и уточненном Заказчиком в задании на проектирование.

Проект выполнен на основании:

- задания Заказчика на проектирование;

- справки на присоединение электрической мощности к сетям ФГУП "XXX век" МЧС РФ N 39 от 20.01.10 г.

- архитектурно-строительных чертежей;

- обследования существующей электроустановки и в соответствии с действующими нормативными документами.

Потребителями электроэнергии являются:

- электроосвещение;

- общедомовое оборудование (домофон, усилитель телевизионного сигнала);

- электрооборудование жилых квартир.

В состав проекта входит:

- реконструкция электроосвещения площадок лестничных клеток и входов в подъезды;

- реконструкция сетей коммунального электрооборудования;

- реконструкция электроосвещения подвала;

- замена распределительных линий, проложенных по подвалу, от ГЩВУ до стояков подъездов.

Полная разрешенная мощность, потребляемая на вводе в электроустановку дома, в соответствии со справкой на присоединение - 47,0 кВА.

Требуемая полная расчетная потребляемая мощность на вводе - 50,0 кВА.

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 г.

Увеличение разрешенной мощности до требуемой величины предполагается в перспективе. Реконструкция распределительных сетей производится с учетом перспективной нагрузки. Аппараты защиты в ГЩВУ принимаются исходя из разрешенной мощности.

1. Электроснабжение

Внешнее электроснабжение - существующее. Напряжение питающей сети 380/220 В.

Категория электроснабжения по требованиям надежности - III. Режим работы нейтрали - глухое заземление. Система заземления TN-C-S.

Реконструкция внешнего электроснабжения настоящим проектом не предусматривается.

2. Электрооборудование

2.1. Распределительная сеть, коммунальное электрооборудование

Напряжение распределительной сети - 380/220 В, групповой - 220 В.

Сечения распределительных и групповых сетей выбраны по расчетному току нагрузки и проверены по потере напряжения.

Распределительные сети выполняются в 5-проводном исполнении кабелями с алюминиевыми жилами с двойной изоляцией с прокладкой открыто в металлических трубах по стенам подвала. Подключение существующих стояков подъездов выполнить в ответвительных коробках. Запрещается объединение РЕ и N проводников после ГЩВУ.

Групповые сети выполняются в 3-проводном исполнении кабелями с медными жилами с двойной изоляцией с прокладкой открыто в металлических трубах по стенам помещений.

При питании нескольких электроприемников от одной групповой линии ответвления защитного проводника (РЕ) выполнить в ответвительных или установочных коробках пайкой, сваркой, опрессовкой и т.п. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов электроприемников не допускается.

2.2. Электроосвещение

Напряжение групповой сети электроосвещения - 220 В.

Выбор типов светильников, их мощность и количество определено с учетом категорий помещений и санитарных норм. Освещение обеспечивается светильниками с лампами накаливания. Для освещения подвала использовать светильники с классом защиты II. Для освещения территории у входа использовать существующий светильник с газоразрядной лампой.

Управление освещением помещений осуществляется выключателями, установленными в местах, доступных для управления. Выключатели освещения помещений с условиями среды, отличающимися от нормальных, установлены вне этих помещений, либо использованы выключатели с соответствующей степенью защиты.

2.3. Организация учета потребления электроэнергии

Расчетный учет электроэнергии, потребляемой электроприемниками квартир, существующий и выполнен в квартирных щитках; реконструкции не подвергался.

Расчетный учет электроэнергии, потребляемой общедомовыми электроприемниками, выполняется в ГЩВУ. Проектом предусмотрена установка счетчика прямого включения типа ЦЭ2727, 5(50) А, 380/220 В.

Счетчик должен иметь пломбу госповерки с давностью не более 12 месяцев.

3. Электробезопасность

В целях безопасной работы электроустановки в данном проекте предусмотрены следующие меры защиты от прямого и косвенного прикосновения:

- Автоматическое отключение питания;

- Защитное заземление;

- Уравнивание потенциалов.

3.1. Автоматическое отключение питания

Проектом предусматривается автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.2. Защитное заземление

На вводе в электроустановку здания выполняется повторное заземление нулевой жилы питающего кабеля путем присоединения нулевой защитной шины "РЕ" ГЩВУ к заземлителю стальной полосой 40x4 мм в двух точках.

Заземлитель представляет собой конструкцию из вертикальных электродов, выполненных из угловой стали 50x50x5 мм длиной 3 м, расположенных на расстоянии 3 м и соединенных посредством сварки со стальной полосой 40x4 мм, прокладываемой на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. Заземлитель расположить в подвале вдоль фундамента здания на расстоянии не менее 1,0 м.

Заземляющее устройство должно быть соединено с главной шиной заземления с соблюдением требований ГОСТ.

3.3. Система уравнивания потенциалов

Проектом предусматривается выполнение системы уравнивания потенциалов на вводе в здание.

В качестве заземляющей шины используется шина РЕ, расположенная в щите ГЩВУ.

Система уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

PEN проводник питающей линии - в составе кабеля; металлические трубы коммуникаций на вводе в здание; металлические корпуса оборудования, не находящиеся под напряжением в нормальном режиме работы - проводником в составе питающего кабеля; металлические конструкции для прокладки кабелей; заземляющее устройство - стальной полосой 40x4 мм в двух точках. Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

4. Молниезащита

Настоящим проектом мероприятия по реконструкции системы молниезащиты здания не рассматриваются.

5. Мероприятия по охране окружающей среды

Утилизация отработавших газоразрядных ламп предусматривается путем сдачи их на предприятия, имеющие специальное технологическое оборудование для обезвреживания люминесцентных, ртутных и натриевых ламп.

6. Организация эксплуатации

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определена актом и находится на нижних зажимах предохранителей отходящих фидеров потребителя в кабельном киоске.

В соответствии с ПТЭ ЭП и МПОТ РМ руководство электрохозяйством должно осуществляться ответственным за электрохозяйство с группой по технике безопасности не ниже IV (заместитель не ниже IV).

При замене источников света можно использовать их номинальные мощности не более указанной в паспортных данных осветительных приборов. При невыполнении данного требования возможно повреждение осветительного прибора (перегрев) и возгорание.

Плановый ремонт, профилактические испытания и реконструкция электрической сети должна проводиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ.

7. Указания по монтажу

Монтаж электроустановки должен выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ и действующими нормативными документами.

Перечень скрытых работ, для которых необходимо составление актов:

- прокладка кабелей в трубах;

- устройство заземлителя.

8. Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок жилого дома

| N п/п | Наименование электроприемника | Уста- новл. мощ- ность, кВт |  |  | Коэф. спроса | Коэф. несовп. макси- мумов | Расчетные значения | Расч. ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Активная мощ- ность, кВт | Реак- тивная мощ- ность, квар | Полная мощ- ность, кВА |  |
| 1 | Электроприемники квартир (с учетом общедомовой несиловой нагрузки) 40 квартир | 48,00 | 0,96 | 0,29 | 1 | 1 | 48,00 | 14,00 | 50,00 |  |
|  | Итого: | 48,00 | 0,96 | 0,29 | 1,0 | - | 48,0 | 14,0 | 50,0 | 76,1 |

Нормируемые расчетные нагрузки ввода в здание, стояков квартир

| N п/п | Наименование электроприемника | Единица измерения | Количество | Удельная расчетная эл. нагрузка, кВт/ед. измерения | Суммарная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартиры с плитами на природном газе (табл.6.1 СП 31-110-2003) - ввод в здание | квартира | 40 | 1,20 | 48 |
| 2 | Квартиры с плитами на природном газе (табл.6.1 СП 31-110-2003) - квартирный стояк | квартира | 10 | 2,20 | 22 |

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с разделом 6 "Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий" СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

Расчет электрических коммунальных нагрузок

| N п/п | Наименование электроприемника | Уста- новл. мощ- ность, кВт |  |  | Коэф. спро- са | Расчетные значения | Рас- четн. ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Активная мощность, кВт | Реак- тивная мощность, квар | Полная мощность, кВА |  |
| 1 | Электроосвещение | 2,165 | 0,99 | 0,14 | 1 | 2,17 | 0,31 | 2,19 |  |
| 2 | Усилитель телевизионного сигнала | 0,50 | 0,90 | 0,48 | 1 | 0,50 | 0,24 | 0,56 |  |
| 3 | Домофон | 0,50 | 0,90 | 0,48 | 0,9 | 0,45 | 0,22 | 0,50 |  |
|  | Итого: | 3,165 | 0,96 | 0,28 | 0,98 | 3,1 | 0,8 | 3,2 | 4,9 |

Расчет среднемесячного и среднегодового электропотребления выполнен для трехсменного режима работы на 2010 год:

(кВт-час)

| Месяц | Кол-во рабочих дней | Кол-во рабочих часов | Средняя расчетная нагрузка | Среднее электропотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | день | час | кВт | кВт*час |
| январь | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| февраль | 28 | 672 | 3,1 | 2083,2 |
| март | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| апрель | 30 | 720 | 3,1 | 2232,0 |
| май | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| июнь | 30 | 720 | 3,1 | 2232,0 |
| июль | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| август | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| сентябрь | 30 | 720 | 3,1 | 2232,0 |
| октябрь | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| ноябрь | 30 | 720 | 3,1 | 2232,0 |
| декабрь | 31 | 744 | 3,1 | 2306,4 |
| ИТОГО за год |  |  |  | 27156,0 |

9. Проверочные расчеты

9.1. Проверка сетей по потере напряжения

Расчет потерь напряжения в линиях производится по формуле:

%,

где  - номинальное напряжение в сети;

- потеря напряжения на рассматриваемом участке в процентах;

,  - удельные сопротивления кабеля (активное и реактивное);

- длина рассматриваемого участка;

,  - активная и реактивная мощности, приложенные в конце рассматриваемого участка.

Расчет потери напряжения для наиболее удаленного электроприемника:

| N группы | ТП-КК | КК-ГЩВУ | ГЩВУ.Л5 | ГЩВУ, М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 48 | 48 | 0,96 | 22 |
| , квар | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 6,4 |
|  | 0,96 | 0,96 | 1,0 | 0,96 |
| , м | 46 | 15 | 50 | 50 |
| , мм | 150 | 25 | 1,5 | 16 |
| , Ом/м | 0,0596 | 0,091 | 0,126 | 0,095 |
| , Ом/м | 0,208 | 0,74 | 12,3 | 1,95 |
| , В | 380 | 220 | 220 | 380 |
| , % | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| , % |  | 1,4 | 2,6 | 2,9 |

Потеря напряжения удовлетворяет нормам.

9.2. Проверка времени срабатывания аппаратов защиты

Ток короткого замыкания:

,

где  - сопротивление обмотки трансформатора, Ом;

- переходное сопротивление контактов, Ом;

- фазное напряжение, В;

- длина цепи фаза-ноль, м.

| Сопротивление обмоток трансформатора, Ом | 0,49 | (160 кВА) | Y/Y-0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сече- ние фаз- ного про- вод- ника | Сече- ние нуле- вого про- вод- ника | Дли- на | Эквива- лентное пере- ходное сопротив- ление контактов | Удельная прово- димость материала проводника |  | Хар-ка аппа- рата за- щиты | Номи- наль- ный ток аппа- рата защиты |  | Время сраба- тыв. аппа- рата защиты |
|  | мм | мм | м | Ом | Оммм/м | А |  | А |  | с |
| РУ-0,4 кВ ТП-КК | 150 | 50 | 40 | 0,015 | 0,0315 | 1090 |  | не проектир. |  |  |
| КК-ГЩВУ | 25 | 25 | 15 | 0,025 | 0,0189 | 890 | 550 А | 100 | 8,9 | <0,4 с |
| ГЩВУ-М4 | 16 | 16 | 50 | 0,030 | 0,0315 | 432 | С | 40 | 10,8 | <0,4 с |
| ГЩВУ-Л5 | 1,5 | 1,5 | 50 | 0,030 | 0,0315 | 95 | С | 6 | 15,8 | <0,4 с |

Согласно п.1.7.79 ПУЭ время отключения не должно превышать 0,4 с для групповых автоматических выключателей и не должно превышать 5 с для автоматических выключателей, защищающих распределительные сети.

Требование ПУЭ выполняется.

| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм/ | Кол-во | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| ГЩВУ | 1. Устройство вводно-распределительное в комплекте: | И-307-l | к-кт | 01 |  |
|  | 1.1. Шкаф, IP31 |  | шт. | 01 |  |
|  | 1.2. Рубильник | ВР32-35В-31250 | шт. | 01 |  |
|  | 1.3. Выключатель автоматический трехполюсный на ток 80 А | ВА 51-35 | шт. | 01 |  |
|  | 1.4. Выключатель автоматический трехполюсный на ток 40 А, характеристика срабатывания типа "С" |  | шт. | 04 |  |
|  | 1.5. Выключатель автоматический трехполюсный на ток 10 А, характеристика срабатывания типа "С" |  | шт. | 01 |  |
|  | 1.6. Выключатель автоматический однополюсный на ток 6 А, характеристика срабатывания типа "С" |  | шт. | 05 |  |
|  | 1.7. Счетчик активной энергии трехфазный прямоточный, 5(50) А, 380/220 В |  | шт. | 01 |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | 2. Светильник настенный с лампой накаливания мощностью 60 Вт, 220 В, IP20 | НПО 22-1x100 | шт. | 14 |  |
|  | 3. Светильник настенный с лампой накаливания мощностью 60 Вт, 220 В, IP54 | ПСХ-60 | шт. | 04 |  |
|  | 4. Светильник настенный с лампой накаливания мощностью 60 Вт, 220 В, IP54, класс защиты II |  | шт. | 16 |  |
|  | 5. Выключатель однополюсный для открытой установки, 10 А, 250 В, IP20 |  | шт. | 06 |  |
|  | 6. Выключатель однополюсный для открытой установки, 10 А, 250 В, IP44 |  | шт. | 07 |  |
|  | 7. Розетка штепсельная 2-х полюсная для открытой установки с 3-им заземляющим контактом, 16 А, 250 В, IP20 |  | шт. | 01 |  |
|  | 8. Коробка ответвительная металлическая для открытой трубной проводки |  | шт. | 20 |  |
|  | 9. Ящик протяжный металлический для открытой трубной проводки |  | шт. | 04 |  |
|  | Кабельно-трубная продукция |  |  |  |  |
|  | 10. Кабель силовой с алюминиевыми жилами и ПВХ изоляцией сечением: |  |  |  |  |
|  | 10.1. 4x25 мм | ВВГ | м | 30 |  |
|  | 10.2. 5x16 мм | АВВГ | м | 150 |  |
|  | 11. Кабель силовой с медными жилами и ПВХ изоляцией сечением: |  |  |  |  |
|  | 11.1. 3x2,5 мм | ВВГ | м | 85 |  |
|  | 11.2. 3x1,5 мм | ВВГ | м | 245 |  |
|  | 12.Труба стальная водогазопроводная |  | м |  |  |
|  | 12.1. 050 мм |  | м | 175 |  |
|  | 12.2. 020 мм |  | м | 155 |  |
|  | 12.3. 015 мм |  | м | 165 |  |
|  | Система уравнивания потенциалов |  |  |  |  |
|  | 13. Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией сечением: |  |  |  |  |
|  | 13.1. 16 мм | ПВ | м | 100 |  |
|  | 14. Хомут |  | шт. | 14 |  |
|  | 15. Сталь полосовая 40x4 мм |  | м | 40 |  |
|  | 16. Сталь угловая 50x50x5 мм |  | м | 09 |  |

Рис.1. Схема принципиальная электрическая ГЩВУ

К установке принять автоматические выключатели фирмы ИЭК с указанными на схеме характеристиками:

Рис.2. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. 1-й этаж

Рис.3. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. Типовой этаж

Рис.4. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. 5-й этаж




Рис.5. Схема системы уравнивания потенциалов