СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - подготовку мест для прокладки газопроводов и установку газовых плит; | Визуальный То же | Паспорт, журнал работ |
|  | - соответствие размеров заготовленных деталей проекту; | - " - |  |
|  | - комплектность оборудования. | Технический осмотр |  |
| Монтаж внутренних газопроводов и оборудования | Контролировать: - вертикальность стояков, крепление; - прочность и плотность резьбовых соединений; | Измерительный, визуальный Технический осмотр | Журнал работ |
|  | - соблюдение проектных уклонов газопроводов, расстояний от стен; | Измерительный |  |
|  | - окраска газопроводов. | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: -- соответствие фактического положения газопроводов и газооборудования требованиям проекта; | Технический осмотр, измерительный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество выполнения соединений газопроводов; | То же |  |
|  | - проведение испытаний. | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: штангенциркуль, отвес, рулетка металлическая, уровень строительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 42-01-2002

|  | Допускаемые отклонения: - стояков и прямолинейных участков газопровода от проектного положения - не более 2 мм на 1 м длины. Расстояния между трубой и стеной устанавливаются по проекту. При отсутствии в проекте этих данных расстояние должно быть не менее радиуса трубы (г). При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к установке отключающего крана

- при горизонтальной подводке газопровода к плите - на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты;

- при верхней разводке - на высоте 1,5-1,6 м от пола;

- после крана (считая по ходу газа) должен быть установлен сгон;

- краны должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене.

Не допускается:

- заделка соединений трубопроводов и арматуры в стены или перекрытия;

- размещение стыковых соединений на участке газопровода, проложенного в футляре.

На законченные строительством газовые вводы, внутридомовое газооборудование следует составлять строительные паспорта.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ Р 50696-94. Плиты газовые бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

Предельные отклонения по размерам труб не должны превышать указанные в таблице.

| Размер труб | Предельное отклонение для труб точности изготовления |
| --- | --- |
|  | обычной | повышенной |
| Наружный диаметр с условным проходом: до 40 мм включительно свыше 40 мм Толщина стенки | +0,4 мм -0,5 мм +0,8 мм -1,0 мм -15% | ±0,4 мм ±0,8 мм -10% |

Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%.

Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать:

- 2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно;

- 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм.

При транспортировании автомобильным транспортом, а также при хранении плиты устанавливают в один ярус.

Для плит, оснащенных электрооборудованием, дополнительно должен быть нанесен манипуляционный знак "Боится сырости".

Плиты перевозятся и хранятся в таре. На маркировке должны быть нанесены знаки: "Верх", "Осторожно, хрупкие".

Указания по производству работ

СНиП 42-01-2002

Монтаж внутреннего газооборудования следует производить после выполнения следующих работ:

- оштукатуривания стен в помещениях, в которых предусмотрена установка газового оборудования;

- установки ванн, моек, раковин и других приборов, к которым подводятся трубопроводы от газового оборудования;

- проверки и очистки дымоходов.

При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.

При монтаже газопроводов должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб, секций, плетей.

При монтаже внутреннего газопровода соединение труб производится сваркой, резьбовыми и фланцевыми соединениями.

Краны на трубопроводах должны устанавливаться так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене.

Внутренние газопроводы следует окрашивать водостойкими лакокрасочными материалами.

Запорная арматура до установки ее должна быть ревизована, расконсервирована и испытана на герметичность (ГОСТ 9544-93).

Испытание арматуры для газопроводов низкого давления следует производить на прочность и герметичность давлением воздуха 0,1 МПа.

Результаты испытаний следует оформлять записью в строительном паспорте.