ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВВДМ-330Б-50/3150, ВВБ-500А-35,5/2000, ВВБ-750-40/3150

Технологическая карта монтажа выключателей ВВДМ-330Б-50/3150, ВВБ-500А-35,5/2000, ВВБ-750-40/3150 разработана отделом электромонтажных работ Одесского филиала института "Оргэнергострой".

РАЗРАБОТЧИКИ: инженеры В.И.Гриценко и Т.А.Гумерингер при участии инженеров А.Г.Клименко и С.К.Юрковецкого.

УТВЕРЖДЕНА решением Главного технического управления по строительству и стройиндустрии N 86 от 16.03.87 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта монтажа воздушных выключателей типа ВВДМ-330Б, ВВБ-500А и ВВБ-750 содержит указания по организации и технологии монтажа выключателей, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляции трудовых затрат, графики производства работ.

Выключатели предназначены для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 330, 500 и 750 кВ.

Выключатели состоят из трех полюсов, распределительного шкафа и шкафа клеммных сборок.

Полюс выключателя типа ВВДМ-330Б (рис.1) состоит из двух элементов, ВВБ-500А (рис.2) - из трех, ВВБ-750 (рис.3) - из четырех.

Полюс выключателя ВВДМ-330Б

1 - опорные конструкции; 2 - цоколь (шкаф управления); 3 - опорный изолятор; 4 - нижняя дугогасительная камера; 5 - промежуточный опорный изолятор; 6 - верхняя
дугогасительная камера; 7 - перемычка; 8 - ошиновка; 9 - конденсатор

Рис.1

Полюс выключателя ВВБ-500А

1 - опорные конструкции; 2 - цоколь (шкаф управления); 3 - опорный изолятор; 4 - нижняя дугогасительная камера; 5 - промежуточный опорный изолятор; 6 - верхняя дугогасительная камера; 7 - перемычка; 8 - ошиновка; 9 - конденсатор

Рис.2

Полюс воздушного выключателя типа ВВБ-750

1 - опорная конструкция; 2 - шкаф управления; 3 - изолятор опорной треноги; 4 - колонна управления; 5 - клапан управления нижней камерой; 6 - нижняя дугогасительная камера; 7 - экран; 8 - клапан управления верхней камерой; 9 - верхняя дугогасительная камера; 10 - промежуточный изолятор; 11 - рама

Рис.3

Элемент полюса выключателей ВВДМ-330Б и ВВБ-500А состоит из двух металлических дугогасительных камер, разделенных промежуточным опорным изолятором, и установленных на колонне из полых фарфоровых изоляторов, имеющей в основании шкаф управления.

Внутри опорной колонны и промежуточного изолятора проходят два изоляционных воздухопровода.

Элемент полюса выключателя ВВБ-750 состоит из двух металлических дугогасительных камер, с промежуточным изолятором между ними, которые установлены на изоляционной треноге. Тренога состоит из 18 стержневых изоляторов и установлена на треугольной раме. Рядом с треногой расположена полая фарфоровая колонна, внутри которой проходит стеклопластиковый воздухопровод, для постоянной подачи сжатого воздуха в дугогасительные камеры.

Внутри воздухопровода расположена изоляционная тяга, при помощи которой передается команда на срабатывание камер с потенциала земли на высокий потенциал. К колонне управления крепится шкаф управления элементом полюса.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для использования при монтаже выключателей типа ВВБ, ВВДМ на открытых распределительных устройствах (ОРУ) 330, 500 и 750 кВ и составления проектов организации и производства электромонтажных работ.

В карте принято, что работы, связанные с монтажом выключателей, производятся непосредственно на монтажной площадке у места их установки. Заготовку воздухопроводов из медных труб необходимо производить в монтажно-заготовительной мастерской.

Указания по выполнению монтажных работ даны для одного полюса выключателей, остальные монтируются аналогично. Калькуляция трудовых затрат и графики монтажа приведены для трех полюсов.

Трудозатраты на наладочные работы графиками монтажа и калькуляцией не учтены.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАЖА

(1 группа - 3 полюса)

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ВВДМ-330Б | ВВБ-500А | ВВБ-750 |
| 1. Трудоемкость, чел.-день | 142 | 209 | 279 |
| 2. Продолжительность монтажа, рабочий день | 23 | 31 | 40 |
| 3. Среднее количество рабочих, чел. | 6 | 7 | 7 |
| 4. Количество машино-смен: |  |  |  |
| автокран К-162 | 13 | 20 | 24 |
| автокран КС-2561Д | 5 | 7 | 9 |
| подъемник АГП-22 | 17 | 23 | 29 |
| 5. Максимальная потребляемая мощность, кВА | 32 | 32 | 32 |

4. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Общие указания

4.1.1. К началу монтажных работ на территории ОРУ должны быть выполнены:

автодороги к месту установки выключателей;

фундаменты и опорные конструкции под выключатели, планировка прилегающей к ним территории;

площадка с твердым покрытием или настил для установки опорных изоляторов и модулей перед монтажом;

каналы для кабелей и воздухопроводов;

компрессорная установка, обеспечивающая сжатым воздухом с номинальным давлением 4,0 МПа (40 кгс/см) для выключателя ВВДМ-330Б, 2,0 МПа (20 кгс/см) - для выключателя ВВБ-500А и 2,6 МПа (26 кгс/см) - для выключателя ВВБ-750;

блок очистки сжатого воздуха, обеспечивающий требуемую влажность сжатого воздуха, который должен иметь температуру точки росы не выше минус 40 °С при положительной температуре окружающего воздуха и не выше минус 50 °С при отрицательной температуре;

воздухопровод между компрессорной установкой и распределительным шкафом;

силовая сеть 380/220 В;

грозозащита ОРУ и заземляющее устройство.

4.1.2. Узлы и детали выключателя, кроме рам и шкафов управления, поступают на монтажную площадку в ящиках. Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45°.

4.1.3. Хранить отдельные части выключателя до монтажа необходимо в неповрежденной заводской таре под навесом, защищающим их от дождя, снега и т.п. Если под навесом нет пола, ящики следует установить на доски или брусья. Хранить ЗИП, изоляционные трубы и тяги в закрытом помещении по группе 2 условий хранения, ГОСТ 15150-69.

Доставлять сборочные единицы выключателя в таре на место установки, распаковывать перед монтажом. При расконсервации удалить смазку ветошью (салфетками), смоченной бензином Б-70 или бензином-растворителем (уайт-спиритом).

4.1.4. Убедиться в исправности заводской упаковки. При повреждении следует произвести ревизию узла и, в случае необходимости, испытание в соответствии с требованиями заводской инструкции.

Ревизию узлов выключателей необходимо производить в закрытом помещении, исключающем попадание пыли и грязи во внутренние полости узлов.

4.1.5. После снятия транспортных заглушек, до окончательного завершения монтажа выключателей, необходимо исключить возможность загрязнения внутренних полостей его узлов и увлажнения изоляционных труб и тяг. Открытые полости должны быть закрыты двумя слоями полиэтиленовой пленки.

4.1.6. При сборке выключателя необходимо строго придерживаться заводской маркировки узлов и деталей выключателя: первое число маркировки обозначает номер выключателя, второе - номер полюса, третье - номер элемента.

4.1.7. Затягивать гайки, крепящие фарфоровые покрышки, следует равномерно, контролируя высоту между стяжным кольцом и плитой. При окончательной затяжке необходимо пользоваться предельным ключом на 20 Н·м (2 кгс·м), поворачивая гайки за одну операцию не более чем на 1/4 оборота.

4.1.8. При монтаже выключателей следует руководствоваться проектной, заводской и общетехнической документацией (приложение 1).

4.1.9. К работе с выключателем допускаются электромонтажники, прошедшие соответствующий инструктаж и подробно ознакомленные с устройством выключателей, и заводской инструкцией по монтажу под техническим руководством шефперсонала завода-изготовителя.

4.2. Подготовительные работы

4.2.1. Приемка от строителей опорных конструкций под выключатели. Проверка горизонтальных и вертикальных осей и отметок. Отклонение отметки верха стойки не должно превышать ±15 мм, отклонение от вертикали - 1:100 ее высоты.

Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и монтажной организаций.

4.2.2. Ознакомление электромонтажников с технической документацией, объемом работ и принятой технологией.

Уточнение рабочего графика производства работ в соответствии с технологической картой и конкретными условиями монтажа.

4.2.3. Изготовление деревянного настила и подготовка площадки к выполнению монтажных работ.

4.2.4. Доставка на площадку основного оборудования, монтажных механизмов, инвентарных устройств и размещение их в соответствии со схемой (рис.4, 5, 6).

План размещения оборудования и монтажных механизмов при монтаже выключателя ВВДМ-330Б

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки оборудования; 2 - дугогасительная камера; 3 - конденсаторы в упаковке; 4 - изоляторы в упаковке; 5 - стол монтажный; 6 - опорные конструкции; 7 - шкаф распределительный; 8 - шкаф клеммных сборок; 9 - автокран К-162; 10 - автогидроподъемник АГП-22; 11 - шкаф управления

+I, II, III, IV - положение автокрана К-162

Рис.4


План размещения оборудования и монтажных механизмов при монтаже выключателя ВВБ-500А

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки оборудования; 2 - дугогасительная камера; 3 - конденсаторы в упаковке; 4 - изоляторы в упаковке; 5 - стол монтажный; 6 - опорные конструкции; 7 - шкаф управления; 8 - шкаф распределительный; 9 - шкаф клеммных сборок; 10 - автокран К-162; 11 - автогидроподъемник АГП-22

+I, II, III, IV - положение автокрана К-162

Рис.5


План размещения оборудования и монтажных механизмов при монтаже выключателя ВВБ-750

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки оборудования; 2 - дугогасительная камера; 3 - конденсаторы в упаковке; 4 - изоляторы в упаковке; 5 - стол монтажный; 6 - рамы; 7 - опорные конструкции; 8 - шкаф распределительный; 9 - шкаф клеммных сборок; 10 - автокран К-162; 11 - автогидроподъемник АГП-22; 12 - шкаф управления

+I, II, III, IV - положение автокрана К-162

Рис.6

4.2.5. Распаковывание ящиков с оборудованием с соблюдением мер предосторожности, для исключения повреждения фарфора и других сборочных единиц. Проверка комплектности в соответствии с заводской ведомостью комплектации. По результатам осмотра упаковки и узлов выключателей составляется акт.

4.2.6. Инструктаж бригады по технике безопасности на рабочих местах ответственным руководителем работ (мастером, прорабом).

4.2.7. Установка на рабочих местах предупредительных плакатов в соответствии с правилами техники безопасности.

4.2.8. Испытание повышенным напряжением изоляционных труб и тяг перед их установкой согласно инструкции завода-изготовителя.

4.3. Монтаж распределительного шкафа и шкафа клеммных сборок

4.3.1. Осмотреть внутренние полости распределительного шкафа. Разобрать и очистить фильтр, протереть внутри корпус, патрон фильтра, продуть сетку сжатым воздухом, промыть войлок бензином Б-70 и просушить, собрать фильтр.

4.3.2. Снять электроконтактные манометры, проверить в лаборатории, удалить остатки масла, промыть и снова установить.

4.3.3. Застропить шкаф стропом УСК-1-1,6/3000, установить на опорную конструкцию, выверить, закрепить и заземлить.

4.3.4. Продуть магистральный воздухопровод. Проверить качество поступающего воздуха: обернуть белой плотной тканью конец трубы, подводящей сжатый воздух к распределительному шкафу. Следы грязи, масла, пыли, ржавчины на ткани недопустимы.

4.3.5. Подсоединить шкаф к магистральному воздухопроводу.

4.3.6. Установить на опорные конструкции шкаф клеммных сборок, выполнить заземление шкафа.

4.4. Монтаж воздухопроводов распределительной сети выключателя

4.4.1. Разметить места установки опорных конструкций под медные воздухопроводы, установить и приварить их.

4.4.2. Проложить заготовленные в монтажно-заготовительной мастерской элементы воздухопроводов по опорным конструкциям, сварить трубы, очистить швы от окалины (в качестве припоя рекомендуется ЛОК 59-1-0,3, ГОСТ 16130-72*).

________________

* Действует ГОСТ 16130-90. - Примечание изготовителя базы данных.

4.4.3. Промыть воздухопроводы бензином Б-70.

Таблица 2

7.2. Материалы (3 полюса)

| Наименование | Тип, марка, стандарт | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВВДМ-330Б | ВВБ-500Б | ВВБ-750 |
| 1. Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 31 | 47 | 63 |
| 2. Клей N 88Н | МРТУ 38-5880-66 | кг | 3 | 4 | 5 |
| 3. Спирт этиловый | ГОСТ 18300-72* | л | 6 | 9 | 12 |
| ________________ * Действует ГОСТ 18300-87-. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 4. Ветошь обтирочная N 625 |  | кг | 4,4 | 6,6 | 9,0 |
| 5. Бязь хлопчатобумажная | ГОСТ 11680-76 | м | 40 | 60 | 81 |
| 6. Смазка ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433-80 | кг | 1,5 | 2,3 | 3,0 |
| 7. Кислород технический | ГОСТ 5583-78 | м | 18,0 | 27,0 | 36 |
| 8. Ацетилен (пропан-бутан) | ГОСТ 5457-75 (ГОСТ 20448-80*) | м (кг) | 9,0 (56) | 13,5 (84) | 18 (112) |
| ________________ * Действует ГОСТ 20448-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 9. Пруток латунный Л-63 | ГОСТ 15527-70* | кг | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 15527-2004. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10. Пруток латунный ЛОК-59-1-1-0,3 | ГОСТ 16130-85* | То же | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 16130-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 11. Бура | ГОСТ 8429-77 | " | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 12. Лак БТ-577 | ГОСТ 5631-79 | " | 3 | 4 | 5 |
| 13. Мыло хозяйственное | ГОСТ 790-69* | " | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 790-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 14. Пленка полиэтиленовая | ГОСТ 10354-82 | м | 30 | 45 | 60 |
| 15. Шпагат технический | ГОСТ 16266-70 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,20 |
| 16. Шкурка шлифовальная | ГОСТ 6456-82 | м | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
| 17. Гвозди строительные | ГОСТ 4028-63 | кг | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 18. Доска, 40 мм | ГОСТ 8486-66* | м | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 8486-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 19. Сталь листовая, 1-4 мм | ГОСТ 19903-74 | кг | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 20. Эмаль фисташкового цвета ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | То же | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 21. Электроды сварочные Э-42 | ГОСТ 9467-75 | " | 3,0 | 3,75 | 6,0 |
| 22. Труба медная М36х2 | ГОСТ 617-72* | м | 37 | 37 | 37 |
| 23. Труба медная M17x2 | ГОСТ 617-72* | " | 55 | 55 | 55 |
| 24. Труба медная М8х1 | ГОСТ 617-72* | " | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 617-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 25. Сталь полосовая, 30x4 мм | ГОСТ 103-76 | м/кг | 43 40,4 | 66 62,0 | 86 80,8 |
| 26. Болт с гайкой и двумя шайбами, М20х100 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78 | комплект | 73 | 73 | 73 |
| 27. Болт с гайкой и двумя шайбами, М20х70 | То же | То же | 25 | 25 | 25 |
| 28. Дюбель-гвоздь, ДГП 4,5x40 | ТУ 14-4-1231-83 | " | 7 | 7 | 7 |
| 29. Патрон к пистолету |  | шт. | 7 | 7 | 7 |
| 30. Наконечник полиэтиленовый |  | То же | 7 | 7 | 7 |

Примечание. Материалы по позиц.22-30 уточняются по конкретному проекту.

Таблица 3

7.3. Инструменты

| Наименование | Тип, стандарт, марка, чертеж | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75* | 3 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 2. Отвертки разные | ГОСТ 17199-71* | 3 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 3. Нож монтерский складной, МН-2 | ТУ-36-763-75 | 4 |
| 4. Напильник драчевый: |  |  |
| плоский 2820-0023 | ГОСТ 1465-80 | 2 |
| круглый 2822-0024 | ГОСТ 1465-80 | 3 |
| 5. Лом, 1,5 м | ГОСТ 1405-83* | 1 |
| ________________ * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 6. Рулетка стальная, 20 м, РЗ-20 | ГОСТ 7502-60* | 2 |
| _________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 7. Метр складной металлический |  | 2 |
| 8. Клещи универсальные | ГОСТ 14184-83* | 1 |
| ________________ * ГОСТ 14184-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 9. Молоток слесарный, 500 г | ГОСТ 2310-77 | 3 |
| 10. Кувалда, 8 кг | ГОСТ 11401-75 | 1 |
| 11. Отвес стальной строительный, ОТ-200 | ГОСТ 7948-80 | 2 |
| 12. Щетка металлическая | - | 2 |
| 13. Зубило слесарное, 170 мм | 20x60, ГОСТ 7211-72* | 5 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 7211-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 14. Станок ножовочный раздвижной | СНП-ТУ 36-62 | 2 |
| 15. Полотно ножовочное | ГОСТ 6645-68* | 20 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 6645-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 16. Кисть малярная | ГОСТ 10597-80* | 2 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 10597-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 17. Ключи гаечные двусторонние, разные, комплект | ГОСТ 2839-80 | 1 |
| 18. Штангенциркуль | ГОСТ 166-80* | 1 |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 166-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 19. Электрододержатель на 500А, ЭД-315 | ГОСТ 14651-78 | 1 |
| 20. Очки защитные |  | 1 |
| 21. Комплект приспособлений, устройств и специальных инструментов (поставляется заводом-изготовителем) |  | 1 |
| 22. Уровень с микрометрической подачей ампулы, типа 2 | ГОСТ 11196-74 | 1 |

8. ГРАФИКИ МОНТАЖА

8.1. Укрупненный график монтажа ВВДМ-330Б

Укрупненный график монтажа ВВДМ-330Б*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Состав бригады | Общая трудо- емкость, чел-день | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1. Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подгото- вительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заключи- тельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа автокрана К-162, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работа автокрана КС-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. График движения рабочих

8.3. Пооперационный график монтажа ВВДМ-330Б

Продолжение графика 8.3

Продолжение графика 8.3

Продолжение графика 8.3

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

Пооперационный график монтажа ВВДМ-330Б*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Еди- ница изме- рения | Объем работы | Общая трудоем- кость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов оборудования на складе | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателей | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укладка деталей узлов, оборудования и приспособлений на рабочие места | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка, заземление и подключение силового ящика и сварочного аппарата | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ревизия гасительных камер | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж шкафа распределительного и клеммных сборок | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж воздухопроводов | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сварка при монтаже воздухопроводов | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Испытание выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разметка, прокладка и окраска шин заземления | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземляющих шин | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

8.4. Укрупненный график монтажа ВВБ-500А

Укрупненный график монтажа ВВБ-500А*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Состав бригады | Общая трудо- емкость чел.- день | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 1. Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа автокрана К-162, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работа автокрана КC-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5. График движения рабочих

8.6. Пооперационный график монтажа ВВБ-500А

Продолжение графика 8.6

Продолжение графика 8.6

Продолжение графика 8.6

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

Пооперационный график монтажа ВВБ-500А*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Еди- ница изме- рения | Объ- ем ра- боты | Общая трудо- емкость, чел.- день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов оборудования на складе | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателя | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укладка деталей, узлов оборудования и приспособлений на рабочие места | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка, заземление и подключение силового ящика и сварочного аппарата | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ревизия гасительных камер | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж шкафа распределительного и клеммных сборок | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж воздухопроводов | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сварка при монтаже воздухопроводов | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Испытание выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разметка, прокладка шин заземления, окраска | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземляющих шин | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

8.7. Укрупненный график монтажа ВВБ-750

Укрупненный график монтажа ВВБ-750*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Состав бригады | Общая трудо- емкость чел.- день | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1. Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа автокрана К-162, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работа автокрана КC-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.8. График движения рабочих

8.9. Пооперационный график монтажа ВВБ-750

Продолжение графика 8.9

Продолжение графика 8.9

Продолжение графика 8.9

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

Пооперационный график монтажа ВВБ-750*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работы | Еди- ница изме- рения | Объем работы | Общая трудоем- кость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Транспортно- такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов оборудования на складе | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателя | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укладка деталей, узлов оборудования и приспособлений на рабочие места | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка, заземление и подключение силового ящика и сварочного аппарата | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ревизия гасительных камер | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж шкафа распределительного и клеммных сборок | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж воздухопроводов | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сварка при монтаже воздухопроводов | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Испытание выключателя | " | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разметка, прокладка, пристрелка и окраска шин заземления | 1 гр. 3 фазы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземляющих шин | То же | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Продолжительность смены - 8 ч.

9. КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

9.1. Калькуляция трудовых затрат на монтаж воздушного выключателя ВВДМ-330Б-50/3150VI