МДС 12-5.2000

ПОСОБИЕ 
для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ

РАЗРАБОТАНО Инженерно-консультационным центром Международного Союза строителей (ИКЦ) - инж., засл. строитель РСФСР Ю.Б.Бейлезон, инженеры В.И.Давыдов, А.А.Румянцев, Р.В.Химшиашвили, подготовлено под общей редакцией С.Н.Малышева.

В Пособии приведены общие технические требования, контролируемые параметры и нормируемые допуски, которые должны соблюдаться участниками строительства при выполнении строительно-монтажных работ.

Предназначено для работников органов Госархстройнадзора России, выполняющих инспекционные проверки, специалистов организаций и предприятий, привлекаемых к их осуществлению, а также может использоваться строительными организациями, предприятиями-заказчиками при проведении ведомственного контроля качества строительно-монтажных работ, выполнении функций технического надзора заказчика.

ВВЕДЕНИЕ

Расширение сферы деятельности органов Государственного архитектурно-строительного надзора Российской Федерации и распространение ее на объекты производственного назначения, с которыми ранее специалисты этих органов не сталкивались, а также многообразие конструктивных решений зданий и сооружений, используемых при их возведении, вызывают необходимость разработки пособия (руководства) для использования при выборочных проверках качества строительства.

В основу такого пособия заложены унифицированные габаритные схемы зданий производственного назначения, проектные решения конструктивных узлов зданий и сооружений с использованием конструкций массового применения из различных материалов, основные требования и правила производства строительно-монтажных работ.

Накопленный органами госстройнадзора госстроев республик бывшего СССР опыт контроля качества строительства объектов производственного назначения и имеющийся анализ характерных и часто допускаемых дефектов при выполнении различных видов строительно-монтажных работ создали определенную базу для подготовки пособия (руководства) для практического использования его специалистами органов Госархстройнадзора России при проведении инспекционного контроля на различных стадиях строительства объектов и выполнения основных видов строительно-монтажных работ.

Конкретное рассмотрение конструктивных узлов, отдельных технологических операций, последовательности их выполнения и правил монтажа зданий и сооружений поможет специалистам, осуществляющим инспекционный контроль, с достаточной оперативностью производить оценку качества выполнения строительно-монтажных работ и, при необходимости, принимать меры, предотвращающие негативные последствия допускаемых дефектов.

Учитывая, что в нормативных документах содержится множество ссылок на требования по выполнению контрольных операций, предусмотренных в других нормативных документах, произведена расшифровка их по отдельным видам работ, в правилах производства которых эти ссылки наиболее многочисленны. Это позволит специалистам, инспектирующим выполнение такого рода работ, более четко и обоснованно предъявлять требования по объему и содержанию контроля.

В связи с тем, что по результатам выборочной проверки необходимо сделать объективный вывод о качестве выполнения отдельных видов работ, существенно влияющих на надежность возводимых зданий и сооружений, в настоящем пособии даны рекомендации по определению объема выборки, достаточной для обобщения. Такие рекомендации основаны на данных выполненных Промстройпроектом исследований, учитывающих специфику контроля качества производимых строительно-монтажных работ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие рассчитано на использование при осуществлении выборочных проверок качества выполнения основных видов строительно-монтажных работ, проводимых специалистами Госархстройнадзора России в ходе инспекционного контроля преимущественно на объектах производственного назначения.

1.2. Пособие охватывает работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства:

земляные работы и устройство земляных сооружений;

устройство свайных фундаментов;

сооружение монолитных бетонных и железобетонных конструктивных элементов;

монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одно- и многоэтажных зданий и сооружений с унифицированными габаритными схемами;

возведение каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича;

устройство кровель и изоляционных покрытий;

сварка монтажных соединений строительных конструкций;

герметизация стыков и швов стен крупнопанельных и каркасных зданий;

выполнение некоторых видов лабораторного контроля.

Положения и рекомендации настоящего Пособия не подменяют требований, содержащихся в соответствующих разделах строительных норм и правил, которые надлежит использовать в каждом конкретном случае.

1.3. Приводимые в составе Пособия схемы узлов сопряжения конструкций и отдельных деталей содержат лишь принципиальные их решения и не могут заменить типовые чертежи соответствующих конструктивных узлов, которые содержат конкретные размеры параметров, подлежащих контролю при выборочных проверках.

1.4. При определении объема выборочного контроля на основных конструктивных элементах зданий и сооружений рекомендуется использовать приведенное в таблице 1 процентное отношение контролируемых единиц в совокупности с доверительной вероятностью =0,95.

Таблица 1

| Контролируемая единица СМР | Доля основных конструктивных элементов от их общего числа (%) при точности результатов |
| --- | --- |
|  | 95 | 90 | 80 |
| Колонны каркаса | 43 | 12 | 5 |
| Фермы покрытия | 65 | 18 | 7 |
| Ригели (балки) | 43 | 12 | 5 |
| Подкрановые балки | 65 | 19 | 7 |
| Плиты перекрытий | 32 | 9 | 4 |
| Плиты покрытий | 27 | 7 | 3 |
| Панели стен | 32 | 9 | 4 |
| Фундаменты | 13 | 4 | 2 |

При вычислении рекомендованных значений методами математической статистики приняты следующие допущения:

удельный вес дефектов* в совокупности контролируемых единиц, как правило, превышает 10%;

________________

* Дефект - любое единичное отступление (несоблюдение) от требований проекта и нормативных документов, совокупность контролируемых единиц - здание, сооружение.

количество контролируемых параметров в единице СМР изменяется в пределах от 3 до 15;

количество однородных единиц продукции СМР, подвергающихся контролю, относительно невелико (от 20 до 250).

При этом принято, что все контролируемые параметры равнозначны или все требования проекта и норм должны быть соблюдены. Тогда коэффициент вариации () для расчетов можно принять в пределах 20-25%.

- отношение среднего квадратичного отклонения к среднеарифметическому в процентах.

1.5. При определении соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проекта и норм следует использовать также информацию, содержащуюся в исполнительной документации, журналах работ и материалах лабораторного контроля.

Особое внимание должно обращаться на технологию и последовательность выполнения работ, на обеспечение прочности и устойчивости возводимых зданий и сооружений на всех стадиях строительства и в законченной строительной продукции.

1.6. Выбор для контроля объектов и видов строительно-монтажных работ следует производить в соответствии с "Рекомендациями о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения", разработанными Инспекцией Госархстройнадзора России.

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

2.1. Настоящий раздел содержит положения и основные требования по контролю качества выполнения земляных работ, устройству оснований и возведению земляных сооружений, содержащиеся в СНиП 3.02.01-87"Земляные сооружения, основания и фундаменты", выбранные с учетом опыта инспекционного контроля на объектах строительства.

2.2. Проверку качества выполнения работ, охватываемых настоящим разделом, следует осуществлять также с учетом требований СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", а также специальных требований по производству земляных работ, учитывающих специфику возведения конкретных зданий и сооружений различного назначения.

2.3. При выполнении проверки данного вида работ следует установить надежность закрепления: разбивочных знаков-столбиков, определяющих положение осей сооружений в плане, реперов (не менее двух у каждого отдельного здания), а также обноски и перенесение на нее осей зданий и сооружений.

2.4. В ходе проверки должно быть учтено расположение в пределах котлованов, траншей и вблизи них эксплуатируемых коммуникаций и подземных сооружений.

2.5. В зависимости от условий строительства и принятых проектных решений по устройству оснований следует проконтролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранности действующих коммуникаций и сооружений и защите оснований в ходе производства работ.

2.6. Выполнение земляных работ и возведение земляных сооружений должно осуществляться с систематическим и своевременным испытанием грунтов в требуемом объеме на соответствующих технологических этапах согласно требованиям СНиП и стандартов (см. раздел 13).

2.7. Основные контролируемые параметры и нормативные требования, которые следует учитывать при выполнении проверок, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| N п.п. | Состав основных контролируемых параметров и нормативных требований | Предельные отклонения от нормативных параметров и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Используемые при возведении земляных сооружений и устройстве оснований грунты и материалы | Замена предусмотренных проектом грунтов и материалов может быть только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| 2 | Организация отвода поверхностных вод: |  |
|  | наличие водоотводящих сооружений или временных канав и обвалования | С верховой стороны выемок |
|  | наличие кавальеров в пониженных местах | Не реже чем через 50 м с разрывами не менее 30 м с низовой стороны выемок |
| 3 | Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) | Откачка должна производиться непрерывно |
| 4 | Контроль за состоянием откосов и дна котлованов и траншей при выполнении работ с водопонижением | Вынос грунта и оплывание откосов недопустимо. Наблюдения должны быть ежедневными |
| 5 | Контроль за осадками зданий и сооружений в зоне выполнения работ по водопонижению | Нивелирование по маркам, установленным на зданиях или сооружениях. Осадки не более допустимых по СНиП 2.02.01-83* |
| 6 | Отклонения осей котлована относительно проектных осей | Не более 5 см |
| 7 | Размеры котлованов и траншей под фундаменты | Не менее проектных |
| 8 | Расстояние между подошвой откоса и сооружением (для котлованов с откосами) | Не менее 30 см |
| 9 | Минимальная ширина траншей: |  |
|  | под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции | Не менее ширины конструкции с учетом опалубки, изоляции, креплений +0,2 м с каждой стороны |
|  | под трубопроводы (кроме магистральных) с откосами 1:0,5 и круче | В зависимости от конструкции стыкового соединения труб по табл.2 СНиП 3.02.01-87 |
|  | под трубопроводы с откосами положе 1:0,5 | Не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м |
| 10 | Защита дна котлованов и траншей в грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий | Оставление защитного слоя толщиной согласно проекту. Доработка до проектной отметки производится с сохранением природного сложения грунтов |
| 11 | Отклонение отметок основания под фундаменты относительно проектных | Не более 5 см |
| 12 | Отклонение отметок дна траншей под трубопроводы и кабели после выполнения подготовки | Не более 5 см без нарушения уклонов |
| 13 | Нарушения проектных уклонов траншей | Не более 0,5 см/м |
| 14 | Допустимая ширина вскрытия покрытий при устройстве траншей: |  |
|  | при бетонном или асфальтовом покрытии | На 10 см более ширины траншей по верху с каждой стороны |
|  | при других несборных покрытиях | На 25 см более ширины траншей по верху с каждой стороны |
|  | при сборных покрытиях | Кратно размеру плит |
| 15 | Число и размеры уступов и местных углублений в пределах выемки: |  |
|  | для котлованов под жилые дома в скальных грунтах | Не более трех |
|  | в прочих грунтах | Не более пяти |
| 16 | Отношение высоты уступа к его длине | Не менее 1:2 в глинистых грунтах; 1:3 - в песчаных |
| 17 | Требования к использованию в насыпях грунтов разных типов: |  |
|  | при отсутствии решения в проекте | Недопустимо |
|  | при проектном решении | Поверхность слоев менее дренирующих под слоями из более дренирующих должна иметь уклон 0,04-0,1 от оси к краям насыпи |
| 18 | Влажность уплотняемого грунта при укладке "насухо" | , где - оптимальная влажность; и - коэффициенты по табл.6 СНиП 3.02.01-87 (см. раздел 13) |
| 19 | Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок при отсутствии специальных указаний в проекте | Обязательно при объеме поверхностного уплотнения на объекте более 10 тыс. м |
| 20 | Отклонения отметок обратных засыпок и подсыпок от проектных: |  |
|  | вне помещений | Не более 5 см |
|  | в помещениях у дверных и оконных проемов, трапов и по лоткам | Не более 20 мм |
| 21 | Разность отметок в сопряжениях оснований под полы в смежных помещениях | Не более 10 мм |
| 22 | Уровень засыпки пазух фундаментов снаружи зданий | До отметок, обеспечивающих отвод поверхностных вод |
| 23 | Качество присыпки трубопроводов и кабелей при отсутствии в проекте специальных указаний | Мягким грунтом: песчаным, песчано-гравийным без крупных, более 50 мм, включений, глинистым, за исключением твердых глин |
| 24 | Толщина слоя присыпки трубопроводов и кабелей: |  |
|  | над верхом кабелей | Не менее 10 см |
|  | над верхом керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб | Не менее 50 см |
|  | над верхом прочих труб | Не менее 20 см |
| 25 | Обратная засыпка траншей: |  |
|  | при отсутствии дополнительных нагрузок (кроме собственного веса грунта) | Возможна без уплотнения, но с отсыпкой по трассе траншеи валика |
|  | в случаях наличия дополнительных нагрузок | С послойным уплотнением согласно указаниям в проекте |
|  | в узких пазухах, где невозможно обеспечить уплотнение имеющимися средствами до требуемой плотности (кроме засыпки в просадочных грунтах II типа) | Выполняется только малосжимаемыми грунтами (модуль деформации 20 МПа и более): щебень, песчано-гравийная смесь, пески крупные и средней крупности |
| 26 | Отсыпка насыпей с жестким креплением откосов или в случаях, когда плотность грунта откосов должна равняться плотности тела насыпи | Производится с технологическим уширением на последующую срезку согласно проекту |
| 27 | Отсыпка насыпей в случаях без уплотнения: |  |
|  | согласно проекту | Только с запасом по высоте на осадку |
|  | при отсутствии проекта | По специальному указанию |
|  | из скальных грунтов | Запас высоты 6% |
|  | из нескальных грунтов | Запас высоты 9% |
| 28 | Отсыпка насыпей на сильнопучинистых основаниях | Производится до наступления устойчивых отрицательных температур на высоту не менее глубины промерзания |
| 29 | Содержание мерзлых комьев в насыпях и обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта: |  |
|  | для наружных пазух зданий и верхних зон траншей с уложенными коммуникациями | не более 20% |
|  | для насыпей, уплотняемых укаткой | Не более 20% |
|  | для насыпей, уплотняемых трамбованием | Не более 30% |
|  | для насыпей, возводимых без уплотнения | Не более 50% |
|  | для пазух и подсыпок внутри здания | Не допускается |
|  | для грунтовых подушек | Не более 15% |
| 30 | Послойное уплотнение отсыпаемого грунта | Отсыпка каждого слоя только после уплотнения предыдущего слоя до заданной степени |
| 31 | Последовательность расположения следов уплотняющего механизма (величина перекрытия следа) | 0,1-0,3 м |
| 32 | Отклонения в геометрических размерах насыпей: |  |
|  | положение оси насыпи железных дорог | +10 см |
|  | то же, автомобильных дорог | +20 см |
|  | ширины насыпей по верху и по низу | +15 см |
|  | отметок поверхностей насыпей | +5 см |
|  | крутизны откосов | Увеличение не допускается |
|  | Земляные работы в просадочных, набухающих и других грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферной влаги и подземных вод |
| 33 | Разработка котлованов | Только после отвода поверхностных вод. |
| 34 | Отвод поверхностных вод из котлованов и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху: |  |
|  | для просадочных грунтов | Не менее величины просадочной толщи по проекту, а при отсутствии на 15 м при I типе просадочности, на 25 м - при II типе |
|  | для набухающих грунтов | Не менее 15 м |
| 35 | Обратные засыпки в грунтовых условиях II типа по просадочности | Производятся только глинистыми грунтами с послойным уплотнением. Использование дренирующих грунтов не допускается |
| 36 | Обратная засыпка котлованов в набухающих грунтах | Только ненабухающим грунтом |
| 37 | Выполнение основания насыпи на площадках с засоленными грунтами | Верхний слой толщиной не менее 5 см должен быть удален с поверхности основания |
| 38 | Закрепление просадочных грунтов | Силикатизацией, смолизацией, путем обжига (термическое закрепление) |
| 39 | Условия выполнения всех видов закрепления, перечисленных в п.38 (кроме термического) | Только при положительной температуре воздуха и по специально разработанным проектам |
| 40 | Наличие, полнота и правильность заполнения исполнительной и производственно-технологической документации | Общий и специальные журналы работ согласно требованиям СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.02.01-87, а также акты на скрытые работы и заключения по лабораторному контролю |

3. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

3.1. В основе требований к качеству свайных фундаментов и контролю качества выполнения свайных работ и работ по устройству буронабивных свай заложены положения, регламентирующие устройства этих фундаментов, содержащиеся в СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", а также СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".

3.2. Контроль качества выполнения работ по устройству свайных фундаментов должен включать проверку соблюдения нормативных требований, изложенных в таблице 3.

Таблица 3

| N п.п. | Состав основных контролируемых параметров и нормативных требований | Предельные отклонения от нормативных параметров и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Забивка пробных свай в количестве и в местах, предусмотренных проектом, для уточнения их несущей способности | Не менее проектного числа (5-20) с выполнением испытаний согласно ГОСТ 5686-94 |
| 2 | Отклонения по глубине погружения забивных свай: |  |
|  | длиной до 10 м | Недопогружение не более 15% |
|  | длиной свыше 10 м | Недопогружение не более 10%, с обязательным обследованием причин и заключением проектной организации о возможности их использования без забивки дополнительных свай |
| 3 | Величина отказа свай и правильность его определения: | Замер отказа с точностью не менее 0,1 см способом, обеспечивающим эту точность |
|  | при забивке паровоздушными одиночного действия или дизельными молотами | Среднее значение из 10 последних ударов в залоге, равном 30 ударам |
|  | при забивке свай молотами двойного действия | Замеряется по последнему залогу продолжительностью не менее 3 мин и определяется как среднее значение глубины погружения сваи от одного удара в течение последней минуты в залоге. Отказ не может быть более расчетного, определенного согласно ГОСТ 5686-94 |
| 4 | Выполнение забивки железобетонных свай с применением наголовников с амортизаторами | Разрушение головной части свай недопустимо |
| 5 | Забивка свай должна вестись со спланированного дна котлована и при незавышенных его отметках | При неспланированном дне котлована и завышенных отметках обязательна корректировка глубины погружения |
| 6 | Подтверждение заглубления концов свай в опорный слой грунта на проектную глубину | Обязательное заключение лаборатории о том, что свая заглублена в опорный слой при принятой глубине погружения свай |
| 7 | Смещение свай в плане от проектного положения не должно быть более допустимого: | Сваи диаметром или стороной сечения до 0,5 м |
|  | при однорядном расположении | Поперек оси ряда - 0,2D, вдоль оси ряда - 0,3D |
|  | при кустовом и ленточном расположении в | Крайних поперек оси ряда - 0,2D |
|  | два-три ряда | Остальных и вдоль оси - 0,3D |
|  | при сплошном свайном поле под всем зданием | Крайних свай - 0,2D |
|  | или сооружением | Средних свай - 0,4D |
|  | при одиночных сваях и сваях-колоннах | 5 и 3 см соответственно |
|  |  | "D" - диаметр круглой сваи или меньшая сторона прямоугольной |
|  | забивные, буронабивные и набивные сваи | Сваи "D" более 0,5 м: |
|  |  | поперек ряда - 10 см |
|  |  | вдоль ряда - 15 см |
|  |  | одиночных - 8 см |
| 8 | Отклонения в отметках головок свай: |  |
|  | в монолитном ростверке | Не более 3 см |
|  | в сборном ростверке | " " 1 см |
|  | в безростверковом фундаменте со сборным оголовком | " " 5 см |
|  | в сваях-колоннах | " " 3 см |
| 9 | Отклонения оси забивных свай от вертикали (кроме свай-колонн) | Не более 2% |
| 10 | Отклонения от вертикали оси скважин | Не более 1% |
| 11 | Отклонения в размерах скважин и уширениях буронабивных свай: |  |
|  | отметки устья, забоя и уширений | Не более 10 см |
|  | диаметр скважины | Не более 5 см |
|  | диаметр уширения | Не более 10 см |
| 12 | Смещение скважин в плане | См. поз.7 |
| 13 | Отклонения от проектного положения сборных ростверков фундаментов жилых и общественных зданий: |  |
|  | относительно разбивочных осей | Не более 10 мм |
|  | по отметкам поверхностей | " " 5 мм |
| 14 | Отклонения от проектного положения сборных ростверков фундаментов зданий производственного назначения: |  |
|  | относительно разбивочных осей | Не более 20 мм |
|  | по отметкам поверхностей | " " 10 мм |
| 15 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи | Не более 10 мм |
| 16 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком | Не более 30 мм |
| 17 | Толщина растворного шва в безростверковых свайных фундаментах: |  |
|  | между плитой и оголовком | Не более 20 мм |
|  | между стеновой панелью и оголовком | " " 10 мм |
| 18 | Толщина зазора между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка в набухающих грунтах | Не менее проектной |
| 19 | Срезка головной части сваи после забивки | На величину, обеспечивающую проектную заделку выпусков арматуры сваи и ствола сваи |
| 20 | Заделка свай с предварительно напряженной, прядевой или проволочной арматурой в плиту ростверка | Без срубания головной части либо с выполнением дополнительного армирования согласно СНиП 2.02.03-85 |
| 21 | Выполнение зазора по периметру свай с заполнением упругим материалом, в свайных фундаментах с высоким ростверком по грунту | Не менее 8 см |
| 22 | Превышение диаметра скважин в вечномерзлых грунтах при буроопускном способе погружения свай | Не менее чем на 5 см наибольшего размера поперечного сечения сваи |
| 23 | Перерыв между завершением бурения скважин и бетонированием буронабивных свай: |  |
|  | в обычных грунтах | Не более 24 часов |
|  | в просадочных | " " 8 часов |
| 24 | Зачистка забоя скважины перед погружением свай в вечномерзлых грунтах и соблюдение перерыва между бурением скважины и погружением сваи после зачистки и приемки скважин | Толщина слоя жидкого шлама, льда и вывалов грунта не более 15 см, перерыв - не более 4 часов |
| 25 | Превышение диаметра скважины в вечномерзлых грунтах при бурозабивном способе погружения свай | Не более 2 см наименьшего размера поперечного сечения сваи |
| 26 | Усиление железобетонных свай с поперечными и наклонными трещинами с шириной раскрытия более 0,3 мм | Железобетонная обойма с толщиной стенок не менее 100 мм |
| 27 | Наличие исполнительной производственно-технологической документации, полнота и достоверность сведений | Журналы сваебойных работ, акты пробной забивки и испытания свай, акты скрытых работ, паспорта на сваи |

10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ, КРОВЛИ И 
ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

10.1. Настоящий раздел включает положения и требования, содержащиеся в СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии", а также в рекомендациях по устройству рулонных кровель с использованием различных битуминозных материалов.

10.2. При осуществлении проверок качества выполнения данного вида работ следует учитывать, что устройство каждого элемента изоляции (кровли), защитного покрытия может выполняться только после проверки правильности выполнения нижележащего элемента с оформлением соответствующего акта освидетельствования.

10.3. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды от плюс 60 до минус 30 °С. При применении горячих мастик - при температуре воздуха не ниже минус 20 °С, а с применением составов на водной основе без противоморозных добавок - не ниже 5 °С.

10.4. Настоящий раздел не включает требования по антикоррозионной защите: металлических подземных сооружений, возводимых в вечномерзлых и скальных грунтах; сооружений, тоннелей и метрополитенов; металлических и железобетонных конструкций подземных сооружений, подвергающихся коррозии от блуждающих электротоков; магистральных нефте- и газопроводов.

10.5. Поверхности основания, подготавливаемые под изоляцию и антикоррозионные покрытия, должны быть чистыми и огрунтованными. Огрунтовка поверхностей не производится при изоляции их цементными растворами, холодными асфальтовыми мастиками и пластиком.

10.6. При выполнении проверок следует осуществлять контроль основных параметров и качества выполнения технологических операций, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| N п.п. | Состав основных контролируемых параметров и нормативных требований | Предельные отклонения от нормативных параметров и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | А. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ |
| 1 | Нагрев битумных материалов при приготовлении изоляционных составов: |  |
|  | битума | 180 °С+5% |
|  | дегтя (пека) | 140 °С+7% |
| 2 | Изоляция и кровли, выполняемые с применением мастик и смесей на горизонтальных и наклонных (не более 25%) поверхностях в зимнее время, укладываются на основание по подготовительному слою мастики остуженному | До +5 °С |
| 3 | Рулонные материалы на органических вяжущих, используемые при отрицательных температурах, должны быть предварительно отогреты | До температуры не ниже +15 °С в течение не менее 20 часов |
| 4 | Типы теплоизоляционных материалов, используемых при устройстве кровли и их нормируемая прочность на сжатие в кгс/см: |  |
|  | пенополиуретановые плиты на основе пенополистирола | 1,5 |
|  | минеральные плиты повышенной жесткости | 1,0 при условии предварительной оклейки рубероидом |
|  | перлитобитумный монолитный слой | 1,5 |
|  | калиброванные плиты из ячеистых бетонов с гидрофобизацией | 8,0 |
|  | плиты из легких бетонов | 5,0 |
|  | легкие бетоны монолитной укладки | 2,0 |
|  | минераловатные плиты жесткие и полужесткие | Согласно ГОСТ 22950-95 |
|  | пенопластовые плиты на основе фенолформальдегидных смол | 2,0 |
| 5 | Влажность теплоизоляционного слоя | Согласно проекту. Защита от атмосферных осадков обязательна |
| 6 | Зазоры между плитами утеплителя | Заполняются теплоизоляционным материалом того же объемного веса |
| 7 | Требования по укладке теплоизоляционных плит в несколько слоев | Плиты укладываются плотно друг к другу. Плиты в каждом слое должны быть одинаковой толщины. |
|  |  | Швы вышележащих плит не должны совпадать со швами нижележащих |
| 8 | Отклонения в общей толщине теплоизоляционного слоя | +10% проектной -5% |
| 9 | Отклонения в объемном весе теплоизоляционного материала | ±5% проектного |
| 10 | Выполнение огрунтовки стяжки из цементно-песчаных растворов: |  |
|  | с уклоном не более 5% | Не позднее чем через 4 часа после их укладки |
|  | с уклоном более 5% | После их твердения |
| 11 | Отклонения поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли: |  |
|  | вдоль уклона и на горизонтальной поверхности | ±5 мм |
|  | поперек уклона и на вертикальной поверхности | ±10 мм |
| 12 | Толщина грунтовки: |  |
|  | для кровель из наплавляемых материалов | 0,7 мм+5% |
|  | при огрунтовке отвердевшей стяжки | 0,3 мм+5% |
|  | при огрунтовке стяжек через 4 часа после их устройства | 0,6 мм+10% |
| 13 | Температура горячих мастик при их нанесении: |  |
|  | битумных | Не более 180 °С |
|  | дегтевых | Не более 140 °С |
| 14 | Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра: |  |
|  | горячих битумных слоев | 2 мм±10% |
|  | промежуточных слоев | 1,5 мм±10% |
|  | холодных битумных | 0,8 мм±10% |
| 15 | Толщина однослойной изоляции: |  |
|  | из холодных асфальтовых мастик | 7 мм |
|  | из цементных растворов | 10 мм |
|  | из эмульсий | 3,0 мм |
|  | из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" | 1,0 мм |
| 16 | Размеры участков выравнивающих стяжек между температурно-усадочными швами шириной 5 мм: |  |
|  | для цементно-песчаных | Не более 6х6 м |
|  | для асфальтобетонных | Не более 4х4 м |
| 17 | Раскладка полотнищ основного кровельного ковра от пониженных участков к повышенным при уклоне крыш: |  |
|  | до 15% | Перпендикулярно стоку воды |
|  | более 15% | В направлении стока воды |
|  |  | Перекрестная наклейка недопустима |
| 18 | Нахлест полотнищ изоляции и кровли | На 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев при уклоне кровли более 1,5%) (схема N 28) |
| 19 | Примыкания кровельного ковра к выступающим поверхностям | Схема N 28 |
| 20 | Толщина слоя горячей мастики при нанесении защитного гравийного покрытия | 2-3 мм шириной полосы 2 м |
| 21 | Прочность сцепления с основанием и между собой кровельного и гидроизоляционного ковра из рулонных материалов | Не менее 0,5 МПа (5 кгс/см) (см. раздел 11) |
| 22 | Наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, непроклеенных участков | Не допускается |
| 23 | Допускаемая влажность оснований при нанесении всех составов, кроме составов на водной основе: |  |
|  | бетонных | 4% |
|  | цементно-песчаных, гипсовых и гипсопесчаных | 5% |
|  | Б. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ |
| 24 | Температура окружающего воздуха при нанесении защитных покрытий: |  |
|  | для лакокрасочных на основе природных смол, мастичных и шпатлевочных из силикатных материалов, гуммированных покрытий, кислотоупорного бетона и силикатополимербетона | 10 °С |
|  | для лакокрасочных армированных и неармированных на синтетических смолах, герметиков на основе синтетических каучуков, эпоксидных и смешанных эпоксидных смол, полимербетона | 15 °С |
|  | для покрытий типа "Полан" | 25 °С |
| 25 | Выполнение работ по нанесению защитных покрытий во время атмосферных осадков и на влажные поверхности | Недопустимо. Поверхностная влажность по массе не более 4% |
| 26 | Требования к металлической поверхности | Отсутствие заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, солей, жиров и загрязнений |
| 27 | Очистка стальных строительных конструкций, предусмотренных к обработке преобразователями ржавчины | Только от отслаивающихся пленок ржавчины |
| 28 | Обмазка для защиты стальных закладных деталей железобетонных конструкций: |  |
|  | цементно-полистирольные, цементно-перхлорвиниловые и цементно-казеиновые, наносимые за один раз | Слоем не менее 0,5 мм |
|  | цинковые протекторные обмазки | Слоем не менее 0,15 мм |
| 29 | Выдержка металлических протекторных обмазок при температуре до минус 20 °С перед нанесением последующих покрытий | Не менее 3 ч при положительной температуре; не менее 24 ч при отрицательной до минус 15 °С; не менее 48 ч при температуре ниже 15 °С |
| 30 | Результаты контроля качества защитного покрытия | Заносятся в специальный журнал по форме согласно СНиП 3.04.03-85 |
|  | В. КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ |
| 31 | Деревянная обрешетка: |  |
|  | стыки обрешетки | Вразбежку |
|  | расстояния между обрешетками | Согласно размерам кровельных листов |
|  | вид обрешетки и карнизов и в ендовах | Сплошная |
| 32 | Напуск каждого вышележащего ряда листов вдоль ската: |  |
|  | из волнистых асбестоцементных листов | 120-140 мм |
|  | из плоских асбестоцементных листов | 75 мм |
| 33 | Величина карнизного свеса на крышах: |  |
|  | с неорганизованным водостоком | 100 мм |
|  | с подвесными желобами | 50 мм |
| 34 | Примыкания асбестоцементных кровель к выступающим конструкциям (стенам, трубам) | Должны заходить в борозды конструкций на 100 мм со всех сторон |
| 35 | Требования к качеству асбестоцементных листов | Околы и трещины недопустимы |

11. СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

11.1. В настоящем разделе рассматриваются общие положения и требования, выполнение которых необходимо контролировать при проверке качества сварки монтажных соединений железобетонных и стальных конструкций зданий и сооружений.

11.2. В основу положений настоящего раздела положены требования, содержащиеся в разделе 8 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" иГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".

11.3. При проверке качества сварных монтажных соединений необходимо установить, что руководство сварочными работами осуществляется лицом, имеющим документ о специальной подготовке в области сварочных работ, а квалификация сварщиков соответствует характеру (параметрам) выполняемых сварных соединений, удостоверенная согласно Правилам аттестации сварщиков.

11.4. Проверяющие качество сварных монтажных соединений должны удостовериться, что применяемые сварочные материалы (покрытые электроды, сварочные проволоки сплошного сечения, плавленные флюсы) соответствуют требованиям стандартов на них и указаниям в проекте.

11.5. При наличии соответствующего требования в проекте производства сварочных работ или технологической документации на монтажную сварку конструкций необходимо установить выполнение сварки пробных стыковых образцов из используемых на монтаже марок сталей соответствующей толщины и в том же пространственном положении, что и при выполнении монтажных операций.

11.6. Проверяющему надлежит убедиться, что механические испытания стыкового сварного соединения пробных образцов произведены в объемах, указанных в таблице 11 согласно требованиям ГОСТ 10922-90 иГОСТ 6996-66.

11.7. Контроль качества сварных монтажных соединений железобетонных и стальных строительных конструкций должен включать проверку соблюдения основных параметров, изложенных в таблице 11.

Таблица 11

| N п.п. | Состав основных контролируемых параметров и нормативных требований | Предельные отклонения от нормативных параметров и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Порядок хранения сварочных материалов (электроды, проволоки, флюсы) | В заводской таре отдельно по маркам с температурой помещения не ниже 15 °С |
| 2 | Выполнение прокаливания электродов, порошковой проволоки и флюсов перед употреблением | По режимам, указанным в технических условиях или паспортах |
| 3 | Защита рабочих мест сварщика от дождя, снега, ветра и минимально допустимая температура воздуха при сварке конструкций | Обязательно, а при температуре ниже минус 40 °С оборудовать тепляк. Значения минимальных температур по табл.36 СНиП 3.03.01-87 |
| 4 | Условия выполнения пробных стыковых образцов при температуре воздуха ниже минус 30 °С | Обязательно при температуре не выше указанной |
| 5 | Механические испытания пробных образцов стыковых сварных соединений на: |  |
|  | статическое растяжение | Не менее 2 образцов |
|  | статический изгиб | " " 2 " |
|  | ударный изгиб металла шва | " " 3 " |
|  | растяжение до разрушения арматурной стали | " " 3 " |
| 6 | Виды стыковых соединений арматуры и размеры сварных швов | Согласно проекту и требованиям ГОСТ 14098-91 |
| 7 | Выполнение сварных стыков арматуры внахлестку | При диаметрах арматур не более 25 мм. При диаметре более 25 мм только с парными накладками |
| 8 | Сварка стержневой арматуры при температуре воздуха до минус 50 °С | По специальной технологии в ППР и ППСР |
| 9 | Длина сварных швов при стыковании арматурных стержней двусторонними накладками | Не менее 8 при одностороннем шве и не менее 4 - при двустороннем (для стали класса AI соответственно 6 и 3) |
| 10 | Длина выпусков арматурных стержней из бетона конструкций | Не менее 150 мм при регламентированных зазорах (8-12 мм в зависимости от диаметра стали и электрода) и не менее 100 мм при применении вставки |
| 11 | Допущение промежуточной вставки между стыкуемыми арматурными стержнями | Не более одной вставки длиной не менее 80 мм |
| 12 | Несоосность стыкуемых арматурных стержней диаметром: |  |
|  | 20-25 мм | Не более 0,2 номинального диаметра |
|  | 28-40 " | Не более 0,1 |
|  | 45-60 " | Не более 0,05 |
|  | 70-80 " | Не более 0,03 |
| 13 | Перелом осей стержней арматуры диаметром до 40 мм | Не более 3° для сталей классов AI-AIII |
| 14 | Несоосность стержней, соединенных дуговой сваркой с парными круглыми накладками из стали классов: |  |
|  | AI-AIII диаметром до 40 мм | Не более 0,3 номинального диаметра |
|  | АII диаметром 45-80 мм | Не более 0,2 номинального диаметра |
| 15 | Дуговая сварка стержней встык без накладок | Только на скобе-накладке с протяженными швами и заплавлением регламентированного зазора согласноГОСТ 14098-91 |
| 16 | Отгиб стержней при несоосности более нормируемой и не превышающей величины перелома осей | Только с нагревом до температуры 600-800 °С |
| 17 | Контроль сварных швов в монтажных стыках стальных конструкций: |  |
|  | внешним осмотром с проверкой геометрических размеров и формы швов | 100% всех типов конструкций |
|  | неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) | Не менее 0,5% длины швов на всех типах конструкций, а также в объемах согласно дополнительным требованиям в проекте |
|  | испытаниями на непроницаемость и герметичность | На емкостных сооружениях в объемах, предусмотренных разделом 4 СНиП 3.03.01-87 |
|  | механическими испытаниями контрольных образцов | Для конструкций, требования контроля механических свойств сварных соединений предусмотрены в чертежах КМ |
| 18 | Допускаемые дефекты (непровары, цепочки, скопления пор) соседние по длине шва | Расстояние между ближайшими концами не менее 200 мм |
| 19 | Непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов в сварных швах конструкций, возводимых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С | Не допускаются |
| 20 | Допускаемые подрезы: |  |
|  | вдоль усилия | Глубиной не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм при большей толщине |
|  | местные поперек усилия | Длиной не более удвоенной длины оценочного участка, равного 100 мм |
| 21 | Допускаемая суммарная площадь дефектов в сварных соединениях: |  |
|  | доступных сварке с двух сторон, а также на подкладках | Не более 5% площади продольного сечения сварного шва на данном участке |
|  | с одной стороны и без подкладок | Не более 10% продольного сечения сварного шва на данном участке |
| 22 | Зачистка сварных швов от шлака, удаление выступов и наплывов | Обязательна |
| 23 | Механическая зачистка сварных соединений при устранении дефектов абразивным инструментом | Только вдоль сварного соединения |
| 24 | Допускаемое ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной металл) | Не более 3% толщины свариваемого элемента и не более 1 мм |
| 25 | Оформление исполнительной и производственно-технологической документации: | Обязательно по форме и содержанию, установленнымСНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.01.01-85* |
|  | журнал сварочных работ; |  |
|  | сварочный формуляр монтажных стыков; |  |
|  | акты на проверку внешним осмотром сварных соединений; |  |
|  | заключения по ультразвуковому и радиографическому контролю, механическим испытаниям; |  |
|  | журнал антикоррозионной защиты сварных соединений |  |

12. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ И ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕН 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ И КАРКАСНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ, 
ГРАЖДАНСКИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

12.1. Настоящим разделом охватываются технологические операции по обеспечению водо-, воздухо- и теплоизоляции стыков (швов) наружных стен полносборных зданий, контроль которых необходимо производить при проверке качества согласно требованиям, заложенным в разделе 3 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции" и ОСТ 20-2-74 "Методы проверки теплозащитных качеств и воздухонепроницаемости ограждающих конструкций в крупнопанельных зданиях".

12.2. В ходе проверки следует установить, что работы по герметизации стыков (швов) ограждающих конструкций стен выполняются специально обученными рабочими, а также то, что материалы для изоляции стыков соответствуют указанным в проекте.

12.3. Лицу, осуществляющему проверку качества выполнения герметизации стыков, надлежит убедиться в том, что срок хранения изолирующих материалов, используемых на строительной площадке, не превысил установленного стандартами или техническими условиями на них.

При превышении срока хранения необходимо потребовать заключение лаборатории по контрольной проверке изолирующих материалов с подтверждением их пригодности.

12.4. При проведении проверок следует контролировать также качество поставляемых на объект стеновых панелей и отсутствие в них повреждений в зонах устройства стыков (трещин, раковин, сколов).

12.5. Контроль качества герметизации стыков наружных стеновых панелей должен включать проверку соблюдения основных требований и параметров, изложенных в таблице 12.

Таблица 12

| N п.п. | Состав основных контролируемых параметров и нормативных требований | Предельные отклонения от нормативных параметров и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Качество огрунтовки поверхностей, образующих стыки (швы) | Грунтовка заводская, образующая сплошную пленку |
| 2 | Качество поверхностей наружных панелей, образующих стыки перед выполнением водо- и воздухоизоляции | Не допускается проведение работ без очистки поверхностей от пыли, грязи, наплывов бетона и просушки |
| 3 | Качество наклейки воздухозащитной ленты | Лента должна быть из гнилостойкого материала и наклеена без пузырей, вздутий и складок специальным клеем |
| 4 | Соединения воздухозащитных лент в колодцах вертикальных и горизонтальных стыков | Внахлест с длиной нахлеста 100-120 мм. Соединение лент по высоте до замоноличивания колодцев ниже расположенного этажа не допускается |
| 5 | Ширина стыка в местах заделки герметика | Не менее 10 мм; не более 30 мм |
| 6 | Установка теплоизоляционных вкладышей: |  |
|  | последовательность | После устройства воздухоизоляции |
|  | материал | Влажность согласно ГОСТ и ТУ |
|  | закрепление | По всей высоте плотно в соответствии с проектом |
|  | стыкование | Без зазоров |
| 7 | Уплотнение стыков: |  |
|  | материал прокладок | Сухая просмоленная пакля, пороизол, гернит и др. |
|  | толщина | Не менее 20 мм |
| 8 | Установка уплотняющих прокладок: |  |
|  | в горизонтальных стыках открытого типа и в стыках панелей пазогребневой конструкции в остальных случаях | Допускается до монтажа панелей После монтажа панелей. Прибивка уплотняющих прокладок не допускается |
| 9 | Соединение уплотняющих прокладок по длине | "На ус" в расстоянии не менее 0,3 м от пересечения вертикального и горизонтального стыков |
| 10 | Обжатие уплотняющих прокладок | Не менее 20% диаметра (ширины). Скручивание прокладок не допускается |
| 11 | Изоляция нетвердеющими мастиками (типа УМС-50): |  |
|  | температура мастик | 15-20 °С при положительной температуре воздуха. Зимой 35-40 °С |
|  | толщина | Согласно проекту с отклонением не более +2 мм |
|  | температура наружного воздуха | Не ниже минус 20 °С |
| 12 | Материал расшивки швов | Согласно проекту, а при отсутствии указаний в проекте - полимерцементные растворы, ПХВ или кумаронокаучуковые краски |
| 13 | Натурные теплотехнические испытания и испытания на воздухопроницаемость | В угловой комнате до сдачи объекта в период с декабря по февраль согласно ОСТ 20-2-74 |
| 14 | Наличие исполнительной и производственно-технологической документации | Журнал по герметизации стыков, акты на скрытые работы, заключения (паспорта) по качеству материалов и результатам испытаний на тепло- и воздухозащиту по установленной СНиП 3.01.01-85* и СНиП 3.03.01-87форме |

13. РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛАВАХ СНиП

13.1. В настоящем разделе содержится расшифровка некоторых основных нормативных требований по лабораторному контролю, заложенных в СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.02.01-87"Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и вСНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" с наиболее частыми ссылками на соответствующие стандарты. Содержащиеся в разделе требования по лабораторному контролю являются обязательными во всех случаях выполнения указанных работ.

13.2. Расшифровка требований не заменяет использование соответствующих стандартов и имеет целью обратить внимание специалистов, осуществляющих проверки качества строительства объектов, на необходимость предъявления соответствующих требований по полноте выполнения обязательного лабораторного контроля.

13.3. Стандарты, на которые даны ссылки в соответствующих разделах СНиП, указанных в пункте 4.1, включены в перечень действующих на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года.

13.4. Вид контролируемых работ, содержание контроля и расшифровка основных положений соответствующего стандарта, на который даны ссылки, приведены в таблице 13.

Таблица 13

Расшифровка и оптимизация требований по лабораторному контролю, 
предусмотренному соответствующими главами СНиП

| Вид контролируемых работ и параметров | Шифр (наименование) нормативного документа и номер пункта, регламентирую- щего контроль | Вид контроля и его содержание | Шифр и наименование документа, на который дана ссылка в графе 2 | Содержание требований нормативного документа, указанного в графе 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бетонные работы | СНиП 3.03.01-87"Несущие и ограждающие конструкции" |  |  |  |
| Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспор- тирования | Пункт 2.6 |  | ГОСТ 7473-94"Смеси бетонные. Технические условия" | Удобоукладываемость, средняя плотность (для легких бетонов); вид и количество исходных материалов (вяжущие, заполнители, добавки); крупность заполнителей, объем вовлеченного в смесь воздуха (при необходимости); расслаиваемость (при необходимости); температура у места укладки (при необходимости) |
| Удобоукла- дываемость (жесткость), характеризуемая временем вибрации в секундах, необходимая для выравнивания и уплотнения | СНиП 3.03.01-87 Пункт 2.6 ГОСТ 7473-94 | Вибрация отформованного стандартного конуса бетонной смеси в приборе для определения жесткости. Жесткость смеси по удобоукла- дываемости, марки: | ГОСТ 10181.1-81"Смеси бетонные. Методы определения удобоуклады- ваемости" | Жесткость смеси определяют дважды. Общее время испытания с начала заполнения конуса при первом определении и до окончания определения жесткости при втором не должно превышать 15 мин. Результаты двух измерений усредняются, если они отличаются не более чем на 20%. При большей разнице определения повторяются. |
|  |  | секунд Ж4 31 и более Ж3 21-30 Ж2 11-20 Ж1 5-10 Контроль осуществляется не реже одного раза в смену и не позже чем через 20 мин. после доставки смеси к месту укладки |  |  |
| Подвижность бетонной смеси, характеризуемая измеряемой в сантиметрах величиной осадки конуса, отформованного из бетонной смеси | СНиП 3.03.01-87, пункты 2.6, 2.83 | Заполнение стандартного конуса смесью и ее уплотнение производят по аналогии с определением удобоуклады- ваемости. Осадку конуса определяют после снятия стандартного конуса приложением линейки ребром на его верх с замером расстояния до поверхности осевшей бетонной смеси с погрешностью до 0,5 см. Марки по подвижности: П1 - 4 и менее см П2 - 5-9 см ПЗ - 10-15 см П4 - 16 см и более | ГОСТ 10181.1-81"Смеси бетонные. Методы определения удобоуклады- ваемости" ГОСТ 7473-94"Смеси бетонные. Технические условия" | Осадку конуса проверяют дважды. Если после снятия конуса смесь разваливается, измерения не выполняют и испытания повторяют на новой пробе. Общее время испытания при втором определении не должно превышать 10 мин. Средний результат от двух измерений определяют, если они не отличаются более чем: на 1 см при OK<4 см на 2 см при OK=5-9 см на 3 см при OK>10 см |
| Расслаиваемость бетонной смеси - связность при динамическом воздействии | СНиП 3.03.01-87, пункт 2.6 | Определение показателя растворо- отделения в %, не более: 5% для тяжелых бетонов 10% для легких бетонов | ГОСТ 10181.4-81"Смеси бетонные. Методы определения расслаива- емости" ГОСТ 10180-90"Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | Расслаиваемость (показатель раствороотделения) для каждой пробы определяют дважды и вычисляют с округлением до 1% как среднеарифметическое. При большем расхождении повторяют испытание. Установление этого показателя производят путем сопоставления растворной составляющей бетонной смеси в нижней и верхней частях свежеотформованного куба с ребром 200 мм. |
|  |  |  |  | Уплотненную в кубе согласно ГОСТ 10180 бетонную смесь подвергают воздействию на лабораторной виброплощадке в течение времени, равного 10Ж (Ж - показатель жесткости - см. выше), а для подвижных смесей в течение 25 сек. После вибрирования верхний слой бетона высотой 10 см отбирают из формы на противень. Эти приборы взвешивают и подвергают мокрому рассеву до полного удаления цементного раствора с поверхности зерен крупного заполнителя. Отмытые порции высушивают и вновь взвешивают. |
|  |  |  |  | Содержание растворной составляющей |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | - масса отобранной пробы (верхней или нижней) - масса отмытой и высушенной пробы |
|  |  |  |  | Показатель раствороотделения смеси |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | - абсолютная величина разности растворной составляющей в верхней и нижней частях |
|  |  |  |  | - суммарное содержание растворной составляющей в верхней и нижней частях |
| Прочность бетона 1. Статистический контроль на предприятиях при изготовлении бетонной смеси и производстве сборных конструкций, а также на строительных площадках, производимый с учетом однородности прочности | СНиП 3.03.01-87, пункты 2.18, 2.23 | Контроль прочности бетона по каждому виду нормируемой прочности производят в каждой из партий, изготавливамых в течение установленного стандартом периода, с анализом однородности прочности | ГОСТ 18105-86, ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 27006-86 | Партия - сборные или монолитные конструкции, формируемые на одном технологическим комплексе из бетонной смеси одного номинального состава по ГОСТ 27006-86 в течение не менее одной смены и не более одной недели. Контроль прочности производят по образцам бетона из произвольно выбранных замесов в составе 3 кубов с ребрами 10 см или 15 см в каждой пробе. Отбирают не менее двух проб от каждой партии и не менее одной пробы в смену при изготовлении сборных конструкций или в одни сутки - при изготовлении монолитных конструкций на строительной площадке |
| 2. Отпускная прочность бетона - для сборных ненапряженных конструкций и конструкций с предварительным напряжением, если отпускная прочность выше передаточной прочности (п.3) | СНиП 3.03.01-87, пункты 2.18; 2.23; 2.62 и табл.10 | Определяется для партии по результатам испытания образцов бетона по ГОСТ 10180-78 (контроль по образцам) либо неразруша- ющими методами по: ГОСТ 17624-87 - при сквозном прозвучивании ультразвуковым прибором; ГОСТ 22690-88 - методом отрыва со скалыванием. Прочность бетона в партии , МПа, вычисляют по формуле , где - единичное значение прочности бетона, МПа; - общее число единичных значений прочности бетона в партии. | ГОСТ 18105-86, ГОСТ 17624-87, ГОСТ 22690-88, ГОСТ 10180-90, (СТ СЭВ 3978-83) | Контрольные образцы бетона сборных конструкций должны твердеть в одинаковых условиях с конструкциями до определения отпускной прочности. Для определения соответствия прочности проектному значению хранение образцов должно производиться: при температуре -20 °С + 2 °С и при влажности воздуха - 95%. Контрольные образцы бетона монолитных конструкций должны твердеть на строительной площадке в условиях, одинаковых с условиями твердения бетона конструкций, а для установления соответствия прочности проектной - в указанных выше нормальных условиях. При контроле неразрушающими методами на каждой конструкции, отобранной для определения прочности, назначают не менее двух, а для монолитных - не менее четырех контролируемых участков, расположенных в местах, указанных в рабочих чертежах в зависимости от геометрических размеров. Число измерений - согласно требованиям ГОСТ 17624-87 или ГОСТ 22690-88 |
|  |  | За единичное значение прочности принимают: среднюю прочность образцов в одной серии по ГОСТ 10180-90; среднюю прочность конструкции или контролируемого неразрушающим методом участка согласно требованиям |  |  |
| 3. Передаточная прочность - для преднапряженных конструкций. Устанавливается в проекте для промежуточного возраста бетона - при отпуске натяжения арматуры, при снятии несущей опалубки монолитных конструкций | СНиП 3.03.01-87, пункты 2.18 и 2.23 | Общие положения по контролю одинаковые с контролем отпускной прочности по образцам или неразрушаю- щими методами | То же | То же |
| 4. Характеристика однородности бетона по прочности |  | Вычисляется для каждой партии в течение анализируемого периода среднее квадратичное отклонение и коэф. вариации прочности. | ГОСТ 18105-86 | Число единичных значений прочности бетона за анализируемый период должно быть не менее 30. Допускается коэф. вариации прочности бетона в проектном возрасте не вычислять, а принимать равным 85% коэф. вариации |
|  |  | Эти характеристики вычисляются для всех видов нормируемой прочности (отпускной, передаточной, проектной и промежуточной). Продолжи- тельность анализируемого периода для определения характеристик однородности устанавливают от одной недели до 2 мес. |  | отпускной прочности. Среднеквадратичное отклонение прочности бетона в партии , МПа, при числе единичных значений прочности в партии ( ) больше шести вычисляют: . Если число единичных значений от двух до шести: , где - разность между максимальным и минимальным значениями; |
|  |  |  |  | - коэф., зависящий от числа единичных значений. |
|  |  |  |  | Коэф. вариации прочности бетона в партии в процентах определяют: |
|  |  |  |  | . |
| 5. Требуемая прочность бетона (отпускная, передаточная, в промежуточном проектном возрасте), МПа | СНиП 3.03.01-87, пункты 2.18, 2.23 и табл.10 |  | ГОСТ 18105-86 | Требуемая прочность при нормировании по классам вычисляется: , где - нормируемое значение прочности бетона, МПа, для бетона данного класса на сжатие, осевое растяжение или растяжение при изгибе; |
|  |  |  |  | - коэф., принимаемый в зависимости от среднего коэф. вариации прочности бетона по всем партиям. |
|  |  |  |  | Требуемая прочность бетона при нормировании по маркам |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | где - нормируемое значение прочности бетона данной марки; |
|  |  |  |  | - коэф. требуемой прочности в процентах для всех видов бетонов в зависимости от среднего партионного значения коэф. вариации. |
|  |  |  |  | При использовании неразрушающих методов контроля значения умножаются на 0,95 |
| Плотность, влажность, водопоглощение и водонепрони- цаемость. Общие требования к методам определения | СНиП 3.03.01-87, пункт 2.18 | Характеристики определяются испытаниями образцов, изготовленных из бетонных смесей, уложенных в конструкции либо выпиленных, или выломанных из готовых изделий и конструкций | ГОСТ 12730.0-78 | Образцы могут быть как правильной, так и неправильной формы. Плотность легких и ячеистых бетонов определяется испытанием образцов правильной геометрической формы, предназначенных для определения прочности по ГОСТ 10180-90. Испытание образцов, из которых удалены крупные зерна заполнителя - недопустимо. При испытании на водонепрони- цаемость образцы выполняются из бетонной смеси, где крупность заполнителя не превышает 40 мм. Объем вырубленных или выпиленных образцов неправильной формы должен соответствовать значениям, в зависимости от крупности заполнителя, мм: |
|  |  |  |  | Наибольший размер заполнителя | Наименьший объем образца, дм |
|  |  |  |  | 20 и менее | 1 |
|  |  |  |  | 40 | 3 |
|  |  |  |  | 70 | 8 |
|  |  |  |  | 100 и более | 27 |
|  |  |  |  | Серия образцов для определения водонепроницаемости должна быть не менее шести. Для определения других характеристик - не менее двух |
| Морозостойкость бетона, марка по морозостойкости (тяжелого, легкого, силикатного, плотного) F | СНиП 3.03.01-87, пункт 2.18 | Определяется марка по морозостойкости, характеризуемая способностью бетона сохранять физико- механические | ГОСТ 10060-87 "Бетоны. Методы контроля морозостой- кости" | Марка бетона по морозостойкости определяется на образцах в проектном возрасте, при достижении прочности на сжатие, соответствующей классу (марке). |
|  |  | свойства при многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания. Допускаемое снижение прочности не более 5%, а для бетонов дорожных и аэродромных покрытий, кроме того, - массы не более чем на 3% |  | Используются три метода контроля: 1 - для всех бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий; 2 - для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и для ускоренного контроля других бетонов; 3 - для ускоренного контроля различных бетонов. |
|  |  |  |  | Образцы для испытания на морозостойкость - основные, а для определения прочности на сжатие - контрольные. Условия проведения испытаний |
|  |  |  |  | Метод кон- троля | Среда |
|  |  |  |  |  | Насы- щения | Замо- ражи- ва- ния | Оттаи- вания |
|  |  |  |  | первый | вода | воздух | вода |
|  |  |  |  | второй | 5% вод- ный раст- вор хло- рида натрия | " | 5% водный раствор |
|  |  |  |  | третий | " | 5% водный раствор | " |
|  |  |  |  | Размер образцов для первого и второго методов - 100х100х100 мм 150х150х150 мм для третьего - 70х70х70 мм. |
|  |  |  |  | Число основных образцов - 6. Число контрольных - 3 для первого и второго методов и 6 - для третьего. |
|  |  |  |  | Число циклов замораживания и оттаивания, необходимое для определения морозостойкости, в зависимости от марки F: |
|  |  |  |  | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 |
|  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 и 150 | 150 и 200 | 200 и 300 |
|  |  |  |  | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000 |
|  |  |  |  | 300 и 409 | 409 и 500 | 500 и 600 | 600 и 800 | 800 и 1000 |
| 6. Земляные работы |  |  |  |  |
| Лабораторные определения физических характеристик грунта |  |  |  |  |
| Влажность грунта () | СНиП 3.02.01-87, пункт 4.5, Табл.7 (п. 11), пункт 10.3, табл.17 | Определяется отношение массы воды, удаляемой из грунта высушиванием, к массе высушенного грунта | ГОСТ 5180-84"Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик" ГОСТ 24181-80 | Влажность определяется по отобранной из исследуемого грунта пробе массой 15-50 г путем высушивания до постоянной массы при 105+2 °С, а при загипсованном грунте - 80+2 °С |
|  |  |  | "Грунты. Нейтронный метод измерения влажности" | , где - масса пустого стаканчика с крышкой; и - соответственно масса высушенного и мокрого грунта со стаканчиком |
| Влажность границы текучести |  | Определяется влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты |  | Производится погружением балансирного конуса под действием собственного веса в приготовленную пасту за 5 сек на глубину 10 мм. При достижении границы текучести из пасты отбирают пробы (15-20 г) для определения влажности на границе текучести |
| Влажность границы раскатывания (пластичности) |  | Определяется влажность приготовленной пасты, при которой она раскатывается |  | Производится раскатка жгута из пасты диаметром 3 мм до распада на кусочки длиной 3-10 мм. Определяется влажность кусочков распадающегося грунта массой 10-15 г |
| Плотность грунта | СНиП 3.02.01-87, пункты 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, табл.17, поз. 2, 3, 6 | Определяется отношением массы образца грунта к его объему. Максимальная плотность скелета грунта и соответствующая ей оптимальная влажность определяются согласно ГОСТ 22733-77. По принимаемому участку уплотненного грунта определяется средняя плотность, которая должна быть не ниже проектной в 90% определений при летней отсыпке и в 80% - при зимней. | ГОСТ 22733-77"Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности" | В приборе стандартного уплотнения грунтов Союздорнии выполняется послойное (5-6 см) трамбование грунта ударами груза массой 2,5 кг, падающего с высоты 30 см: общее число ударов - 120. Масса пробы грунта не менее 10 кг, а отдельной пробы - 2,5 кг. Каждая отдельная проба испытывается 1-3 раза. Способы определения плотности грунта: 1) Режущим кольцом-пробоотборником отбирается проба грунта, определяется значение массы грунта, которое делится на внутренний объем кольца. 2) Производится взвешивание в воде, используя парафинирование образцов объемом не менее 50 см. |
|  |  | Физические характеристики грунтов определяются не менее чем для двух параллельных проб, отобранных из исследуемого слоя грунта | ГОСТ 23061-90"Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности" | 3) Радиоизотопные для однородного слоя грунта. 1. Измерение и регистрация плотности потока ослабленного первичного гамма-излучения радиоизотопными плотномерами и функциональными блоками. Измерение и регистрация плотности потока гамма-квантов, прошедшего через слой грунта между источником и детектором гамма-излучения. 2. Измерение и регистрация плотности рассеянного первичного гамма-излучения |
| 7. Монолитность кирпичной кладки | СНиП 3.03.01-87, пункты 7.51, 7.53, 7.69 |  |  |  |
| Показатели качества кладочного раствора Подвижность растворной смеси - способность растекаться под действием сил собственного веса или приложенных внешних сил |  | Подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной погружения в нее эталонного конуса. Марки растворной смеси по подвижности: для кладки из обыкновенного кирпича и различных видов камней - Пк12 - норма подвижности свыше 8 и до 12 см. Меньшее значение соответствует кладке на | ГОСТ 4.233-86 "Растворы строительные. Номенклатура показателей" ГОСТ 28013-89"Растворы строительные. Общие технич. условия" ГОСТ 5802-86"Растворы строительные. Методы испытаний" | Подвижность растворной смеси проверяется путем погружения стандартного конуса, величина которого должна быть в пределах: 145 мм - высота; 75 мм - диаметр основания. Острие конуса после соприкосновения с поверхностью раствора закрепляют и делают отсчет по шкале. Второй отсчет делают после погружения конуса в течение 1 мин с точностью до 1 мм. Результат оценивают по двум испытаниям на разных пробах как среднеарифметическое, если разброс в измерениях не превышает 20 мм. При большей разнице испытание повторяют |
|  |  | увлажненном кирпиче или кирпиче с малым водопогло- щением. Для кирпичей со сквозными отверстиями этот показатель соответствует 7-8 см |  |  |
| Плотность растворной смеси - отношение массы уплотненной смеси к ее объему в г/см | " | Определяется средняя плотность, по которой растворы подразделяют на: тяжелые - 1500 кг/м и более; легкие - менее 1500 кг/м . Отклонение от проектного значения средней плотности не должно быть более 10% | " | Растворную смесь загружают в сосуд вместимостью 1000 мл, предварительно взвешенный с погрешностью до 2 г. Смесь уплотняют штыкованием стержнем 25 раз. После уплотнения избыток смеси срезают и сосуд со смесью взвешивают. Плотность вычисляют по формуле: , где и - соответственно масса сосуда со смесью и без нее. Определение производят по двум испытаниям при разбросе показателя не более 5% |
| Прочность раствора на сжатие | " | Определяется на образцах-кубах размерами 70,7х70,7х70,7 мм в возрасте, установленном техническими условиями для данного вида раствора. Определение марки прочности на осевое сжатие производится во всех случаях | " | Образцы из растворной смеси подвижностью 5 см должны изготавливаться в формах с поддоном, а при большей подвижности - без поддона. Смесь в форме уплотняется штыкованием. Формы со смесью выдерживают в камере нормального твердения до распалубки 24 часа. Освобожденные от форм образцы должны храниться в камере нормального твердения. Предел прочности испытанием на прессе вычисляют как среднее арифметическое значение результатов трех образцов |
| Прочность сцепления в каменной кладке - сопротивление кладки осевому растяжению по неперевязанным швам | " | В лабораторных условиях проверяется прочность нормального и касательного сцепления, а в построечных - только нормального | ГОСТ 24992-81"Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке" | Прочность раствора (марка) определяется испытанием кубов, размерами ребер 7,07 см, выдержанных в нормальных условиях. Прочность раствора в горизонтальных швах летней и отвердевшей зимней кладки следует определять испытанием на сжатие кубов с ребрами 3-4 см, изготовленных из двух пластинок раствора, вынутых из швов и склеенных между собой тонким слоем гипсового теста |
|  |  |  |  | Испытания таких кубов производятся через сутки после их изготовления. Количество контрольных кубов для испытания на прочность должно быть не менее 9 шт. |
|  |  |  |  | Прочность нормального сцепления определяется испытанием в лабораторных условиях образцов "двоек" из двух целых кирпичей или из двух половинок кирпича, соединенных между собой кладочным раствором толщиной 10-12 мм. Изготавливается серия образцов в количестве 10 шт. |
|  |  |  |  | Образцы хранятся в помещении при температуре воздуха 20+2 °С и влажностью - 65%. Испытания производятся в возрасте 7 и 28 суток группами по 5 шт. |
|  |  |  |  | Испытания производятся на прессе на осевое растяжение с минимальной фиксируемой нагрузкой не более 30 кгс. |
|  |  |  |  | Для испытаний на касательное сцепление изготавливаются образцы "четверки" из двух целых кирпичей и двух половинок. |
|  |  |  |  | Испытания производятся на прессе сжимающей нагрузкой, передающейся через шаровой шарнир. |
|  |  |  |  | В построечных условиях испытания производятся путем отрыва кирпичей на ряде участков стен с использованием установки, описанной в ГОСТ 24992-81 с фиксацией нагрузки динамометром или манометром. Количество участков для испытания не менее 3 и на каждом отрывается не менее 5 кирпичей. |
|  |  |  |  | Для отрыва кирпича от кладки вокруг него производится расчистка вертикальных швов. |
|  |  |  |  | Предел прочности сцепления определяется: |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | где - предел прочности сцепления при осевом растяжении элемента кладки в возрасте сут; |
|  |  |  |  | - величина отрывающей нагрузки на образец; - общая площадь отрыва (брутто). |
|  |  |  |  | Определение предельной прочности сцепления кладки, испытанной в ранние сроки, производят по формуле |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | где - прочность сцепления, достигаемая к возрасту 28 сут; - поправочный коэф.; =1,6 при возрасте кладки 7 сут, 1,3 - 14 сут |
| 4. Изоляционные и кровельные работы | СНиП 3.04.01-87, табл.1, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |
| Показатели качества применяемых материалов |  |  |  |  |
| Теплостойкость горячей битумной кровельной мастики |  | Контролируется способность мастики данной марки не сползать после выдержки в течение 5 часов при заданной температуре. Величина нормируемого показателя по маркам, °С: МБК-Г-55 55 МБК-Г-65 65 МБК-Г-75 75 МБК-Г-85 85 МБК-Г-100 100 Образцы для испытания отбираются от партии в количестве сменной выработки мастики, приготовленной по одной рецептуре, технологии и тех же компонентов. | ГОСТ 2889-80"Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия". ГОСТ 10923-93"Рубероид. Технические условия". ГОСТ 26589-94"Мастики кровельные и гидроизоляцион- ные. Методы испытаний" | Испытание производят нанесением на образец пергамина размерами 50х100 мм 8-10 г предварительно разогретой до 140-160 °С мастики. Сверху наклеивается также пергамин тех же размеров. Образец прижимают грузом в 2 кг на 2 часа. После этого образец помещают в сушильный шкаф, разогретый до температуры, соответствующей марке. Образцы устанавливаются на наклонной подставке под углом 45°. После выдержки образцов в шкафу в течение 5 часов их осматривают и определяют, потекла ли или сползла мастика |
|  |  | За образец принимается навеска не менее 0,5 кг (не менее чем от трех различных уровней упакованной партии) |  |  |
| Гибкость при температуре 18+2 °С | " | Контролируется способность изгибаться на стержне заданного диаметра при заданной температуре без образования трещин на поверхности |  |  |
|  |  | Величина нормируемого диаметра контрольного стержня по маркам мастики: МБК-Г-55 10 мм МБК-Г-65 15 " МБК-Г-75 20 " МБК-Г-85 30 " МБК-Г-100 40 " |  | Испытание производится путем изгибания образца пергамина с нанесенной на него мастикой по полукружности стержня, заданного для соответствующей марки диаметра при заданной температуре. Образец пергамина размерами 50х100 мм покрывается тонким равномерным слоем мастики (8-10 г), предварительно разогретой до 140-160 °С. После этого образец выдерживают на воздухе в течение 2 ч при температуре 18+2 °С. Затем образец помещают на 15 мин в сосуд с водой температурой 18+2 °С. |
|  |  |  |  | После выдерживания в воде образец изгибают по полукружности стержня в течение 5 сек мастикой вверх и осматривают для определения отсутствия трещин |
| Склеивающее свойство мастики | " | Контролируется характер разрыва контрольного образца под воздействием разрывного усилия при заданных условиях. Не менее трех образцов | " | Испытание производят на двух образцах пергамина размерами 50х140 мм, вырезанных из рулона в продольном направлении Образцы склеиваются мастикой на площади 50х60 мм с прижиманием грузом 1 кгс через металлическую пластину в течение 2 ч. Склеенные образцы выдерживаются при температуре 20+2°С. |
|  |  |  |  | Испытания производят на разрывной машине с ценой деления на фиксаторе усилия 0,2 кгс. Выдержавшим испытание считается образец, если разрыв произошел по пергамину при перемещении подвижного зажима со скоростью 50 мм/мин |
| Прочность сцепления кровельной и гидроизоля- ционной мастик с основанием | " | Контролируется в лабораторных условиях величина усилия, необходимого для отрыва мастики от основания. Результат определяется на отобранных пробах мастики (не менее трех проб) с изготовлением испытуемых образцов (не менее восьми образцов) | ГОСТ 26589-94 | Испытания производятся на подложке в виде призмы с основанием 50х50 мм. Образец для испытания состоит из подложки, мастичного покрытия и приклеенного к нему отрывного элемента. В качестве подложки может быть бетон, металл, асбестоцемент и др. материалы, используемые в качестве основания в кровельных и гидроизоляционных работах. Бетон должен быть класса В22,5. Отобранные пробы мастики перед изготовлением образцов выдерживаются в теч. 3 ч при температуре 20+2 °С. Образцы закрепляются в захватах разрывной машины и испытывают через 3 ч после их изготовления и выдержки при температуре 20+2 °С. Характер разрушения образца может быть: |
|  |  |  |  | М - по материалу подложки; А - по месту контакта покрытия и подложки; П - по покрытию; КП - по месту контакта клея и покрытия. |
|  |  |  |  | Прочность сцепления покрытия с основанием при отрыве ( ) вычисляют по формуле: |
|  |  |  |  | , |
|  |  |  |  | где - максимальное усиление отрыва; - площадь основания цилиндра отрывного элемента. |
|  |  |  |  | За результат принимают среднее арифметическое показателей прочности сцепления образцов, у которых суммарная площадь разрушений типов А, П и М составляет не менее 50% общей площади разрушений. |
|  |  |  |  | Число образцов, принятых в расчет, должно быть не менее 60% всех испытанных. Разброс в результатах учитываемых образцов не должен быть более 15% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМЫ СОПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В настоящем приложении содержатся схемы конструктивных элементов зданий и сооружений, возводимых из основных конструкционных материалов (бетона, железобетона и металла), на которые в тексте Пособия даны соответствующие ссылки.

В схемах приведены принципиальные решения сопряжений конструкций одно- и многоэтажных зданий и сооружений, заложенные в типовых сериях каркасов, возводимых в унифицированных объемно-планировочных решениях.

На схемах обозначены контролируемые параметры без указания конкретных размеров, которые зависят от действующих нагрузок, габаритов зданий и особых условий строительства. Предельные величины отклонений в размерах контролируемых параметров даны в соответствующих таблицах разделов 2-10.

При выполнении выборочных проверок конкретных зданий, запроектированных индивидуально, значения контролируемых параметров должны приниматься по чертежам соответствующего проекта с использованием принципиальных схем типовых серий, приведенных в настоящем Пособии.

Номера схем обозначены в правом верхнем углу форматок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВЫ УНИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Унификация в строительстве предусматривает приведение к единообразию и устранение необоснованных индивидуальных различий в решениях зданий или сооружений определенного назначения, а также их конструктивных элементов, деталей и оборудования. При этом осуществляется выбор рациональных градаций геометрических размеров и других параметров унифицируемых объектов на основе Единой модульной системы.

Объектами унификации являются элементы зданий и сооружений, а также строительные изделия.

Проведенная на территории бывшего СССР унификация параметров и элементов производственных зданий промышленных предприятий носит отраслевой, видовой и межвидовой характер. При этом получена общая унификация элементов и строительных изделий зданий, близких по объемно-планировочным параметрам, расчетным нагрузкам и другим характеристикам.

Основная тенденция, заложенная в принципах унификации, - обеспечение возможно большей универсальности изделий и элементов, то есть применимости их для различных объектов и конструктивных схем.

Унификация элементов зданий и строительных изделий произведена на основе унификации объемно-планировочных параметров - высот этажей, шагов колонн и пролетов, расчетных нагрузок, теплотехнических и акустических свойств ограждений, определяющих их геометрические размеры и основные характеристики.

Основным повторяющимся элементом здания принята типовая секция - самостоятельная объемная часть здания в виде одного или нескольких одинаковых параллельных пролетов, рассчитанная на размещение в ней различных производств. Строительные параметры унифицированной типовой секции для зданий той или иной отрасли промышленности приняты с учетом технологических особенностей производств на основе унифицированных габаритных схем и номенклатуры сборных конструкций заводского изготовления.

К настоящему времени на 97% общей площади одноэтажных и на 99% общей площади многоэтажных производственных зданий использованы унифицированные размеры пролетов.

Сегодня одноэтажные производственные здания (включая одноэтажные части зданий смешанной этажности) составляют 62% общей площади всех промышленных зданий. Основная часть зданий (около 95%) имеет каркасную схему.

Унифицированные габаритные схемы разработаны для:

одноэтажных зданий, оборудованных опорными мостовыми кранами, электрическими и ручными;

многоэтажных зданий.

Для этих зданий разработана вся необходимая номенклатура стальных и сборных железобетонных несущих и ограждающих конструкций.

Габаритные схемы одноэтажных зданий приведены в таблице 1 приложения 2.

Многоэтажные здания обычно решаются из сборного железобетона. Пролеты конструкций составляют 6,9 и 12 м.

Разработаны также схемы с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа с максимальной этажностью в 4 этажа.

В многоэтажных зданиях располагаются, как правило, производства с вертикальными технологическими потоками и производства с относительно небольшими габаритами и массой оборудования, создающей эквивалентную распределенную нагрузку до 3,0 тс/м.

Таблица 1

| Типы одноэтажных производственных зданий |
| --- |
| Бескрановые и с подвесными кранами | Оборудованные опорными мостовыми кранами |
|  | электрическими | ручными |
| Вы- со- та, м | Шаг колонн, м | Ширина пролета, м | Грузо- подъем- ность крана, т | Ширина пролета, м | Грузо- подъем- ность крана, т | Ширина пролета, м |
|  | Крайних | Средних | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |  | 18 | 24 | 30 | 36 |  | 9 | 12 | 18 |
| 3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,6 |  | 6,0 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 |  | 12 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 |  | 6,0 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 6,0 |  | 12 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 8,0; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 6,6 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 8,0; | + | + | + |
| 7,2 |  | 12 |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 20; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0; | + | + | + |
| 7,8 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20; | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | + | + |  |  |  | + | + | + |
| 9,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | + | + | + |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | 10,0; | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 9,6 | 12 | 12 |  |  |  | + | + | + | + | 20,0. | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 | 6,0 |  |  |  | + | + | + | + | 10,0; | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 10,8 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200; 30 | + | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 6,0 |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 12,0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0; | + | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  | + | + | + | 20,0; | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 13,2 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0; | + | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  | + | + | + | 50,0. | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 14,4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 15,6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0; |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 16,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | + | + | 50,0 |  | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 18 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОСОБИЯ

| 1. | СНиП 1.06.05-85. | Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 2. | СНиП II-7-81*. | Строительство в сейсмических районах |
| 3. | СНиП 2.02.01-83*. | Основания зданий и сооружений |
| 4. | СНиП 2.02.03-85. | Свайные фундаменты |
| 5. | СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 6. | СНиП II-22-81. | Каменные и армокаменные конструкции |
| 7. | СНиП II-23-81*. | Стальные конструкции |
| 8. | Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) |  |
| 9. | СНиП 2.09.02-85*. | Производственные здания |
| 10. | СНиП 3.01.01-85*. | Организация строительного производства |
| 11. | СНиП 3.01.03-84. | Геодезические работы в строительстве |
| 12. | СНиП 3.02.01-87. | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13. | СНиП 3.03.01-87. | Несущие и ограждающие конструкции |
| 14. | СНиП III-18-75. | Металлические конструкции |
| 15. | СНиП 3.04.01-87. | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 16. | СНиП 3.04.03-85. | Защита строительных конструкций и сооружения от коррозии |
| 17. | ГОСТ 6996-66. | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| 18. | ГОСТ 5180-84. | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 19. | ГОСТ 5802-86. | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 20. | ГОСТ 4.233-86. | Растворы строительные. Номенклатура показателей |
| 21. | ГОСТ 7473-94. | Смеси бетонные. Технические условия |
| 22. | ГОСТ 26633-91. | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 23. | ГОСТ 28013-89. | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 24. | ГОСТ 10268-80. | Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям |
| 25. | ГОСТ 10060-87. | Бетоны. Методы контроля морозостойкости |
| 26. | ГОСТ 10180-90. | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 27. | ГОСТ 10181.0-81. | Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний |
| 28. | ГОСТ 10181.1-81. | Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости |
| 29. | ГОСТ 10181.2-81. | Смеси бетонные. Методы определения плотности |
| 30. | ГОСТ 10181.4-81. | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости |
| 31. | ГОСТ 10922-90. | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| 32. | ГОСТ 12730.0-78. | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 33. | ГОСТ 12730.5-84*. | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
| 34. | ГОСТ 17624-87. | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 35. | ГОСТ 14098-91. | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры |
| 36. | ГОСТ 13015.0-83. | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования |
| 37. | ГОСТ 13015.3-81. | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве |
| 38. | ГОСТ 13015.4-84. | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения |
| 39. | ГОСТ 22950-95. | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия |
| 40. | ГОСТ 18105-86*. | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 41. | ГОСТ 22690-88. | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 42. | ОСТ 20-2-74. | Методы проверки теплозащитных качеств и воздухонепроницаемости ограждающих конструкций в крупнопанельных зданиях |
| 43. | ГОСТ 25380-82. | Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции |
| 44. | ГОСТ 27006-86. | Бетоны. Правила подбора состава |
| 45. | ГОСТ 24181-80. | Грунты. Нейтронный метод измерения влажности |
| 46. | ГОСТ 22733-77. | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 47. | ГОСТ 23061-90. | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 48. | ГОСТ 24992-81. | Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке |
| 49. | ГОСТ 2889-80. | Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия |
| 50. | ГОСТ 10923-93. | Рубероид. Технические условия |
| 51. | ГОСТ 26589-94. | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |