СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Сертификаты (паспорта), общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве материалов, изделий; | Визуальный |  |
|  | - соответствие применяемых изделий проекту, стандартам и техническим условиям; | Технический осмотр |  |
|  | - подготовку мест для прокладки воздуховодов; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соединение отдельных секций воздуховодов | Технический осмотр |  |
| Монтаж металлических воздуховодов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку средств крепления воздуховодов; | Технический осмотр |  |
|  | - соединение воздуховодов между собой; | То же |  |
|  | - вертикальность и горизонтальность воздуховодов; | Измерительный |  |
|  | - подключение воздуховодов к оборудованию | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие фактического положения смонтированных воздуховодов требованиям проекта; | Технический осмотр |  |
|  | - качество выполнения соединения воздуховодов | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: штангенциркуль, отвес, рулетка металлическая, уровень строительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.01-85* пп.3.34, 3.35, 3.38-3.40

________________
     * СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.

Участки воздуховодов следует монтировать с уклоном 0,01-0,015 в сторону дренирующих устройств.

Отклонение воздуховодов от вертикали - не более 2 мм на 1 м длины воздуховода.

Расстояние между креплениями (хомуты, подвески, опоры) горизонтальных неизолированных воздуховодов:

- на бесфланцевом соединении:

- при ,  или  до 400 мм - не более 4 м;

при ,  или 400 мм - не более 3 м;

- на фланцевом соединении при ,  или  до 2 м - не более 6 м, где  - диаметр воздуховода; ,  - размеры сторон воздуховода.

Расстояние между креплениями изолированных воздуховодов - по проекту.

Расстояние между креплениями вертикальных воздуховодов - не более 4 м (при высоте этажа до 4 м крепления следует выполнять в междуэтажных перекрытиях, при высоте этажа более 4 м - по проекту).

Не допускается:

- передача веса воздуховодов на вентиляционное оборудование;

- крепление растяжек и подвесок к фланцам воздуховодов.

Требования к материалам воздуховода

СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.

Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией.

Толщина стенок воздуховодов круглого сечения должна быть, мм:

- при диаметре 100; 125; 140; 160; 180; 200 - 0,5;

- при диаметре 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450 - 0,6;

- при диаметре 500; 560; 630; 710; 800 - 0,7;

- при диаметре 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600 - 1,0;

- при диаметре 1800; 2000 - 1,4.

Допускаемые отклонения наружных размеров поперечных сечений воздуховодов не должны превышать величины, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Диаметр, мм | Размер стороны воздуховода прямолинейного сечения, мм | Отклонение, мм |
| --- | --- | --- |
| 100-250 | 100-250 | -3,0 |
| 280-500 | 300-500 | -4,0 |
| 560-1250 | 600-1200 | -6,0 |
| 1400-2000 | 1600-2000 | -7,0 |

Овальность воздуховодов круглого сечения не должна превышать величины, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Наружный диаметр, мм | Овальность, мм |
| --- | --- |
| 100-250 | 5 |
| 280-500 | 10 |
| 560-1250 | 15 |
| 1400-2000 | 25 |

Отклонение от плоскости стенок воздуховодов прямоугольного сечения не должно превышать величины, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Наружный размер стороны поперечного сечения прямоугольного воздуховода, мм | Отклонение от плоскости, мм |
| --- | --- |
| 100-250 | 5 |
| 300-500 | 10 |
| 600-1200 | 15 |
| 1600-2000 | 20 |

Воздуховоды, предусмотренные для соединения на бандажах, рейках или иных бесфланцевых соединениях, должны иметь на торцевых сечениях устройства, предохраняющие их от деформации при транспортировке и хранении.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.01-85 пп.3.35-3.39

Воздуховоды должны монтироваться в соответствии с проектными привязками и отметками.

Воздуховоды для транспортирования увлажненного воздуха следует монтировать так, чтобы в нижней части не было продольных швов.

Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланцев.

Прокладки между фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховодов.

Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды. Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные подвески при длине подвесок от 0,5 м до 1,5 м.

При длине подвесок более 1,5 м двойные подвески следует устанавливать через каждую одинарную подвеску.