УСТАНОВКА ПОРТАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ

СОК-BЛ-16

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (мм) | 1:100 Н |
| 2 | Выход опоры из створа (мм) | 200 |
| 3 | Отклонение от проектного расстояния между стойками опоры (мм) | 100 |
| 4 | Отклонение траверсы от горизонтали (мм) | 80 |
| 5 | Смещение стоек опоры от проектной оси траверсы (мм) | 50 |
| 6 | Угол между оттяжкой и осью анкерных болтов (град.) | ±2 |
| 7 | Отклонение траверсы от прямолинейности (мм) на 1 пог.м | 1 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Установка опоры | Закрепление оттяжек |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Вертикаль- ность | Створность | Расстояние между стойками | Горизонталь- ность траверсы | Разворот стоек | Прогиб траверсы | Соосность оттяжек и анкерных болтов | Тяжение в оттяжках |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес Теодолит | Рулетка PC-20 | Рулетка PC-20 | Теодолит | Теодолит | Теодолит | Теодолит | Накладной динамометр |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работ | Выборочный при приемке по визуальной оценке |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по монтажу железобетонных опор | Журнал по монтажу железобетонных опор |