СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ КАМЕР ТЕПЛОТРАСС

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - наличие документов о качестве элементов; | Визуальный |  |
|  | - правильность разбивки осей камер и отметок дна котлованов; | Измерительный |  |
|  | - качество наружной гидроизоляции элементов; | Технический осмотр |  |
|  | - отсутствие воды или снега в основании котлованов | Визуальный |  |
| Монтаж элементов камер | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие положения сборных элементов камер и колодцев в плане и по вертикали проекту; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - сварку закладных деталей; | Визуальный |  |
|  | - антикоррозийное покрытие закладных деталей; | То же |  |
|  | - качество заделки стыков раствором и герметизации | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие положения камер проекту; | Визуальный |  |
|  | - качество заделки стыков | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, строительный уровень. |  |  |  |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, главный инженер РСУ, представители технадзора заказчика. |  |  |  |

Технические требования
СНиП 3.05.03-85; СНиП 3.03.01-87

Допускаемые отклонения:

- смещение осей блоков камеры или колодца относительно разбивочных осей - 12 мм;

- отклонение отметок основания под камеры или колодцы - 20 мм;

- отклонение от смещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) с установочными ориентирами (рисками геометрических осей, гранями) нижележащих элементов - 8 мм;

- отклонение боковых плоскостей элементов в верхнем сечении от вертикали - 10 мм.

Марка раствора, применяемого при монтаже конструкций для устройства постели, принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса.

Не допускаются:

на поверхности камер и колодцев:

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических, ширина которых не должна превышать 1 мм;

- раковины, наплывы, околы бетона, размер которых превышает указанные в таблице.

| Вид поверхности | Катего- рия | Диаметр раковин | Высота наплыва; глубина впадин | Глубина окола бетона на ребре элемента | Суммарная длина околов бетона на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лицевая | А6 | 15 | 5 | 10 | 100 |
| невидимая в условиях эксплуатации | А7 | 20 | не регламентируется | 20 | не регламентируется |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 13015-2003*. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

________________

* ГОСТ 13015-2003 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 13015-2012(Приказ Росстандарта от 27.12.2012 N 2072-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

Отклонения фактических размеров камер и колодцев от номинальных размеров не должны превышать, мм:

- по длине - ±15;

- по ширине - ±12;

- по высоте - ±10.

Отклонение размеров ребер, вырезов, проемов не должно превышать ±5 мм.

Отклонение положения отверстий в элементе не должно превышать 5 мм.

Отклонения от прямолинейности не должны превышать 20 мм.

Отклонения от номинального положения стальных закладных деталей не должны превышать, мм:

- для закладных деталей длиной до 100 мм - 5;

- для закладных деталей длиной свыше 100 мм - 10;

- из плоскости элемента - 3.

Закладные детали должны иметь антикоррозийное покрытие.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.8, 3.10, СНиП 3.05.03-85 п.п. 3.2, 3.4

Монтаж элементов камер в проектное положение следует выполнять в технологической последовательности, увязанной с ППР по монтажу и предварительному испытанию трубопроводов на прочность и герметичность.

Поверхность закладных деталей и монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.

Выверку камер и колодцев в плане: следует производить, совмещая установочные риски на конструкциях с разбивочными осями.

Выверку в вертикальной плоскости следует производить, выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней камеры и колодца.

При строительстве камер и колодцев в сухих грунтах для защиты от проникновения сточных вод проводится окрасочная гидроизоляция наружной поверхности сборных элементов из битумных мастик.

При монтаже камер и колодцев во влажных грунтах рекомендуется асфальтовая гидроизоляция, для защиты стыков элементов следует предусматривать гидроизоляцию стыков путем наклейки с наружной стороны полосы из прочной стеклоткани шириной 30 см, пропитанной битумной мастикой по всей длине стыка на горизонтальной и вертикальной плоскостях элементов.

Наружная гидроизоляция сборных элементов должна выполняться до начала монтажа.