ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по ответвлению от магистральной, воздушной линии электропередачи (далее - ВЛЭП-04/10 кВ).

Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

ТТК разработана на следующие объемы работ:

| - протяженность ответвления от ВЛЭП | - L=25,0 м |
| --- | --- |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ.

2.2. Работы по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при ответвлении от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ, входят следующие технологические операции:

- прокладывание проводов ответвления от опоры ВЛЭП до наружной стены здания;

- прокладывание проводов в здание до вводного устройства.

2.4. При устройстве ответвления применяются следующие строительные материалы: изолированные алюминиевые провода с сечением жил не менее 16 мм; фарфоровые изоляторы ТФ-20 (масса m=0,49 кг, строительная высота h=100 мм, =18 мм).

Рис.1. Фарфоровый изолятор ТФ-20 со штырем

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автогидроподъемник АПТ-22 на базе автомобиля Урал-4320 (вылет стрелы =9,0 м грузоподъемность Q=300 кг, высота подъема Н=22,0 м); портативная лебедка 2042 предназначена для раскатки изолированных и голых проводов, имеет задний ход и удерживает постоянное натяжение провода после остановки (сила натяжения - mах 400 кг; скорость - 1100 м/мин; двигатель: бензиновый, 4-тактный 5,5 л.с.); подъемный блок QHN2-3 номинальная нагрузка 20 кН 100 мм ширина 31 мм, вес 3,7 кг.

Рис.2. Грузовые характеристики автогидроподъемника АПТ-22

Рис.3. Портативная лебедка 2042

Рис.4. Подъемный блок QHN2-3

2.6. Работы по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ПУ ВЛИ до 1 кВ - 1997. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами;

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПТО РМ-016-2001. Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по ответвлению от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на ответвление от магистральной ВЛЭП-04/10 кВ и согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- укомплектовать бригаду электролинейщиков, ознакомить её с проектом ответвления и технологией производства работ;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие указания

3.3.1. Ответвление от магистральной электролинии - это участок проводов от опоры линии электропередач (ЛЭП) до керамических или фарфоровых изоляторов на наружной стене здания. Соответственно, участок проводов от этих изоляторов до вводного устройства (счетчик или рубильник) внутри здания называется вводом.

3.3.2. Физические параметры проводов ответвления зависят от удаленности опоры ЛЭП от ввода:

- в том случае, если опора воздушной линии удалена от участка ввода на расстояние до 10 м, ответвление можно выполнить неизолированными проводами с сечением жил не менее 4 мм;

- если это расстояние превышает 10 м, то для ответвления используются только изолированные провода с сечением жил: алюминиевых - не менее 16 мм, медных - не менее 6 мм;

- вместо провода для ответвления можно использовать кабель, проложенный на тросе; сечение жил кабеля не должно быть менее 2,5 мм, если жилы медные, и не менее 4 мм, если жилы алюминиевые.

При устройстве участка ответвления, проходящего над проезжей частью, провода должны быть расположены на высоте не менее 6 м.

Если линия ответвления не пересекает проезжую часть, достаточно 3,5 м.

На подходе проводов ответвления к изолятору ввода в здание высоту можно снизить до 2,75 м.

Провода наружной электропроводки располагаются или ограждаются таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения (см. рис.5).

3.3.3. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

- над балконом, крыльцом - 2,5 м;

- над окном - 0,5 м;

- под балконом - 1,0 м;

- под окном (от подоконника) - 1,0 м.

При вертикальной прокладке: до окна - 0,75 м, а до балкона - 1,0 м.

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м.

Рис.5. Схема ответвлений от ЛЭП 0,4 кВ и вводы в здания

3.3.4. На рис.6, показано ответвление с предохранителями, которые необходимы для отключения линии при замыкании между фазным и нулевым проводом на вводе в здание. Показан также заземляющий спуск от нулевого провода и крюков (штырей) к заземлителю. Такое заземление необходимо для всех опор с ответвлениями к вводам в помещения, где может находиться одновременно большое число людей (школы, ясли, больницы и т.д.) или которые представляют большую ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). Кроме ответвления и ввода, показана наружная проводка в трубах и аппаратура, установленная на наружной стене здания, что бывает целесообразным по соображениям удобства обслуживания или условий внутренней среды здания.

Рис.6. Ответвление к вводу в производственное помещение:

1 - вводный щиток; 2 - заземляющий проводник; 3 - стальная труба; 4 - скоба крепления; 5 - изолированный провод; 6 - брусья для крепления крючьев; 7 - заземляющий спуск; 8 - подставной изолятор; 9 - предохранитель

3.3.5. При использовании железобетонных промежуточных опор типа П04-Б с одной опоры можно сделать четыре ответвления проводов ВЛ к зданиям и столько же ответвлений радиотрансляции к тем же зданиям, если тяжение проводов этих ответвлений взаимно уравновешивается (см. рис.7, а).

Если же здание расположено так, что тяжение одностороннее (см. рис.7, б) то необходимо применить подставную опору, так как допустимое одностороннее тяжение на промежуточную опору составляет всего 0,6 кН (60 кгс).

Рис.7. Схемы ответвлений от ВЛ на железобетонных опорах к вводам:

а, б - промежуточные опоры с уравновешенным (а) и односторонним (б) тяжением проводов; Д - жилой дом

3.3.6. В некоторых случаях при больших пролетах ответвлений возможен монтаж либо одного двухпроводного ответвления ВЛ, либо радиосети.

При уравновешенном тяжении пролет ответвления может достигать 25-40 м. При ответвлении от промежуточной опоры в одну сторону с подставной опорой расстояние от опоры ВЛ до здания не должно превышать в районах со стенкой гололеда 5 мм - 30 м, со стенкой гололеда 10 мм - 20 м.

Рис.8. Схемы ответвлений от ВЛ на железобетонных опорах к вводам:

в, г - концевые или анкерные опоры с односторонним (б) и частично уравновешенным (г) тяжением проводов; д, е - ответвительные опоры с уравновешенным (д) и частично уравновешенным (е) тяжением проводов; Д - жилой дом

3.3.7. На концевых и анкерных опорах (К04-Б и А04-Б) ответвления допускаются: в одну сторону от оси ВЛ - двух проводов ВЛ или двух проводов PC под углом 90° и в другую сторону - двух проводов ВЛ и двух проводов PC под углом не более 20° или четырех проводов ВЛ и четырех проводов PC под углом не более 10° (см. рис.5, в, г).

На анкерной опоре ОА04-Б допускается в сторону подкоса (см. рис.5, д, е) до восьми проводов (четыре провода ВЛ и четыре - PC), а в сторону от подкоса - до четырех проводов (два - ВЛ и два PC).

3.3.8. Пролеты ответвления для перечисленных опор принимаются:

- 25 м - при установке изоляторов ввода на здании на высоте не менее 3 м от земли;

- от 25 до 40 м - при устройстве ввода в здание через трубостойку.

Стрелы провеса проводов ответвления при пролетах до 25 м должны быть не менее 0,6 м, а при пролетах от 25 до 40 м определяться по монтажным таблицам в обычном для ВЛ порядке.

3.3.9. Непосредственно ввод линии в здание может быть выполнен:

- на фарфоровых изоляторах через стену;

- трубостойкой через стену;

- трубостойкой через крышу;

- в трубе через фундамент (ввод кабеля).

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала производства работ по устройству ответвления от опоры ВЛЭП к зданию должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:

- получено разрешение у эксплуатирующей организации на подключение к ВЛЭП;

- на объект доставлено необходимое количество проводов и изоляторов;

- на стене здания установлены фарфоровые изоляторы.

3.4.2. Изоляторы крепят к стене на крюках:

- если стены деревянные (бревенчатые, брусчатые), то крюки ввинчивают в ранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной несколько меньше соответствующих размеров крюка (см. рис.7);

- если стена кирпичная или бетонная, то крюк устанавливают в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка на цементном растворе, состоящем из 40% портландцемента марки не ниже М 400 или М 500 и 60% и тщательно промытого речного песка. Применение ускорителей схватывания раствора не допускается. При армировании верхушка крюка должна быть покрыта тонким слоем битума. После крепления крюков и перед креплением проводов должно пройти не менее 1 дня, так как цементный раствор должен затвердеть и набрать начальную прочность (см. рис.8);

- если стены каркасно-щитовые, дощатые и др., то крюки устанавливают на отрезке деревянного бруска толщиной не менее 6-7 см, который привинчивают к стене шурупами (см. рис.9).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 1

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автогидроподъемник, g=300,0 кг | АТП-22 | шт. | 1 |
| 2. | Оттяжки из пенькового каната | d=1520 мм | " | 2 |
| 3. | Портативная лебедка сила натяжения - mах 400 кг | 2042 | " | 1 |
| 4. | Подъемный блок номинальная нагрузка 20 кН | QHN2-3 | " | 1 |
| 5. | Плоскогубцы универсальные | КУ-1 | " | 2 |
| 6. | Складной нож электромонтажника | ПМ-2 | " | 2 |
| 7. | Молоток строительный |  | " | 2 |
| 8. | Отвертка |  | " | 2 |
| 9. | Паяльник электромонтажный |  | " | 1 |
| 10. | Перчатки резиновые диэлектрические |  | " | 2 |
| 11. | Щиток электросварщика |  | " | 1 |
| 12. | Лестница-стремянка |  | " | 2 |
| 13. | Электродрель |  | " | 1 |
| 14. | Металлический метр-рулетка |  | " | 2 |
| 15. | Клещи типа | КСП-4 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу ответвления от ВЛЭП следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;

- ПТО РМ-016-2001. Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

6.9. К строительным и электромонтажным работам допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение и ознакомленные со спецификой строительства и монтажа ЛЭП;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.10. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах.

6.11. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, осветительными приборами, устройством подачи сигнала тревоги. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

6.12. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.

6.13. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель. Машинистам строительных машин запрещается:

- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;

- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;

- в случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель;

- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;

- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.

6.14. При монтаже воздушной ответвления от воздушной линии электропередачи (ВЛЭП) электромонтажники должны выполнять следующие требования безопасности:

- при работе на опоре пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба лаза (когтя) в случае их применения;

- при выходе из корзины подъемного механизма на собранную и закрепленную опору необходимо надежно закрепиться предохранительным поясом за траверсу или опору;

- перед уходом с места работы поднятые наверх конструкции следует надежно закрепить;

- раскатывать провода и тросы следует в брезентовых рукавицах. При ручной раскатке необходимо применять брезентовые наплечники;

- раскатка проводов с автомашины должна производиться при скорости движения не более 10 км/ч.

При монтаже проводов запрещается:

- подниматься на анкерную опору или находиться на ней со стороны проводов;

- подниматься на угловые опоры и работать со стороны внутреннего угла;

- устанавливать гидроподъемники и телескопические вышки внутри угла поворота ЛЭП;

- находиться под проводами во время их монтажа; поправлять на барабане витки провода во время его раскатки;

- находиться с внутренней стороны тяжения для освобождения рабочего, зацепившегося при натяжении провода.

6.15. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 5 чел., в том числе:

| Машинист автогидроподъемника 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Электролинейщик 4 разряда | - 1 чел. |
| Электролинейщик 3 разряда | - 3 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 9,96 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 4,62 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 10 м/см.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 0,4 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 2

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 33-04-013-3 | Устройство ответвлений, 4 провода | 1 отв | 3 | 3,32 | 1,54 | 9,96 | 4,62 |
|  | ИТОГО: | м | 25,0 |  |  | 9,96 | 4,62 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 33. Линии электропередач).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ответвлений к зданию из 4-х проводов | м | 25,0 | 14,58 | АПТ - 1 ед. Рабочие - 4 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.