СНиП 23-01-99*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

BUILDING CLIMATOLOGY

Дата введения 2000-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) для Российской Федерации, Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова (ГГО) Росгидромета при участии Армгидромета, Госкомгидромета Республики Беларусь, Грузгидромета, Казгидромета, Кыргызгидромета, Госкомгидромета Украины, Узглавгидромета, Туркменгидромета, Главтаджикгидромета.

Организационное руководство осуществлялось Межгосударственным советом по гидрометеорологии (МСГ), Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), Госстроем России и Росгидрометом

2 ВНЕСЕНЫ Управлением технормирования Госстроя России

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. N 45

4 ВЗАМЕН СНиП 2.01.01-82

5 Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст Межгосударственных строительных норм МСН 2.04-01-98 "Строительная климатология"

В СНиП 23-01-99* внесено изменение N 1, принятое постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. N 164 и введенное в действие с 1 января 2003 г.

Пункты, таблицы и рисунки, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 1, 2009 г.

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

1.2* Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местностях с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанций более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3* Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6*.

Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

___________________________________________________________

Таблица 1 включена в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. - Примечание изготовителя базы данных.

___________________________________________________________

| Республика, край, область, пункт | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обес- печен- ностью |  | Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, °С, обес- печен- ностью |  | Тем- пе- ра- тура воз- ду- ха, °С, обес- пе- чен- нос- тью 0,94 | Абсо- лют- ная мини- маль- ная тем- пе- рату- ра воз- ду- ха, °С | Сред- няя суточ- ная амп- литу- да тем- пера- туры возду- ха наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Сред- няя ме- сяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, % | Сред- няя ме- сяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха в 15 ч наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, % | Коли- чес- тво осад- ков за но- ябрь - март, мм | Пре- обла- даю- щее нап- рав- ле- ние ветра за де- кабрь - фев- раль | Мак- си- маль- ная из сред- них ско- рос- тей вет- ра по рум- бам за ян- варь, м/с | Сред- няя ско- рость ветра, м/с, за пе- риод со сред- ней суточ- ной тем- пе- рату- рой воз- ду- ха 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 °С |  | 8 °С |  | 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | -27 | -22 | -21 | -19 | -6 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 2,3 | 169 | 2,7 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5,7 | 3 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -46 | 9,5 | 164 | -11,5 | 216 | -7,8 | 230 | -6,7 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6,8 | - |
| Барнаул | -44 | -42 | -41 | -39 | -23 | -52 | 10,2 | 168 | -11,4 | 221 | -7,7 | 235 | -6,7 | 79 | 76 | 145 | ЮЗ | - | 3,9 |
| Беля | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5,9 | 149 | -6 | 223 | -2,7 | 242 | -1,7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4,5 |
| Бийск | -45 | -43 | -41 | -38 | -23 | -51 | 11 | 168 | -11,6 | 222 | -7,8 | 236 | -6,7 | 81 | 79 | 165 | ЮЗ | - | 3,7 |
| Змеиногорск | -44 | -41 | -40 | -38 | -20 | -49 | 10,5 | 163 | -10,2 | 217 | -6,6 | 232 | -5,6 | 78 | 74 | 204 | Ю | 6,9 | 3,7 |
| Катанда | -43 | -42 | -42 | -40 | -28 | -48 | 12,3 | 175 | -14 | 237 | -9,2 | 258 | -7,8 | 81 | 79 | 81 | С | 1,8 | 1,7 |
| Кош-Агач | -49 | -48 | -48 | -46 | -36 | -55 | 13 | 199 | -18,1 | 262 | -12,8 | 282 | -11,2 | 76 | 74 | 20 | В | 4,1 | 1,7 |
| Онгудай | -42 | -41 | -40 | -38 | -26 | -46 | 11,1 | 168 | -13 | 231 | -8,3 | 249 | -7,3 | 79 | 71 | 46 | З | 2,3 | 9,1 |
| Родино | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,6 | 165 | -11,8 | 215 | -8,1 | 228 | -7 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4,8 |
| Рубцовск | -44 | -41 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,7 | 162 | -11 | 213 | -7,4 | 227 | -6,4 | 80 | 79 | 115 | Ю | 7,9 | - |
| Славгород | -43 | -40 | -41 | -37 | -24 | -48 | 9,2 | 166 | -12,5 | 215 | -8,7 | 228 | -7,7 | 81 | 80 | 73 | ЮЗ | 6,2 | 5,2 |
| Тогул | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8,6 | 170 | -11 | 225 | -7,3 | 240 | -6,3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | - | - |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | -42 | -40 | -38 | -36 | -32 | -50 | 11,7 | 171 | -16,4 | 219 | -11,8 | 233 | -10,6 | 77 | 73 | 75 | СЗ | 3,4 | 3,2 |
| Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16,4 | 223 | -11,9 | 236 | -10,7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2,7 | 2,9 |
| Благовещенск | -38 | -37 | -36 | -34 | -25 | -45 | 10,5 | 170 | -14,8 | 218 | -10,6 | 232 | -9,4 | 72 | 64 | 47 | СЗ | - | 2,9 |
| Бомнак | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -52 | 11,1 | 194 | -19,2 | 242 | -14,7 | 259 | -13,1 | 73 | 66 | 54 | СВ | 1,9 | 1,4 |
| Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | - | - |
| Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14,8 | 186 | -18,4 | 236 | -13,6 | 252 | -12,2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1,3 | - |
| Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15,9 | 183 | -18,9 | 233 | -14 | 247 | -12,7 | 73 | 66 | 50 | З | 1,5 | - |
| Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13,6 | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 | 261 | -12,8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5,2 | 1,7 |
| Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; вСНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15,6 | 195 | -17 | 245 | -12,7 | 262 | -11,3 | 79 | 71 | 47 | С | - | 2 |
| Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9,5 | 176 | -16,4 | 226 | -11,8 | 240 | -10,7 | 79 | 74 | 78 | CЗ | 3,3 | - |
| Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 | 254 | -12,4 | 69 | 63 | 35 | - | 3,5 | - |
| Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19,2 | 232 | -14,3 | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2,1 | 1,6 |
| Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10,4 | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 | 265 | -11,7 | 70 | 64 | 64 | C | 3,2 | 2,5 |
| Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12,5 | 173 | -16,5 | 222 | -11,9 | 235 | -10,7 | 76 | 70 | 53 | З | 3,4 | - |
| Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,3 | 70 | 63 | 66 | CЗ | - | - |
| Сковородино | -46 | -44 | -43 | -40 | -32 | -52 | 15,1 | 198 | -17,8 | 247 | -13,4 | 264 | -12 | 74 | 66 | 40 | CЗ | - | 2,4 |
| Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13,3 | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 | 278 | -14,7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | - | - |
| Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12,8 | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | CЗ | 5,2 | 2,6 |
| Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12,5 | 208 | -19,2 | 258 | -14,7 | 274 | -13,3 | 75 | 71 | 62 | З | 5,3 | 2,9 |
| Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16,1 | 206 | -18,4 | 255 | -14 | 271 | -12,6 | 67 | 59 | 64 | CЗ | - | - |
| Усть-Нюкжа | -47 | -46 | -45 | -44 | -37 | -51 | 8,2 | 204 | -19,5 | 253 | -14,9 | 269 | -13,5 | 76 | 72 | 54 | С | 4,3 | 1,6 |
| Черняево | -45 | -43 | -42 | -41 | -33 | -52 | 13 | 184 | -17,2 | 235 | -12,7 | 249 | -11,5 | 72 | 67 | 40 | CЗ | 1,9 | - |
| Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13,4 | 182 | -17 | 233 | -12,5 | 246 | -11,3 | - | 70 | 60 | CЗ | 2,3 | 2,4 |
| Экимчан | -47 | -45 | -45 | -44 | -38 | -52 | 11,4 | 202 | -19,1 | 253 | -14,4 | 270 | -12,8 | 74 | 66 | 73 | В | 2,2 | 1,2 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | -39 | -37 | -34 | -31 | -18 | -45 | 7,8 | 177 | -8 | 253 | -4,4 | 273 | -3,4 | 86 | 83 | 188 | ЮВ | 5,9 | 3,7 |
| Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10 | 203 | -10,5 | 277 | -6,6 | 297 | -5,6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | - | 2,6 |
| Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7,6 | 175 | -8,3 | 249 | -4,7 | 268 | -3,7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | - | 3,9 |
| Койнас | -49 | -47 | -41 | -40 | -22 | -52 | 9 | 190 | -9,8 | 264 | -5,9 | 282 | -5 | 84 | 82 | 190 | Ю | 3,7 | 3 |
| Котлас | -41 | -39 | -37 | -34 | -19 | -47 | 7,1 | 168 | -9,1 | 237 | -5,3 | 258 | -1,4 | 86 | 80 | 184 | Ю | - | 4,5 |
| Мезень | -40 | -39 | -36 | -35 | -19 | -49 | 7,8 | 196 | -8,8 | 272 | -5,2 | 293 | -4,2 | 86 | 86 | 133 | Ю | - | 4,9 |
| Онега | -38 | -36 | -35 | -31 | -19 | -43 | 7,3 | 170 | -7,5 | 248 | -3,9 | 269 | -3 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | - | 3,4 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | -27 | -26 | -24 | -23 | -9 | -33 | 7,3 | 106 | -4,2 | 167 | -1,2 | 184 | -0,3 | 84 | 71 | 82 | В | - | 4,3 |
| Верхний Баскунчак | -32 | -30 | -28 | -26 | -14 | -37 | 7,2 | 124 | -6,1 | 179 | -3 | 191 | -2,2 | 84 | 84 | 117 | В | 5,9 | 4,3 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | -39 | -37 | -37 | -34 | -21 | -45 | 8,5 | 171 | -10,3 | 231 | -6,5 | 249 | -5,4 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5,6 | 3,5 |
| Дуван | -42 | -39 | -39 | -36 | -21 | -50 | 7,7 | 169 | -9,9 | 228 | -6,3 | 244 | -5,2 | 80 | 77 | 120 | ЮЗ | - | 3,6 |
| Мелеуз | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -45 | 8,9 | 158 | -9,9 | 210 | -6,4 | 224 | -5,4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3,4 |
| Уфа | -41 | -39 | -38 | -35 | -20 | -49 | 8,3 | 159 | -9,4 | 213 | -5,9 | 227 | -5 | 81 | 76 | 195 | Ю | - | 3,5 |
| Янаул | -44 | -40 | -41 | -37 | -20 | -51 | 8,2 | 169 | -9,4 | 226 | -6 | 243 | -5 | 82 | 82 | 126 | ЮЗ | 7,6 | 4,6 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5,9 | 126 | -5 | 191 | -1,9 | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | -34 | -30 | -30 | -26 | -14 | -42 | 6,6 | 134 | -5,6 | 205 | -2,3 | 223 | -1,4 | 85 | 84 | 177 | ЮВ | - | 4,7 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | -33 | -30 | -30 | -28 | -21 | -38 | 8,8 | 175 | -9,9 | 254 | -5,6 | 275 | -4,4 | 77 | 72 | 178 | З | - | 4,2 |
| Баргузин | -46 | -44 | -44 | -42 | -32 | -52 | 9,9 | 185 | -16,3 | 241 | -11,5 | 258 | -10,2 | 76 | 76 | 104 | З | - | 3 |
| Багдарин | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -51 | 16,3 | 209 | -17,8 | 267 | -13 | 284 | -11,7 | 76 | 69 | 18 | CЗ | - | 1,4 |
| Кяхта | -44 | -37 | -41 | -35 | -27 | -46 | 10,4 | 174 | -13,4 | 232 | -9 | 248 | -7,9 | 74 | 62 | 28 | Ю | 4 | 1,6 |
| Монды | -38 | -36 | -36 | -33 | -25 | -48 | 16 | 198 | -12,2 | 266 | -8,1 | 284 | -6,9 | 65 | 51 | 20 | З | 5,2 | 2,5 |
| Нижнеангарск | -38 | -36 | -35 | -33 | -28 | -47 | 7,8 | 197 | -13,8 | 258 | -9,6 | 276 | -8,4 | 74 | 71 | 80 | СВ | - | 2 |
| Сосново- Озерское | -42 | -40 | -41 | -38 | -30 | -48 | 11,4 | 202 | -14,8 | 261 | -10,6 | 276 | -9,5 | 75 | 73 | 23 | ЮЗ | - | 3,7 |
| Уакит | -43 | -42 | -42 | -40 | -33 | -48 | 10,4 | 217 | -17,1 | 274 | -12,7 | 290 | -11,4 | 74 | 70 | 26 | CЗ | - | - |
| Улан-Удэ | -46 | -40 | -40 | -37 | -28 | -51 | 11,1 | 179 | -15 | 237 | -10,4 | 253 | -9,2 | 74 | 68 | 36 | З | 2,8 | 2,5 |
| Хоринск | -44 | -41 | -43 | -39 | -31 | -49 | 12,7 | 184 | -15,4 | 241 | -10,8 | 257 | -9,6 | 75 | 72 | 25 | З | - | - |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | -38 | -34 | -32 | -28 | -16 | -48 | 6,3 | 148 | -6,9 | 213 | -3,5 | 230 | -2,6 | 84 | 83 | 194 | Ю | - | 3,4 |
| Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,4 | 150 | -7,4 | 214 | -4 | 230 | -3,1 | 84 | 83 | 166 | Ю | - | 4,1 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | -33 | -30 | -28 | -25 | -14 | -35 | 5,6 | 117 | -5,4 | 177 | -2,4 | 190 | -1,7 | 85 | 83 | 174 | СВ | 8,1 | 4,4 |
| Камышин | -32 | -30 | -29 | -26 | -12 | -37 | 7,1 | 134 | -7,2 | 188 | -4,1 | 200 | -3,3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8,5 | 6,4 |
| Костычевка | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -40 | 8,1 | 146 | -6,7 | 190 | -3,9 | 205 | -3,1 | 84 | 81 | 109 | СВ | - | 4,2 |
| Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6,8 | 112 | -4,7 | 176 | -1,6 | 190 | -0,8 | 85 | 84 | 161 | В | 4,2 | 4,1 |
| Новоаннинский | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -38 | 7,2 | 139 | -5,7 | 191 | -3,4 | 204 | -2,6 | 82 | 80 | 177 | ЮВ | - | 3,8 |
| Эльтон | -32 | -31 | -29 | -26 | -15 | -36 | 7,4 | 128 | -6,7 | 181 | -3,6 | 194 | -2,8 | 83 | 82 | 127 | В | - | 4,6 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | -40 | -36 | -36 | -31 | -17 | -47 | 7,5 | 158 | -7,3 | 231 | -3,8 | 250 | -2,7 | 86 | 84 | 174 | ЮЗ | - | 3,6 |
| Вологда | -42 | -37 | -38 | -32 | -17 | -47 | 7,2 | 160 | -7,7 | 231 | -4,1 | 250 | -3,1 | 85 | 82 | 171 | ЮЗ | 6 | 4,4 |
| Вытегра | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -49 | 7,1 | 159 | -6,9 | 235 | -3,4 | 256 | -2,4 | 84 | 83 | 201 | ЮВ | 5,3 | 3,6 |
| Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -18 | -48 | 8 | 166 | -8,6 | 236 | -4,9 | 256 | -3,8 | 84 | 84 | 177 | Ю | - | 3 |
| Тотьма | -39 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 7,3 | 165 | -8,2 | 235 | -4,5 | 255 | -3,4 | 86 | 86 | 199 | ЮЗ | 4,5 | 3,6 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | -32 | -31 | -28 | -26 | -15 | -37 | 6,7 | 134 | -6,3 | 196 | -3,1 | 212 | -2,2 | 83 | 76 | 172 | З | 5,1 | 4,2 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | -16 | -13 | -11 | -9 | 0 | -19 | 5,2 | 0 |  | 138 | 3,7 | 161 | 4,5 | 84 | 82 | 179 | СЗ | - | 3,1 |
| Махачкала | -21 | -19 | -17 | -14 | -2 | -25 | 5,7 | 37 | -0,4 | 148 | 2,7 | 167 | 3,4 | 83 | 79 | 185 | СЗ | 8,5 | 5,8 |
| Южно- Сухокумск | -24 | -23 | -21 | -19 | -10 | -35 | 6,2 | 77 | -2,5 | 162 | 0,8 | 178 | 1,6 | 88 | 85 | 99 | В | - | 4,2 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -45 | 7,1 | 152 | -7,4 | 219 | -3,9 | 236 | -2,9 | 85 | 84 | 209 | Ю | - | 4,2 |
| Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6,4 | 155 | -7,6 | 221 | -4,1 | 238 | -3,2 | 84 | 83 | 268 | ЮЗ | - | 4,1 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | -41 | -39 | -38 | -36 | -22 | -47 | 11,3 | 187 | -10,8 | 264 | -6,4 | 284 | -5,3 | 64 | 59 | 63 | Ю | 3,8 | - |
| Бодайбо | -52 | -50 | -50 | -47 | -36 | -55 | 9 | 200 | -18,7 | 254 | -13,9 | 270 | -12,6 | 80 | 78 | 113 | - | - | 1,4 |
| Братск | -47 | -46 | -45 | -43 | -26 | -44 | 8,2 | 188 | -12,7 | 249 | -8,6 | 266 | -7,5 | 81 | 78 | 95 | ЮВ | - | 2,1 |
| Верхняя Гутара | -42 | -40 | -40 | -37 | -25 | -47 | 17 | 200 | -12,1 | 273 | -7,7 | 292 | -6,6 | 75 | 61 | 44 | ЮЗ | - | 1,7 |
| Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9,2 | 200 | -16,9 | 257 | -12,3 | 272 | -11,1 | 78 | 76 | 143 | - | - | - |
| Ербогачен | -57 | -54 | -53 | -51 | -38 | -61 | 11,6 | 213 | -19,3 | 264 | -14,8 | 278 | -13,6 | 79 | 79 | 101 | ЮЗ | - | 2 |
| Жигалово | -51 | -49 | -49 | -47 | -33 | -54 | 12,4 | 193 | -17,2 | 252 | -13,3 | 268 | -11 | 79 | 76 | 75 | З | - | 1 |
| Зима | -47 | -45 | -43 | -42 | -28 | -50 | 11,8 | 179 | -14,4 | 239 | -9,7 | 257 | -8,5 | 80 | 76 | 92 | СЗ | 4,9 | 2,1 |
| Ика | -56 | -53 | -51 | -50 | -34 | -58 | 11,8 | 206 | -17,7 | 262 | -13 | 278 | -11,8 | 77 | 77 | 57 | ЮЗ | - | - |
| Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11,8 | 195 | -15,6 | 255 | -11 | 270 | -9,8 | 79 | 76 | 109 | В | - | 1,8 |
| Иркутск | -40 | -38 | -38 | -36 | -26 | -50 | 10,5 | 177 | -13 | 240 | -8,5 | 258 | -7,3 | 80 | 78 | 87 | ЮВ | 2,9 | 2,3 |
| Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11,9 | 200 | -17,5 | 254 | -12,9 | 270 | -11,6 | 78 | 76 | 131 | Ю | - | 1,6 |
| Киренск | -55 | -53 | -53 | -49 | -34 | -58 | 12,2 | 197 | -16,8 | 251 | -12,3 | 266 | -11,1 | 78 | 77 | 132 | ЮЗ | - | 1,9 |
| Мама | -50 | -49 | -48 | -46 | -34 | -56 | 7,4 | 198 | -17,3 | 255 | -12,6 | 271 | -11,3 | 77 | 76 | 179 | ЮВ | - | 2,7 |
| Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11,1 | 194 | -16,9 | 250 | -12,3 | 265 | -11 | 78 | 76 | 117 | З | 4,2 | 1,8 |
| Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -40 | -61 | 11,7 | 218 | -21,3 | 268 | -16,5 | 283 | -15,2 | 77 | 77 | 94 | - | - | 1,8 |
| Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11,3 | 193 | -15,8 | 253 | -11,1 | 269 | -9,9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | - | 2,1 |
| Непа | -55 | -52 | -51 | -50 | -33 | -58 | 11,1 | 206 | -17,4 | 261 | -12,9 | 277 | -11,6 | 78 | 77 | 100 | ЮВ | - | 2 |
| Орлинга | -50 | -49 | -48 | -46 | -32 | -55 | 11,6 | 195 | -16,3 | 253 | -11,6 | 270 | -10,4 | 80 | 77 | 101 | Ю | - | 1,4 |
| Перевоз | -51 | -50 | -48 | -46 | -31 | -56 | 9,6 | 206 | -16,9 | 262 | -12,4 | 277 | -11,2 | 73 | 71 | 41 | СЗ | - | 1,9 |
| Преображенка | -55 | -53 | -51 | -50 | -34 | -60 | 10,5 | 207 | -17,8 | 259 | -13,3 | 274 | -12,1 | 78 | 77 | 124 | - | - | 2,6 |
| Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8,8 | 177 | -11 | 254 | -6,4 | 274 | -5,3 | 76 | 68 | 50 | ЮЗ | 1,5 | - |
| Тайшет | -46 | -45 | -42 | -40 | -25 | -50 | 10,8 | 179 | -12,6 | 240 | -8,3 | 257 | -7,2 | 78 | 75 | 125 | З | 6,4 | 3,1 |
| Тулун | -45 | -44 | -42 | -40 | -26 | -54 | 12,3 | 184 | -13,5 | 247 | -9 | 265 | -7,8 | 80 | 70 | 79 | ЮВ | 4,4 | 2 |
| Усть- Ордынский - Усть- Ордынский Бурятский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -30 | -50 | 11,1 | 183 | -15,8 | 243 | -10,9 | 259 | -9,6 | 80 | 79 | 46 | С | - | 3,1 |
| Кабардино- Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | -24 | -21 | -20 | -18 | -9 | -31 | 7 | 86 | -2,5 | 168 | 0,6 | 187 | 1,4 | 86 | 81 | 136 | ЮЗ | 2,5 | 1,8 |
| Калинин- градская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | -29 | -24 | -21 | -19 | -8 | -33 | 5 | 92 | -1,9 | 193 | 1,1 | 216 | 1,9 | 85 | 82 | 280 | ЮВ | - | 4,1 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -34 | 5,9 | 109 | -4,2 | 173 | -1,2 | 188 | -0,4 | 90 | 90 | 132 | В | 7,6 | 6,5 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | -34 | -31 | -30 | -27 | -15 | -46 | 7,3 | 142 | -6,2 | 210 | -2,9 | 228 | -1,9 | 83 | 83 | 213 | Ю | - | 3,9 |
| Камчатская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука - Корякский АО | -36 | -33 | -31 | -29 | -18 | -40 | 6,7 | 215 | -8,9 | 300 | -5,1 | 341 | -3,4 | 76 | 75 | - | СВ | - | - |
| Ича - Корякский АО | -30 | -28 | -27 | -25 | -18 | -36 | 7,5 | 187 | -7,8 | 282 | -3,8 | 316 | -2,4 | 78 | 75 | 349 | СВ | - | - |
| Ключи | -43 | -39 | -40 | -35 | -21 | -49 | 9 | 188 | -10,1 | 257 | -6,3 | 277 | -5,1 | 82 | 81 | 492 | З | - | 5,2 |
| Козыревск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -48 | 12 | 189 | -11,3 | 256 | -7,3 | 276 | -6,1 | 82 | 81 | 234 | С | - | - |
| Корф - Корякский АО | -36 | -34 | -32 | -30 | -21 | -41 | 5,8 | 216 | -10,2 | 281 | -6,9 | 307 | -5,6 | 68 | 67 | - | С | - | 6,9 |
| Лопатка, мыс | -18 | -15 | -15 | -13 | -10 | -21 | 3,7 | 166 | -3,5 | 306 | 0 | 365 | 1,3 | 84 | 83 | - | СЗ | - | 10,1 |
| Мильково | -43 | -40 | -40 | -38 | -25 | -51 | 12,8 | 191 | -12,5 | 256 | -8,3 | 276 | -7 | 82 | 80 | 291 | ЮЗ | - | 1,6 |
| Начики | -40 | -39 | -37 | -36 | -23 | -51 | 14,8 | 201 | -11,4 | 280 | -7,0 | 308 | -5,6 | 80 | 77 | 508 | СЗ | 5,4 | 2,6 |
| о.Беринга | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -24 | 4,6 | 158 | -2,5 | 292 | 0,4 | 347 | 1,8 | 83 | 81 | - | СВ | 10,1 | 7,6 |
| Оссора - Корякский АО | -35 | -34 | -32 | -31 | -19 | -41 | 8,9 | 209 | -9,5 | 281 | -6 | 308 | -4,7 | 78 | 74 | 401 | С | - | - |
| Петропав- ловск- Камчатский | -26 | -22 | -22 | -20 | -10 | -32 | 5,5 | 162 | -4,9 | 259 | -1,6 | 286 | -0,6 | 67 | 66 | 863 | СЗ | 9 | 2,9 |
| Семлячики | -19 | -18 | -18 | -16 | -11 | -25 | 4,8 | 167 | -4,4 | 267 | -1,2 | 294 | -0,2 | 65 | 63 | - | СВ | 12,2 | - |
| Соболево | -36 | -34 | -32 | -30 | -19 | -45 | 13,5 | 189 | -9 | 275 | -4,8 | 307 | -3,4 | 80 | 71 | 331 | СВ | 3,8 | - |
| Кроноки | -26 | -22 | -23 | -20 | -13 | -36 | 7,3 | 179 | -5,7 | 280 | -2,2 | 312 | -1,1 | 69 | 64 | 865 | С | - | - |
| Ука | -39 | -37 | -36 | -34 | -21 | -43 | 9,6 | 210 | -10,3 | 281 | -6,7 | 305 | -5,5 | 82 | 81 | 407 | С | 9,2 | - |
| Октябрьская | -32 | -30 | -28 | -25 | -18 | -42 | 9,2 | 180 | -7,8 | 281 | -3,5 | 318 | -2,0 | 81 | 79 | - | СВ | 6,4 | 6,8 |
| Усть- Воямполка - Корякский АО | -42 | -38 | -37 | -35 | -22 | -45 | 10,1 | 205 | -10,8 | 295 | -6,2 | 326 | -5 | 83 | 83 | 224 | ЮВ | 9,1 | - |
| Усть-Камчатск | -37 | -33 | -30 | -28 | -16 | -42 | 8,3 | 192 | -7,6 | 277 | -4 | 305 | -2,8 | 81 | 80 | 664 | СЗ | 7,1 | 4,9 |
| Усть- Хайрюзово | -38 | -35 | -34 | -31 | -19 | -42 | 9,1 | 195 | -9,2 | 278 | -5,2 | 311 | -3,8 | 84 | 81 | 287 | СВ | 8,1 | 5,5 |
| Карачаево- Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | -23 | -21 | -20 | -18 | -9 | -29 | 8,3 | 85 | -2,5 | 169 | 0,6 | 189 | 1,5 | 81 | 73 | 119 | В | - | 3,2 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь | -35 | -32 | -29 | -27 | -16 | -40 | 7,1 | 174 | -6,6 | 258 | -3,2 | 281 | -2,2 | 86 | 81 | 116 | З | - | 5,1 |
| Лоухи | -38 | -36 | -34 | -31 | -17 | -47 | 8,7 | 184 | -7,6 | 261 | -4,2 | 281 | -3,2 | 86 | 86 | 159 | ЮЗ | - | 3,1 |
| Олонец | -38 | -35 | -34 | -29 | -15 | -54 | 8,4 | 156 | -6,7 | 233 | -3,2 | 255 | -2,1 | 86 | 86 | 215 | ЮЗ | 6,5 | 4,2 |
| Паданы | -35 | -34 | -30 | -29 | -16 | -46 | 7,1 | 169 | -7,1 | 251 | -3,5 | 272 | -2,5 | 86 | 86 | 126 | З | 4,6 | 3,8 |
| Петрозаводск | -37 | -34 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6,6 | 160 | -6,7 | 240 | -3,1 | 261 | -2,1 | 86 | 84 | 169 | ЮЗ | - | 3,9 |
| Реболы | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -45 | 7,8 | 174 | -7,5 | 251 | -4 | 271 | -3 | 86 | 86 | 166 | ЮЗ | - | 3,2 |
| Сортавала | -36 | -33 | -31 | -29 | -15 | -41 | 7,1 | 155 | -6,1 | 237 | -2,6 | 257 | -1,7 | 85 | 84 | 211 | Ю | - | 3,3 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | -46 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,8 | 175 | -12,2 | 231 | -8,3 | 246 | -7,2 | 82 | 81 | 94 | Ю | - | 4,9 |
| Киселевск | -45 | -42 | -40 | -39 | -22 | -50 | 8,5 | 169 | -11,2 | 227 | -7,3 | 242 | -6,7 | 78 | 75 | 98 | ЮЗ | 5,5 | - |
| Кондома | -46 | -44 | -43 | -40 | -24 | -52 | 13,6 | 175 | -12 | 236 | -7,8 | 254 | -6,6 | 82 | 74 | 315 | ЮЗ | 3,6 | 1,5 |
| Мариинск | -47 | -43 | -44 | -40 | -23 | -55 | 9,5 | 176 | -11,6 | 235 | -7,7 | 251 | -6,6 | 80 | 77 | 99 | ЮЗ | - | - |
| Тайга | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -53 | 9,4 | 182 | -12,2 | 240 | -8,3 | 259 | -7 | 81 | 79 | 171 | ЮЗ | 6,6 | - |
| Тисуль | -44 | -43 | -42 | -40 | -22 | -48 | 10,4 | 176 | -11,2 | 236 | -7,3 | 253 | -6,2 | 76 | 72 | 84 | ЮЗ | - | - |
| Топки | -46 | -42 | -42 | -39 | -23 | -51 | 7,7 | 180 | -11,9 | 235 | -8,2 | 251 | -7,1 | 84 | 82 | 256 | Ю | - | - |
| Усть-Кабырза | -46 | -44 | -43 | -41 | -27 | -54 | 13,8 | 182 | -13,2 | 241 | -9 | 259 | -7,7 | 80 | 73 | 243 | З | - | - |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров | -39 | -37 | -35 | -33 | -19 | -45 | 7,2 | 168 | -9 | 231 | -5,4 | 247 | -4,8 | 86 | 82 | 167 | Ю | - | 3,9 |
| Нагорское | -42 | -38 | -36 | -34 | -20 | -47 | 6,3 | 174 | -9,5 | 239 | -5,8 | 258 | -4,7 | 87 | 87 | 172 | Ю | - | 4,4 |
| Савали | -40 | -37 | -37 | -33 | -19 | -48 | 7,2 | 162 | -9,1 | 220 | -5,7 | 235 | -4,7 | 82 | 80 | 229 | ЮЗ | - | 4,7 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -46 | -44 | -40 | -39 | -21 | -52 | 8,7 | 183 | -9,9 | 257 | -5,9 | 277 | -4,8 | 83 | 83 | 159 | Ю | 3,8 | 3,1 |
| Воркута | -46 | -45 | -43 | -41 | -26 | -52 | 8,6 | 239 | -12,8 | 306 | -9,1 | 328 | -7,8 | 81 | 81 | 178 | Ю | - | 5,8 |
| Объячево | -41 | -39 | -37 | -34 | -20 | -47 | 7 | 172 | -8,9 | 239 | -5,3 | 259 | -4,2 | 83 | 83 | 182 | Ю | - | 3,8 |
| Петрунь | -49 | -47 | -45 | -43 | -25 | -53 | 9,3 | 224 | -12,2 | 286 | -8,6 | 307 | -7,4 | 82 | 82 | 124 | ЮЗ | - | 4,7 |
| Печора | -51 | -48 | -46 | -43 | -25 | -55 | -8,4 | 206 | -11,6 | 270 | -7,9 | 288 | -6,8 | 82 | 80 | 183 | ЮВ | 5,6 | 3,8 |
| Сыктывкар | -42 | -41 | -39 | -36 | -20 | -47 | 7,8 | 177 | -9,6 | 245 | -5,8 | 265 | -4,7 | 83 | 82 | 156 | ЮЗ | - | 4,1 |
| Троицко- Печорск | -47 | -46 | -43 | -41 | -23 | -51 | 8,9 | 187 | -11,1 | 258 | -6,9 | 276 | -5,9 | 83 | 80 | 181 | Ю | 4,8 | 3,2 |
| Усть-Уса | -47 | -44 | -43 | -41 | -23 | -53 | 8,2 | 213 | -11,2 | 279 | -7,6 | 298 | -6,5 | 85 | 85 | 151 | Ю | - | 4,8 |
| Усть-Цильма | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -52 | 8,4 | 201 | -10,4 | 272 | -6,6 | 290 | -5,6 | 84 | 82 | 158 | В | - | 4,5 |
| Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -25 | -58 | 10 | 200 | -12 | 268 | -7,9 | 286 | -6,8 | 82 | 82 | 198 | Ю | 5 | 3,3 |
| Ухта | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -49 | 7,4 | 189 | -10,4 | 261 | -6,4 | 280 | -5,4 | 83 | 83 | 161 | ЮЗ | 4,8 | 4,1 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6,5 | 154 | -7,4 | 222 | -3,9 | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | - | 4,9 |
| Чухлома | -41 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 6,9 | 160 | -7,9 | 230 | -4,3 | 248 | -3,3 | 85 | 84 | 175 | Ю | - | 3,9 |
| Шарья | -40 | -37 | -36 | -32 | -18 | -44 | 6,9 | 162 | -8,3 | 228 | -4,7 | 245 | -3,7 | 86 | 85 | 273 | Ю | 4,5 | 4,2 |
| Краснодар- ский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснодар | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -36 | 8,1 | 49 | -1,2 | 149 | 2 | 168 | 2,8 | 83 | 79 | 293 | В | - | 2,9 |
| Красная Поляна | -14 | -12 | -11 | -9 | -4 | -23 | 7,9 | 0 |  | 155 | 3,0 | 181 | 3,8 | 83 | 80 | 998 | С | - | 1,4 |
| Приморско- Ахтарск | -27 | -24 | -23 | -20 | -14 | -30 | 6,0 | 80 | -1,9 | 159 | 1,0 | 175 | 1,8 | 85 | 75 | 232 | В | - | 4,3 |
| Сочи | -9 | -6 | -5 | -3 | 1 | -18 | 6,5 | 0 |  | 92 | 6,4 | 121 | 7,4 | 72 | 66 | 786 | СВ | - | 3,2 |
| Тихорецк | -28 | -25 | -24 | -22 | -8 | -32 | 6,4 | 74 | -2,1 | 158 | 1,1 | 177 | 1,9 | 85 | 82 | 243 | В | 6,8 | 5,2 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | -57 | -55 | -54 | -53 | -40 | -59 | 11,9 | 237 | -21,1 | 293 | -16,3 | 312 | -14,7 | 75 | 75 | 130 | СВ | - | 2 |
| Ачинск | -49 | -45 | -46 | -41 | -23 | -60 | 9,2 | 178 | -11,4 | 237 | -7,6 | 254 | -6,5 | 75 | 73 | 102 | ЮЗ | - | 4,7 |
| Байкит - Эвенкийский АО | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 10,9 | 211 | -18,7 | 267 | -13,9 | 283 | -12,7 | 79 | 76 | 143 | ЮЗ | 1,9 | 1,1 |
| Боготол | -46 | -43 | -43 | -39 | -22 | -53 | 7,8 | 178 | -11,5 | 239 | -7,6 | 257 | -6,4 | 77 | 75 | 106 | ЮЗ | - | 4,3 |
| Богучаны | -51 | -49 | -49 | -46 | -29 | -54 | 10,8 | 185 | -15,6 | 245 | -10,8 | 261 | -9,6 | 76 | 75 | 85 | З | 5,3 | 2,7 |
| Ванавара - Эвенкийский АО | -57 | -55 | -52 | -51 | -35 | -61 | 14,3 | 208 | -18,3 | 262 | -13,7 | 277 | -12,4 | 79 | 77 | 107 | ЮЗ | 3,3 | 1,8 |
| Вельмо | -55 | -54 | -52 | -49 | -33 | -59 | 13,2 | 207 | -17,1 | 264 | -12,5 | 280 | -11,3 | 79 | 79 | 184 | З | - | 1,6 |
| Верхнеим- батск | -56 | -52 | -51 | -48 | -30 | -57 | 9 | 213 | -15,5 | 266 | -11,5 | 283 | -10,4 | 81 | 81 | 160 | ЮВ | 4,3 | 3,6 |
| Волочанка | -56 | -53 | -53 | -50 | -36 | -59 | 9,5 | 253 | -20,4 | 306 | -16,1 | 326 | -14,5 | 76 | 76 | 97 | З | 6,1 | 3,8 |
| Диксон - Таймырский АО | -45 | -44 | -42 | -41 | -31 | -49 | 7,7 | 267 | -16,7 | 365 | -11,4 | 365 | -11,4 | 86 | 86 | - | Ю | 12,2 | 7,5 |
| Дудинка - Таймырский АО | -53 | -51 | -48 | -47 | -35 | -57 | 8,9 | 249 | -18,3 | 303 | -14,3 | 320 | -13,1 | 76 | 76 | 136 | ЮВ | - | 5,5 |
| Енисейск | -53 | -49 | -50 | -46 | -27 | -59 | 11,5 | 187 | -13,9 | 245 | -9,6 | 262 | -8,4 | 79 | 78 | 141 | ЮВ | - | 2,8 |
| Ессей - Эвенкийский АО | -58 | -56 | -56 | -55 | -41 | -60 | 13,3 | 246 | -22,3 | 298 | -17,7 | 316 | -16,2 | 76 | 76 | 52 | CЗ | 2,5 | 2,8 |
| Игарка | -54 | -53 | -50 | -49 | -33 | -60 | 9,2 | 235 | -17,8 | 285 | -13,9 | 303 | -12,6 | 77 | 76 | 152 | ЮВ | 7,8 | 4,1 |
| Канск | -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10,4 | 178 | -13,1 | 237 | -8,8 | 254 | -7,7 | 77 | 75 | 80 | З | 7,3 | 3,7 |
| Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11,9 | 196 | -17 | 252 | -12,3 | 268 | -11,1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | - | 2,7 |
| Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9,1 | 177 | -11,5 | 240 | -7,4 | 257 | -6,3 | 75 | 71 | 156 | З | - | 2,5 |
| Красноярск | -48 | -44 | -43 | -40 | -22 | -53 | 8,4 | 172 | -11,1 | 234 | -7,1 | 252 | -5,9 | 71 | 70 | 85 | З | - | 3,8 |
| Минусинск | -46 | -44 | -42 | -40 | -26 | -52 | 12,6 | 168 | -13,1 | 225 | -8,8 | 240 | -7,6 | 77 | 75 | 55 | ЮЗ | - | 1,8 |
| Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12,6 | 207 | -18,5 | 264 | -13,6 | 280 | -12,3 | 76 | 73 | 101 | З | - | 1,2 |
| Троицкое | -51 | -50 | -49 | -47 | -28 | -57 | 13,1 | 188 | -14,4 | 251 | -9,8 | 268 | -8,6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | - | 1,9 |
| Тура - Эвенкийский АО | -59 | -57 | -57 | -55 | -42 | -60 | 12,7 | 220 | -21,8 | 271 | -16,9 | 286 | -15,6 | 77 | 76 | 76 | CЗ | 2,7 | 2 |
| Туруханск | -59 | -56 | -54 | -50 | -32 | -61 | 9 | 228 | -16,6 | 279 | -12,9 | 295 | -11,7 | 78 | 74 | 149 | В | - | 3,9 |
| Хатанга - Таймырский АО | -55 | -52 | -52 | -49 | -38 | -59 | 8,3 | 256 | -21,6 | 311 | -17,1 | 331 | -15,4 | 79 | 79 | 91 | ЮЗ | 5,8 | 4,8 |
| Челюскин, мыс - Таймырский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -33 | -49 | 7 | 311 | -17,3 | 365 | -14,7 | 365 | -14,7 | 84 | 84 | - | ЮЗ | 9,3 | 6,7 |
| Ярцево | -53 | -50 | -50 | -47 | -29 | -56 | 9,9 | 198 | -14,9 | 254 | -10,8 | 270 | -9,6 | 79 | 78 | 170 | ЮВ | 4,7 | 3,6 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | -43 | -41 | -39 | -37 | -23 | -48 | 8,4 | 164 | -11,4 | 216 | -7,7 | 230 | -6,6 | 79 | 74 | 95 | Ю | - | 4,4 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | -32 | -30 | -29 | -26 | -14 | -35 | 6,3 | 132 | -5,6 | 198 | -2,4 | 216 | -1,4 | 86 | 78 | 212 | ЮЗ | - | 4,4 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -38 | 6,8 | 141 | -6,6 | 202 | -3,4 | 218 | -2,5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 5,9 | 4,8 |
| Ленинград- ская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свирица | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -48 | 7,1 | 152 | -6,4 | 228 | -2,9 | 249 | -1,9 | 86 | 86 | 231 | Ю | 5,5 | 4,2 |
| Тихвин | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -51 | 7,3 | 150 | -6,3 | 227 | -2,8 | 247 | -1,8 | 85 | 85 | 210 | ЮЗ | 5,5 | 3,6 |
| Санкт- Петербург | -33 | -30 | -30 | -26 | -11 | -36 | 5,6 | 139 | -5,1 | 220 | -1,8 | 239 | -0,9 | 86 | 83 | 200 | ЮЗ | - | 2,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркагала | -56 | -54 | -54 | -51 | -42 | -58 | 7,5 | 238 | -24,1 | 289 | -19 | 304 | -17,7 | 73 | 72 | 45 | CЗ | 6,4 | 2,5 |
| Брохово | -41 | -38 | -38 | -36 | -23 | -46 | 7,8 | 218 | -12,7 | 285 | -8,7 | 309 | -7,4 | 77 | 74 | 211 | CЗ | - | 5,6 |
| Магадан (Нагаева, бухта) | -34 | -32 | -31 | -29 | -22 | -35 | 5,2 | 214 | -11,1 | 288 | -7,1 | 316 | -5,7 | 63 | 62 | 114 | СВ | 7,3 | 5,2 |
| Омсукчан | -56 | -53 | -54 | -50 | -38 | -56 | 8 | 234 | -21,9 | 286 | -17,2 | 301 | -15,9 | 74 | 74 | 80 | СВ | 6,9 | 2,8 |
| Палатка | -46 | -41 | -44 | -38 | -27 | -44 | 9,1 | 222 | -14,6 | 280 | -10,7 | 301 | -9,3 | 69 | 69 | 77 | В | 7,6 | 3 |
| Среднекан | -58 | -53 | -55 | -52 | -42 | -56 | 6,3 | 229 | -23,9 | 274 | -19,3 | 287 | -17,9 | 77 | 76 | 160 | ЮЗ | 2 | 1,6 |
| Сусуман | -59 | -57 | -58 | -55 | -43 | -61 | 9,2 | 236 | -25,1 | 286 | -19,9 | 300 | -18,5 | 73 | 73 | 50 | СВ | 4,4 | 2 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -47 | 8 | 159 | -8,6 | 220 | -5,1 | 236 | -4,1 | 83 | 82 | 151 | Ю | 6,2 | 4,7 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -44 | 6,7 | 150 | -7,9 | 209 | -4,5 | 225 | -3,6 | 83 | 83 | 155 | Ю | - | 5,8 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -36 | -33 | -32 | -28 | -15 | -43 | 6,3 | 147 | -6,5 | 216 | -3,1 | 235 | -2,2 | 84 | 84 | 183 | Ю | 5,2 | 3,8 |
| Кашира | -36 | -32 | -31 | -27 | -16 | -44 | 6,3 | 147 | -6,7 | 212 | -3,4 | 229 | -2,5 | 85 | 85 | 167 | З | - | 5 |
| Москва | -36 | -32 | -30 | -28 | -15 | -42 | 6,5 | 145 | -6,5 | 214 | -3,1 | 231 | -2,2 | 84 | 77 | 201 | ЮЗ | 4,9 | 3,8 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | -22 | -20 | -19 | -17 | -11 | -27 | 5,8 | 176 | -3,9 | 294 | -0,7 | 331 | 0,4 | 84 | 83 | 217 | ЮЗ | - | 6,9 |
| Кандалакша | -38 | -34 | -35 | -30 | -17 | -44 | 8,2 | 184 | -7,4 | 266 | -3,9 | 286 | -3 | 85 | 81 | 132 | С | 5,7 | 3,7 |
| Ковдор | -45 | -39 | -41 | -34 | -19 | -44 | 9,4 | 201 | -8,7 | 276 | -5,2 | 296 | -4,3 | 83 | 80 | 159 | ЮЗ | 3,5 | 2,4 |
| Краснощелье | -41 | -37 | -35 | -32 | -19 | -49 | 9,2 | 203 | -8,4 | 279 | -5 | 300 | -4 | 85 | 85 | 141 | ЮЗ | 3 | 2,8 |
| Ловозеро | -40 | -38 | -33 | -31 | -19 | -47 | 10,3 | 204 | -8,5 | 281 | -5 | 304 | -4 | 85 | 85 | 114 | З | 3,9 | 3,3 |
| Мончегорск | -40 | -38 | -34 | -30 | -18 | -44 | 9,5 | 193 | -7,9 | 271 | -4,5 | 291 | -3,6 | 84 | 84 | 126 | Ю | 5,7 | 4,3 |
| Мурманск | -35 | -32 | -29 | -27 | -18 | -39 | 6,2 | 187 | -6,6 | 275 | -3,2 | 302 | -2,1 | 84 | 81 | 166 | Ю | - | 5,6 |
| Ниванкюль | -46 | -40 | -38 | -36 | -18 | -45 | 9 | 191 | -8,2 | 271 | -4,6 | 292 | -3,6 | 83 | 83 | 169 | ЮЗ | - | 2,5 |
| Пулозеро | -44 | -39 | -40 | -35 | -19 | -47 | 9,3 | 198 | -8,3 | 277 | -4,8 | 299 | -3,8 | 84 | 81 | 129 | Ю | 2,5 | 3 |
| Пялица | -32 | -29 | -28 | -25 | -16 | -38 | 7,2 | 194 | -6,5 | 298 | -2,8 | 354 | -0,9 | 86 | 86 | 133 | ЮЗ | - | 5,7 |
| Териберка | -26 | -24 | -23 | -21 | -13 | -31 | 6,8 | 185 | -5,2 | 286 | -2 | 318 | -0,9 | 79 | 79 | 149 | Ю | - | 7,5 |
| Терско- Орловский | -29 | -27 | -24 | -22 | -16 | -38 | 6,5 | 200 | -6,3 | 312 | -2,5 | 365 | -0,9 | 87 | 87 | 134 | ЮЗ | - | 7,1 |
| Умба | -37 | -33 | -34 | -29 | -17 | -40 | 7,1 | 183 | -7,1 | 265 | -3,7 | 286 | -2,8 | 86 | 85 | 164 | С | - | 4,6 |
| Юкспор | -31 | -26 | -27 | -24 | -18 | -35 | 4,8 | 243 | -8,1 | 340 | -4,5 | 365 | -3,7 | 92 | 91 | 389 | ЮЗ | - | 5,1 |
| Ниже- городская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -40 | -36 | -35 | -32 | -17 | -43 | 7 | 156 | -8,1 | 216 | -4,7 | 232 | -3,8 | 85 | 84 | 238 | ЮЗ | 7,5 | 4,1 |
| Выкса | -38 | -34 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,9 | 149 | -7,3 | 212 | -4 | 228 | -3,1 | 85 | 82 | 232 | ЮЗ | - | 3,4 |
| Нижний Новгород | -38 | -34 | -34 | -31 | -17 | -41 | 6,1 | 151 | -7,5 | 215 | -4,1 | 231 | -3,2 | 84 | 80 | 172 | ЮЗ | - | 3,7 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | -39 | -34 | -32 | -29 | -13 | -45 | 6,8 | 145 | -6,4 | 220 | -2,8 | 239 | -1,8 | 85 | 83 | 144 | ЮВ | - | 3,4 |
| Великий Новгород | -38 | -31 | -33 | -27 | -12 | -45 | 6,8 | 143 | -5,7 | 221 | -2,3 | 239 | -1,4 | 85 | 85 | 176 | Ю | - | 4,6 |
| Новоси- бирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -48 | 9,2 | 177 | -12,9 | 230 | -9 | 243 | -8 | 82 | 81 | 104 | ЮЗ | 6,5 | 6,3 |
| Болотное | -43 | -42 | -40 | -39 | -24 | -51 | 8,3 | 175 | -12,1 | 231 | -8,2 | 246 | -7,1 | 82 | 80 | 154 | ЮЗ | 5,6 | 4,4 |
| Карасук | -42 | -41 | -40 | -37 | -24 | -46 | 9,5 | 169 | -12,7 | 218 | -8,9 | 232 | -7,8 | 80 | 79 | 68 | ЮЗ | - | - |
| Кочки | -45 | -42 | -43 | -39 | -25 | -50 | 9,3 | 175 | -12,9 | 228 | -8,9 | 242 | -7,9 | 81 | 80 | 90 | ЮЗ | - | - |
| Купино | -42 | -41 | -41 | -38 | -25 | -49 | 9 | 173 | -12,9 | 224 | -9 | 237 | -8 | 80 | 79 | 59 | ЮЗ | 6,7 | 5,7 |
| Кыштовка | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -52 | 9,9 | 176 | -12,9 | 231 | -8,9 | 248 | 7,7 | 80 | 78 | 87 | ЮЗ | - | - |
| Новосибирск | -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |
| Татарск | -43 | -41 | -40 | -39 | -25 | -48 | 9,6 | 176 | -12,8 | 229 | -8,9 | 242 | -7,9 | 83 | 82 | 84 | ЮЗ | 4,8 | 4,9 |
| Чулым | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -52 | 9,2 | 177 | -12,7 | 230 | -8,8 | 244 | -7,8 | 80 | 79 | 111 | ЮЗ | 6,2 | - |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9,4 | 174 | -12,3 | 225 | -8,6 | 238 | -7,7 | 82 | 80 | 78 | ЮЗ | 5,2 | - |
| Омск | -42 | -41 | -39 | -37 | -24 | -49 | 8,8 | 169 | -12,3 | 221 | -8,4 | 235 | -7,4 | 80 | 80 | 79 | ЮЗ | 5,1 | 5 |
| Тара | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -50 | 9,4 | 180 | -12,8 | 234 | -8,8 | 251 | -7,6 | 83 | 81 | 157 | ЮВ | - | - |
| Черлак | -41 | -40 | -39 | -37 | -24 | -44 | 8,8 | 168 | -12,5 | 217 | -8,7 | 231 | -7,6 | 82 | 81 | 82 | ЮЗ | 5,4 | - |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | -41 | -38 | -34 | -30 | -20 | -44 | 8,1 | 153 | -10,6 | 204 | -6,9 | 217 | -6,0 | 76 | 74 | 169 | З | 5,7 | 4,1 |
| Оренбург | -37 | -36 | -34 | -31 | -20 | -43 | 8,1 | 153 | -9,6 | 202 | -6,3 | 215 | -5,4 | 80 | 78 | 143 | В | - | 4,5 |
| Сорочинск | -36 | -34 | -33 | -29 | -20 | -43 | 8,1 | 153 | -9,6 | 201 | -6,3 | 215 | -5,3 | 81 | 79 | 116 | ЮВ | 7,6 | 4,1 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | -35 | -31 | -30 | -26 | -13 | -39 | 6,5 | 138 | -6 | 205 | -2,7 | 222 | -1,8 | 86 | 86 | 178 | ЮЗ | - | 4,8 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -43 | 7,9 | 148 | -7,5 | 208 | -4,2 | 223 | -3,2 | 84 | 83 | 160 | ЮВ | - | 4,3 |
| Пенза | -35 | -33 | -32 | -29 | -17 | -43 | 7,1 | 149 | -7,9 | 207 | -4,5 | 222 | -3,6 | 84 | 84 | 221 | Ю | - | 4,8 |
| Пермская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | -44 | -40 | -39 | -36 | -23 | -53 | 7,2 | 185 | -10,9 | 254 | -6,8 | 275 | -5,6 | 86 | 83 | 267 | ЮЗ | - | 3 |
| Ножовка | -44 | -42 | -40 | -36 | -21 | -50 | 7,1 | 164 | -9,6 | 221 | -6,1 | 237 | -5,1 | 80 | 77 | 183 | ЮЗ | - | 2,9 |
| Пермь | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7,1 | 168 | -9,5 | 229 | -5,9 | 245 | -4,9 | 81 | 78 | 192 | Ю | - | 3,3 |
| Чердынь | -45 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 6,9 | 176 | -10,9 | 245 | -6,7 | 261 | -5,7 | 86 | 83 | 229 | Ю | - | 4,3 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -43 | 16,1 | 165 | -12,8 | 231 | -7,9 | 249 | -6,6 | 69 | 64 | 116 | СЗ | - | 1,4 |
| Анучино | -35 | -33 | -33 | -31 | -25 | -44 | 16,6 | 152 | -12,2 | 203 | -8,1 | 219 | -6,8 | 73 | 59 | 120 | ЮЗ | - | 2,2 |
| Астраханка | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -40 | 10,6 | 148 | -10,5 | 202 | -6,6 | 218 | -5,5 | 68 | 63 | 47 | ЮЗ | - | 3,4 |
| Богополь | -26 | -25 | -23 | -21 | -18 | -30 | 9,3 | 142 | -8,1 | 208 | -4,2 | 229 | -2,9 | 52 | 46 | 101 | CЗ | - | 4,1 |
| Владивосток | -27 | -26 | -25 | -24 | -16 | -30 | 8,7 | 132 | -7,7 | 196 | -3,9 | 214 | -2,7 | 61 | 58 | 129 | С | - | 6,9 |
| Дальне- реченск | -36 | -34 | -33 | -31 | -25 | -42 | 10,6 | 155 | -12,6 | 205 | -8,5 | 220 | -7,2 | 73 | 66 | 87 | ЮЗ | 4,1 | 3,5 |
| Кировский | -37 | -35 | -34 | -31 | -25 | -44 | 13,7 | 151 | -13,3 | 201 | -8,8 | 217 | -7,5 | 73 | 69 | 98 | Ю | - | 2,1 |
| Красный Яр | -39 | -36 | -35 | -34 | -25 | -47 | 17,1 | 164 | -14,7 | 217 | -10,0 | 234 | -8,6 | 75 | 66 | 129 | ЮЗ | - | 1,4 |
| Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14,7 | 144 | -8,0 | 209 | -4,1 | 227 | -3,0 | 58 | 52 | 147 | СЗ | - | 2,0 |
| Мельничное | -39 | -34 | -36 | -32 | -28 | -49 | 16,2 | 169 | -13,8 | 225 | -9,3 | 241 | -8 | 73 | 62 | 97 | З | - | 2,4 |
| Партизанск | -26 | -24 | -23 | -22 | -18 | -30 | 9,9 | 139 | -8,2 | 198 | -4,5 | 216 | -3,4 | 54 | 47 | 128 | С | 8,4 | 5 |
| Посьет | -23 | -22 | -20 | -19 | -16 | -27 | 8,4 | 126 | -6,5 | 192 | -2,9 | 211 | -1,8 | 52 | 46 | 66 | З | - | 5 |
| Преобра- жение | -23 | -21 | -18 | -17 | -14 | -27 | 9,4 | 124 | -5,4 | 205 | -1,6 | 230 | -0,4 | 45 | 40 | 120 | С | - | 4,5 |
| Рудная Пристань | -25 | -23 | -21 | -20 | -17 | -30 | 10 | 140 | -7,2 | 219 | -3,1 | 245 | -1,8 | 46 | 40 | 124 | З | 9,1 | 4,1 |
| Сосуново | -26 | -24 | -23 | -22 | -14 | -30 | 9,4 | 153 | -8,7 | 245 | -3,8 | 266 | -2,7 | 53 | 47 | 76 | З | - | 6,9 |
| Чугуевка | -36 | -35 | -33 | -32 | -26 | -47 | 17,2 | 158 | -12,9 | 211 | -8,6 | 227 | -7,3 | 76 | 65 | 129 | CЗ | - | 1,4 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | -34 | -31 | -31 | -27 | -14 | -46 | 7,1 | 133 | -5,4 | 212 | -1,9 | 232 | -0,9 | 84 | 78 | 177 | ЮВ | - | 4,2 |
| Псков | -35 | -31 | -30 | -26 | -12 | -41 | 6,1 | 134 | -4,9 | 212 | -1,6 | 232 | -0,7 | 86 | 81 | 179 | Ю | - | 3,9 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово | -31 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | 6,5 | 121 | -5,2 | 184 | -2,1 | 199 | -1,2 | 84 | 83 | 188 | В | 7,9 | 5,2 |
| Ростов-на- Дону | -29 | -27 | -25 | -22 | -8 | -33 | 6,1 | 102 | -3,6 | 171 | -0,6 | 188 | 0,2 | 85 | 77 | 219 | В | - | 4,4 |
| Таганрог | -28 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | 5,5 | 100 | -3,3 | 167 | -0,4 | 185 | 0,4 | 86 | 85 | 214 | В | - | 4,6 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | -36 | -33 | -30 | -27 | -16 | -41 | 7 | 145 | -6,8 | 208 | -3,5 | 224 | -2,6 | 83 | 84 | 172 | Ю | - | 4,8 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | -39 | -36 | -36 | -30 | -18 | -43 | 6,7 | 149 | -8,5 | 203 | -5,2 | 217 | -4,3 | 84 | 78 | 176 | ЮВ | 5,4 | 4 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | -46 | -42 | -41 | -37 | -22 | -52 | 10,1 | 172 | -10,8 | 236 | -6,8 | 255 | -5,6 | 78 | 76 | 118 | ЮВ | - | 2,9 |
| Екатеринбург | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7,1 | 168 | -9,7 | 230 | -6 | 245 | -5,3 | 79 | 73 | 114 | З | 5 | 3,7 |
| Ивдель | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -49 | 14,4 | 179 | -11,6 | 245 | -7,4 | 265 | -6,2 | 78 | 75 | 112 | С | - | 2,2 |
| Каменск- Уральский | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -46 | 8,5 | 166 | -10,7 | 222 | -6,9 | 240 | -5,7 | 78 | 76 | 116 | ЮЗ | - | 3,2 |
| Туринск | -44 | -42 | -40 | -35 | -21 | -51 | 9,9 | 169 | -11,7 | 226 | -7,7 | 245 | -6,4 | 80 | 77 | 106 | ЮЗ | - | 3,5 |
| Шамары | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8,0 | 171 | -10,4 | 235 | -6,4 | 254 | -5,2 | 82 | 78 | 205 | ЮЗ | - | 3,2 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | -31 | -30 | -29 | -28 | -17 | -40 | 8,3 | 141 | -8,3 | 191 | -5,2 | 204 | -4,2 | 82 | 79 | 127 | В | - | 4,9 |
| Балашов | -34 | -33 | -32 | -28 | -16 | -38 | 6,5 | 142 | -7,4 | 199 | -4,2 | 213 | -3,2 | 84 | 82 | 171 | ЮВ | - | 5,1 |
| Саратов | -34 | -33 | -30 | -27 | -16 | -37 | 6,9 | 142 | -7,5 | 196 | -4,3 | 210 | -3,4 | 82 | 82 | 159 | CЗ | 5,6 | 4,4 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексан- дровск- Сахалинский | -32 | -30 | -29 | -27 | -19 | -41 | 9 | 168 | -10,7 | 240 | -6,2 | 260 | -5,1 | 77 | 77 | 209 | ЮВ | - | 5,2 |
| Долинск | -29 | -27 | -25 | -24 | -18 | -35 | 10,1 | 154 | -8,1 | 231 | -4 | 253 | -2,9 | 78 | 67 | 348 | Ю | 5,6 | 3,8 |
| Кировское | -40 | -39 | -38 | -36 | -29 | -48 | 14,4 | 183 | -13,9 | 246 | -9,2 | 263 | -8 | 79 | 77 | 172 | CЗ | 5,7 | 2,7 |
| Корсаков | -25 | -23 | -23 | -20 | -16 | -33 | 8 | 147 | -6,7 | 232 | -2,7 | 255 | -1,9 | 76 | 66 | 223 | С | - | 4,7 |
| Курильск | -21 | -17 | -19 | -15 | -12 | -27 | 6,9 | 122 | -4 | 227 | -0,2 | 257 | 0,8 | 80 | 75 | 466 | CЗ | 11,9 | 6,4 |
| Макаров | -27 | -26 | -24 | -23 | -19 | -32 | 8,6 | 158 | -8,6 | 241 | -4,2 | 264 | -3 | 66 | 59 | 212 | CЗ | - | 3,4 |
| Невельск | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -25 | 5,4 | 136 | -5,4 | 218 | -1,8 | 242 | -0,7 | 72 | 66 | 332 | С | 7 | 7 |
| Ноглики | -36 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 10,3 | 187 | -11,7 | 260 | -7,2 | 281 | -6 | 76 | 69 | 149 | ЮЗ | - | 4,2 |
| Оха | -34 | -32 | -31 | -29 | -25 | -39 | 6,8 | 194 | -11,5 | 266 | -7,3 | 286 | -6,1 | 81 | 81 | 192 | CЗ | 11,2 | 5,9 |
| Погиби | -34 | -33 | -32 | -30 | -26 | -44 | 8,4 | 191 | -12,3 | 255 | -8,2 | 273 | -7,1 | 78 | 74 | 145 | CЗ | - | 5,6 |
| Поронайск | -34 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 9,5 | 168 | -10,2 | 249 | -5,5 | 271 | -4,4 | 69 | 64 | 194 | С | 4,8 | 3,7 |
| Рыбновск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 8,5 | 193 | -13,1 | 255 | -8,9 | 272 | -7,3 | 84 | 84 | 135 | СЗ | - | 5,3 |
| Холмск | -22 | -21 | -19 | -18 | -15 | -25 | 5,9 | 140 | -6 | 220 | -2,3 | 244 | -1,2 | 75 | 68 | 305 | ЮВ | 10,7 | 6,4 |
| Южно- Курильск | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -20 | 6,1 | 118 | -3,7 | 228 | 0,1 | 253 | 1 | 74 | 73 | 410 | CЗ | 8,5 | 6,1 |
| Южно- Сахалинск | -28 | -26 | -25 | -24 | -19 | -36 | 10,8 | 154 | -8,4 | 230 | -4,3 | 252 | -3,1 | 81 | 71 | 263 | С | 4,8 | 3,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | -24 | -20 | -20 | -18 | -5 | -28 | 9,5 | 91 | -2,7 | 174 | 0,4 | 194 | 1,3 | 82 | 77 | 163 | ЮВ | - | 1,6 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6,3 | 145 | -6,1 | 217 | -2,8 | 236 | -1,8 | 87 | 86 | 284 | ЮВ | - | 4,4 |
| Смоленск | -34 | -31 | -28 | -26 | -14 | -41 | 6,1 | 141 | -5,8 | 215 | -2,4 | 234 | -1,5 | 86 | 81 | 234 | Ю | - | 5 |
| Ставрополь- ский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -37 | 6,2 | 88 | -3 | 163 | 0,1 | 180 | 1 | 86 | 83 | 115 | В | 4,6 | 3,1 |
| Кисловодск | -22 | -20 | -18 | -16 | -6 | -29 | 9,4 | 91 | -2,4 | 179 | 0,4 | 201 | 1,6 | 70 | 56 | - | Ю | - | 2,3 |
| Невинномысск | -23 | -21 | -20 | -18 | -6 | -36 | 8,0 | 92 | -3,2 | 168 | 0,1 | 186 | 1,0 | 84 | 81 | 152 | В | - | 4,1 |
| Пятигорск | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -33 | 8,3 | 97 | -2,7 | 175 | 0,2 | 191 | 0,9 | 83 | 73 | 114 | В | - | 3,4 |
| Ставрополь | -26 | -23 | -22 | -19 | -8 | -31 | 6,6 | 83 | -2 | 168 | 0,9 | 187 | 1,7 | 82 | 78 | 196 | З | 7,4 | 4,4 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -39 | 6,7 | 140 | -7 | 201 | -3,7 | 217 | -2,7 | 84 | 83 | 194 | ЮВ | - | 4 |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -40 | -36 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6,7 | 164 | -9,2 | 221 | -5,8 | 235 | -4,9 | 86 | 85 | 264 | ЮЗ | 7,5 | 5,4 |
| Елабуга | -42 | -38 | -38 | -34 | -19 | -47 | 7,7 | 158 | -9 | 215 | -5,5 | 229 | -4,6 | 81 | 80 | 173 | ЮЗ | - | 3,6 |
| Казань | -41 | -36 | -36 | -32 | -18 | -47 | 6,8 | 156 | -8,7 | 215 | -5,2 | 229 | -4,3 | 83 | 79 | 135 | Ю | - | 4,3 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -38 | -34 | -34 | -31 | -16 | -52 | 6,8 | 151 | -6,8 | 222 | -3,4 | 240 | -2,4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 5 | 4 |
| Тверь | -37 | -33 | -33 | -29 | -15 | -50 | 7,2 | 146 | -6,4 | 218 | -3 | 236 | -2 | 85 | 85 | 206 | ЮЗ | - | 4,1 |
| Ржев | -37 | -33 | -31 | -28 | -15 | -47 | 6,6 | 144 | -6,1 | 217 | -2,7 | 236 | -1,8 | 85 | 85 | 210 | Ю | - | 3,6 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексан- дровское | -49 | -46 | -44 | -42 | -27 | -51 | 9,2 | 193 | -13,6 | 252 | -9,6 | 270 | -8,3 | 82 | 81 | 110 | ЮВ | 4,3 | 3,9 |
| Колпашево | -47 | -45 | -44 | -42 | -26 | -51 | 8,7 | 184 | -13,4 | 243 | -9,1 | 260 | -7,9 | 80 | 79 | 119 | Ю | 4,8 | - |
| Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -41 | -25 | -51 | 8,9 | 184 | -13 | 244 | -8,8 | 262 | -7,6 | 80 | 79 | 147 | ЮЗ | 3,8 | 3,5 |
| Томск | -47 | -44 | -44 | -40 | -24 | -55 | 8,7 | 179 | -12,4 | 236 | -8,4 | 253 | -7,3 | 80 | 78 | 185 | Ю | - | 4,7 |
| Усть-Озерное | -48 | -47 | -46 | -43 | -27 | -51 | 9,8 | 188 | -13,8 | 248 | -9,5 | 265 | -8,3 | 81 | 79 | 155 | ЮЗ | 3,6 | - |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10,9 | 178 | -20,1 | 225 | -15 | 238 | -13,7 | 73 | 69 | 58 | В | - | 1,4 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | -35 | -31 | -30 | -27 | -15 | -42 | 6,8 | 140 | -6,4 | 207 | -3 | 224 | -2,1 | 83 | 82 | 187 | ЮВ | - | 4 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово - Ханты- Мансийский АО | -50 | -48 | -45 | -43 | -27 | -53 | 9,5 | 209 | -13,6 | 267 | -9,7 | 284 | -8,6 | 84 | 83 | 110 | Ю | 4,1 | 3,5 |
| Демьянское | -47 | -45 | -44 | -40 | -24 | -51 | 8,4 | 179 | -12,1 | 241 | -8 | 258 | -6,8 | 81 | 80 | 115 | Ю | 4,6 | - |
| Кондинское - Ханты- Мансийский АО | -47 | -44 | -44 | -40 | -25 | -49 | 8,9 | 183 | -12,3 | 238 | -8,6 | 256 | -7,4 | 84 | 84 | 107 | Ю | 4,7 | 3,8 |
| Леуши | -46 | -43 | -44 | -39 | -23 | -48 | 7,7 | 176 | -11,4 | 238 | -7,4 | 256 | -6,2 | 81 | 80 | 100 | ЮЗ | - | 4,6 |
| Марресаля | -45 | -44 | -41 | -39 | -26 | -50 | 6,8 | 252 | -13,6 | 365 | -8,1 | 365 | -8,1 | 86 | 86 | - | ЮЗ | - | 7 |
| Надым | -53 | -49 | -47 | -44 | -30 | -58 | 9,6 | 230 | -15,3 | 283 | -11,6 | 302 | -10,4 | 78 | 78 | 118 | ЮЗ | - | - |
| Октябрьское | -47 | -45 | -44 | -41 | -28 | -49 | 8,2 | 200 | -13 | 261 | -9 | 280 | -7,8 | 83 | 83 | 177 | В | 5,2 | - |
| Салехард | -48 | -46 | -43 | -42 | -29 | -54 | 10,2 | 233 | -15,3 | 292 | -11,4 | 313 | -10 | 84 | 84 | 101 | Ю | - | 5,1 |
| Сосьва | -51 | -48 | -49 | -44 | -28 | -55 | 11,3 | 198 | -13,9 | 261 | -9,5 | 280 | -8,3 | 80 | 80 | 127 | ЮВ | - | - |
| Сургут - Ханты- Мансийский АО | -48 | -47 | -45 | -43 | -27 | -55 | 9,7 | 200 | -13,8 | 257 | -9,9 | 274 | -8,8 | 79 | 78 | 209 | ЮЗ | - | 5 |
| Тарко-Сале - Ямало- Ненецкий АО | -53 | -50 | -48 | -46 | -30 | -55 | 9,9 | 228 | -15,8 | 278 | -12,2 | 294 | -11 | 79 | 79 | 123 | Ю | 5 | 3,7 |
| Тобольск | -47 | -43 | -44 | -39 | -25 | -52 | 9,5 | 177 | -11,8 | 232 | -8,1 | 249 | -6,9 | 82 | 81 | 113 | ЮВ | - | 4 |
| Тюмень | -45 | -42 | -42 | -38 | -22 | -50 | 9,2 | 169 | -10,9 | 225 | -7,2 | 240 | -6,1 | 81 | 78 | 107 | ЮЗ | - | 3,6 |
| Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -26 | -54 | 9,4 | 191 | -13,3 | 251 | -9,1 | 270 | -7,9 | 82 | 80 | 123 | ЮЗ | 4,4 | - |
| Уренгой - Ямало- Ненецкий АО | -53 | -50 | -49 | -46 | -31 | -56 | 9,9 | 236 | -16,8 | 286 | -13,1 | 304 | -11,8 | 78 | 78 | 117 | ЮЗ | - | - |
| Ханты- Мансийск - Ханты- Мансийский АО | -47 | -45 | -45 | -41 | -27 | -49 | 8,7 | 192 | -12,6 | 250 | -8,8 | 270 | -7,4 | 82 | 81 | 139 | ЮЗ | 6,9 | - |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -50 | 8 | 168 | -9,7 | 231 | -6 | 247 | -5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 4,9 | - |
| Ижевск | -41 | -38 | -38 | -34 | -20 | -48 | 6,9 | 162 | -9,2 | 222 | -5,6 | 237 | -4,7 | 85 | 80 | 168 | ЮЗ | 4,8 | 4 |
| Сарапул | -41 | -38 | -38 | -34 | -19 | -48 | 6,5 | 163 | -9,4 | 220 | -5,9 | 236 | -4,9 | 84 | 81 | 228 | ЮЗ | - | 3,5 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9,3 | 152 | -8,2 | 211 | -4,8 | 226 | -3,9 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | - | 3,4 |
| Ульяновск | -38 | -36 | -36 | -31 | -19 | -48 | 7,4 | 155 | -8,9 | 212 | -5,4 | 228 | -4,4 | 82 | 81 | 220 | - | - | - |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7,2 | 203 | -11,7 | 278 | -7,4 | 300 | -6,2 | 50 | 47 | 129 | CЗ | - | 3,4 |
| Байдуков | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -44 | 7,6 | 198 | -12,8 | 255 | -9 | 271 | -7,9 | 81 | 80 | - | CЗ | - | 5,9 |
| Бикин | -38 | -34 | -35 | -32 | -25 | -46 | 12,8 | 159 | -13,3 | 208 | -9,1 | 223 | -7,8 | 76 | 66 | 96 | ЮВ | - | 2 |
| Бира | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -43 | 11 | 166 | -13,4 | 220 | -9,1 | 234 | -7,9 | 70 | 64 | 85 | З | - | - |
| Биробиджан | -38 | -34 | -35 | -32 | -28 | -43 | 14,9 | 169 | -14,8 | 219 | -10,4 | 234 | -9,2 | 74 | 65 | 84 | З | - | - |
| Вяземский | -38 | -34 | -34 | -31 | -27 | -48 | 11,9 | 163 | -13,5 | 213 | -9,3 | 227 | -8,1 | 74 | 66 | 114 | ЮЗ | 4,1 | - |
| Гвасюги | -39 | -37 | -37 | -35 | -30 | -52 | 17,3 | 174 | -14,9 | 228 | -10,4 | 242 | -9,2 | 77 | 64 | 128 | - | - | - |
| Гроссевичи | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -36 | 8,7 | 161 | -8,8 | 248 | -4,3 | 270 | -3,2 | 54 | 47 | - | CЗ | - | - |
| Де-Кастри | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -39 | 7,8 | 183 | -11,4 | 256 | -6,9 | 276 | -5,8 | 68 | 61 | 131 | CЗ | - | - |
| Джаорэ | -36 | -32 | -33 | -30 | -25 | -42 | 7,7 | 191 | -11,7 | 252 | -7,9 | 268 | -7 | 70 | 65 | - | - | - | - |
| Екатерино- Никольское | -34 | -32 | -32 | -30 | -26 | -43 | 10,7 | 162 | -12,9 | 213 | -8,8 | 228 | -7,6 | 70 | 62 | 57 | CЗ | 7,9 | 4,5 |
| Комсомольск- на-Амуре | -38 | -37 | -37 | -35 | -27 | -45 | 9,9 | 171 | -15,4 | 223 | -10,8 | 238 | -9,5 | 79 | 77 | 93 | Ю | - | 3,9 |
| Нижне- тамбовское | -40 | -38 | -38 | -36 | -31 | -53 | 13,7 | 175 | -15,5 | 229 | -10,9 | 244 | -9,6 | 78 | 72 | 119 | ЮЗ | - | - |
| Николаевск- на-Амуре | -41 | -38 | -39 | -35 | -25 | -47 | 8,5 | 189 | -13,9 | 249 | -9,6 | 263 | -8,6 | 78 | 76 | 210 | З | - | - |
| Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -31 | -46 | 13,1 | 176 | -16,2 | 227 | -11,5 | 241 | -10,4 | 79 | 70 | 82 | CЗ | - | - |
| Охотск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 6,3 | 213 | -13,7 | 280 | -9,5 | 304 | -8,1 | 64 | 62 | 72 | С | - | 4,2 |
| Им. Полины Осипенко | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -52 | 14,7 | 183 | -17,2 | 240 | -12,2 | 255 | -10,9 | 77 | 72 | 65 | С | - | 2,6 |
| Сизиман | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -43 | 11,6 | 181 | -10,8 | 263 | -6,2 | 283 | -5,1 | 65 | 53 | 133 | З | - | 3 |
| Советская Гавань | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -40 | 11,3 | 166 | -10,6 | 243 | -6 | 264 | -4,8 | 70 | 58 | 208 | ЮЗ | - | - |
| Софийский Прииск | -47 | -45 | -44 | -43 | -37 | -54 | 15 | 212 | -19,2 | 268 | -14,3 | 285 | -12,9 | 76 | 70 | 65 | В | 2,3 | 1,5 |
| Средний Ургал | -43 | -42 | -41 | -40 | -36 | -52 | 12,1 | 183 | -18,4 | 238 | -13,3 | 253 | -11,9 | 76 | 69 | 57 | - | - | - |
| Троицкое | -36 | -34 | -32 | -31 | -28 | -47 | 8,7 | 166 | -13,9 | 217 | -9,7 | 231 | -8,5 | 74 | 70 | 137 | Ю | - | 4,2 |
| Хабаровск | -37 | -34 | -34 | -31 | -25 | -43 | 7,7 | 162 | -13,4 | 211 | -9,3 | 225 | -8,1 | 75 | 71 | 116 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |
| Чумикан | -35 | -34 | -34 | -32 | -29 | -43 | 5,3 | 198 | -13,8 | 274 | -8,8 | 292 | -7,7 | 73 | 71 | - | З | 10,3 | 6,3 |
| Энкэн | -31 | -30 | -30 | -28 | -25 | -41 | 6,2 | 206 | -12 | 281 | -7,7 | 303 | -6,5 | 48 | 45 | - | CЗ | - | 4,8 |
| Республика Хакассия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | -44 | -42 | -41 | -40 | -25 | -47 | 10,8 | 165 | -13,1 | 225 | -8,4 | 242 | -7,2 | 79 | 75 | 40 | - | - | 2,8 |
| Шира | -43 | -40 | -39 | -38 | -24 | -49 | 10,5 | 174 | -11,9 | 236 | -7,7 | 254 | -6,6 | 73 | 70 | 36 | ЮЗ | 4,1 | 2,5 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 10,3 | 170 | -11,1 | 221 | -7,5 | 242 | -6,1 | 78 | 75 | 81 | ЮЗ | - | 3,1 |
| Нязепетровск | -42 | -40 | -38 | -35 | -22 | -52 | 9,2 | 172 | -10,6 | 229 | -6,8 | 248 | -5,6 | 81 | 78 | 149 | ЮЗ | - | 2,7 |
| Челябинск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 9,4 | 162 | -10,1 | 218 | -6,5 | 233 | -5,5 | 78 | 78 | 104 | ЮЗ | 4,5 | 3 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | -23 | -22 | -20 | -18 | -9 | -32 | 7,1 | 77 | -2,2 | 160 | 0,9 | 178 | 1,7 | 89 | 81 | 128 | CЗ | 3,5 | 2 |
| Читинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | -42 | -38 | -40 | -36 | -28 | -48 | 13,9 | 182 | -14,8 | 238 | -10,4 | 255 | -9,1 | 72 | 67 | 19 | З | - | 2,9 |
| Акша | -41 | -38 | -36 | -34 | -28 | -47 | 14,7 | 179 | -14 | 237 | -9,6 | 254 | -8,3 | 73 | 65 | 21 | CЗ | 5,2 | 2,2 |
| Александров- ский Завод | -43 | -41 | -40 | -38 | -32 | -48 | 12,1 | 194 | -16,6 | 250 | -12 | 267 | -10,6 | 80 | 75 | 38 | ЮЗ | - | - |
| Борзя | -45 | -42 | -44 | -40 | -32 | -52 | 13,9 | 183 | -16,5 | 236 | -12 | 250 | -10,7 | 78 | 78 | 21 | СВ | - | 3,1 |
| Дарасун | -40 | -37 | -38 | -34 | -27 | -48 | 13,9 | 188 | -13,7 | 247 | -9,5 | 265 | -8,2 | 72 | 64 | 28 | CЗ | - | 2 |
| Калакан | -51 | -49 | -49 | -47 | -40 | -56 | 15,6 | 209 | -20,9 | 260 | -16 | 276 | -14,5 | 74 | 67 | 27 | З | - | 1 |
| Красный Чикой | -44 | -42 | -42 | -39 | -31 | -48 | 12,5 | 184 | -15,8 | 244 | -10,9 | 262 | -9,5 | 78 | 74 | 29 | З | - | 1,5 |
| Могоча | -47 | -45 | -43 | -41 | -35 | -53 | 15,2 | 201 | -18,1 | 254 | -13,4 | 271 | -12 | 76 | 76 | 32 | CЗ | 5,2 | 1,8 |
| Нерчинск | -48 | -46 | -47 | -44 | -36 | -54 | 13,3 | 183 | -19,1 | 233 | -14,1 | 247 | -12,8 | 77 | 73 | 23 | З | 4,4 | 2,1 |
| Нерчинский Завод | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -53 | 10 | 184 | -17,4 | 237 | -12,7 | 252 | -11,3 | 78 | 76 | 32 | CЗ | 2,7 | 1,2 |
| Средний Калар | -52 | -50 | -48 | -46 | -41 | -56 | 17,2 | 218 | -21,5 | 271 | -16,4 | 287 | -15 | 78 | 73 | 20 | СВ | - | 0,9 |
| Тунгокочен | -48 | -46 | -47 | -45 | -36 | -54 | 18,7 | 205 | -18,7 | 262 | -13,8 | 278 | -12,4 | 76 | 68 | 27 | ЮЗ | - | 1,5 |
| Тупик | -50 | -46 | -46 | -44 | -38 | -56 | 15,4 | 207 | -19,7 | 260 | -14,8 | 276 | -13,4 | 76 | 70 | 45 | Ю | - | 1,5 |
| Чара | -50 | -49 | -48 | -46 | -39 | -56 | 13,4 | 214 | -20,3 | 267 | -15,5 | 282 | -14,2 | 79 | 79 | 25 | СВ | - | 1,2 |
| Чита | -44 | -41 | -42 | -38 | -31 | -47 | 14,5 | 189 | -15,8 | 242 | -11,4 | 258 | -10,1 | 75 | 64 | 20 | В | - | 2,4 |
| Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | -40 | -36 | -35 | -31 | -17 | -45 | 7,4 | 152 | -8 | 212 | -4,6 | 227 | -3,7 | 84 | 82 | 192 | ЮЗ | - | 4,9 |
| Чебоксары | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -44 | 6,8 | 156 | -8,3 | 217 | -4,9 | 232 | -3,9 | 84 | 84 | 160 | Ю | - | 5 |
| Чукотский АО (Магаданская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | -43 | -42 | -42 | -40 | -27 | -45 | 7,7 | 241 | -14,7 | 311 | -10,5 | 345 | -8,5 | 81 | 81 | 140 | CЗ | 11,4 | 6,7 |
| Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11,6 | 236 | -18,2 | 296 | -13,6 | 314 | -12,3 | 77 | 76 | 113 | З | - | 2,2 |
| Марково | -52 | -50 | -51 | -48 | -31 | -60 | 11 | 238 | -18,1 | 286 | -14,3 | 300 | -13,2 | 79 | 77 | 103 | С | 6 | 2,3 |
| Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -37 | -61 | 9,6 | 232 | -25,2 | 283 | -19,8 | 299 | -18,3 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 4,2 | 1,6 |
| Островное | -57 | -53 | -55 | -51 | -39 | -58 | 9,2 | 238 | -22,5 | 288 | -17,8 | 305 | -16,3 | 75 | 75 | 71 | CЗ | 4,5 | 1,8 |
| Усть-Олой | -57 | -54 | -55 | -51 | -41 | -58 | 8,2 | 234 | -23,5 | 286 | -18,4 | 304 | -16,8 | 77 | 77 | 84 | ЮЗ | - | 1,5 |
| Эньмувеем | -54 | -51 | -52 | -48 | -32 | -55 | 10,5 | 242 | -18,4 | 294 | -14,5 | 313 | -13 | 73 | 73 | 95 | CЗ | - | 2,2 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | -48 | -44 | -44 | -42 | -33 | -51 | 8 | 216 | -17,4 | 267 | -13,3 | 281 | -12,2 | 78 | 78 | 121 | ЮЗ | - | 2,8 |
| Аллах-Юнь | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9,2 | 231 | -27 | 280 | -21,4 | 295 | -19,9 | 75 | 75 | 32 | С | 3,2 | 0,9 |
| Амга | -59 | -58 | -57 | -55 | -48 | -63 | 8,9 | 217 | -26,1 | 259 | -21,3 | 273 | -19,7 | 76 | 76 | 58 | З | 2,5 | 1,6 |
| Батамай | -58 | -56 | -54 | -52 | -47 | -63 | 7,9 | 222 | -25,7 | 265 | -20,8 | 279 | -19,4 | 72 | 69 | 53 | В | - | 2,3 |
| Бердигястях | -58 | -57 | -56 | -54 | -45 | -61 | 10,7 | 222 | -24,5 | 268 | -19,6 | 282 | -18,1 | 73 | 72 | 56 | З | - | 1,2 |
| Буяга | -57 | -55 | -55 | -52 | -43 | -61 | 12,3 | 218 | -23,1 | 266 | -18,2 | 280 | -16,7 | 74 | 72 | 56 | - | - | 0,9 |
| Верхоянск | -63 | -61 | -62 | -59 | -51 | -68 | 7,3 | 234 | -29,6 | 279 | -24,1 | 292 | -22,6 | 74 | 74 | 37 | ЮЗ | 2,1 | 1 |
| Вилюйск | -58 | -56 | -53 | -52 | -43 | -61 | 8,3 | 219 | -22,7 | 262 | -18,2 | 276 | -16,9 | 75 | 75 | 65 | ЮЗ | 3 | 2,2 |
| Витим | -56 | -54 | -53 | -51 | -34 | -61 | 11,2 | 204 | -18,2 | 257 | -13,7 | 272 | -12,4 | 76 | 74 | 119 | Ю | 4,9 | 2,4 |
| Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8,7 | 246 | -24,5 | 297 | -19,6 | 324 | -17,2 | 76 | 76 | 64 | CЗ | - | 1,6 |
| Джалинда | -62 | -59 | -60 | -56 | -44 | -64 | 9,4 | 247 | -24,2 | 296 | -19,5 | 316 | -17,7 | 74 | 74 | 53 | ЮВ | - | 2,2 |
| Джарджан | -58 | -55 | -54 | -52 | -44 | -60 | 7,2 | 238 | -23,5 | 284 | -19 | 297 | -17,8 | 73 | 73 | 69 | Ю | 6,1 | 3,6 |
| Джикимда | -56 | -54 | -54 | -51 | -40 | -59 | 12,5 | 209 | -21,4 | 259 | -16,5 | 274 | -15,1 | 77 | 75 | 85 | - | - | 0,8 |
| Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8,8 | 236 | -25,2 | 284 | -20,2 | 297 | -18,9 | 76 | 76 | 78 | CЗ | 2,8 | 1,5 |
| Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7 | 234 | -28,5 | 281 | -23 | 294 | -21,6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | - | 1,1 |
| Жиганск | -57 | -55 | -54 | -51 | -44 | -60 | 7,3 | 232 | -24 | 278 | -19,3 | 291 | -18 | 74 | 72 | 59 | Ю | - | 3,9 |
| Зырянка | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -56 | 6,9 | 229 | -23,9 | 274 | -19,2 | 288 | -17,9 | 77 | 77 | 97 | CЗ | 5,3 | 2,2 |
| Исить | -53 | -52 | -51 | -50 | -41 | -54 | 7,6 | 211 | -22,1 | 256 | -17,4 | 271 | -16 | 75 | 75 | 59 | З | 5,4 | 2,4 |
| Иэма | -61 | -60 | -59 | -57 | -51 | -63 | 7,4 | 242 | -28,6 | 292 | -22,9 | 311 | -21 | 73 | 73 | 38 | CЗ | - | 1,2 |
| Крест- Хальджай | -59 | -58 | -56 | -55 | -50 | -62 | 7,2 | 216 | -27 | 256 | -22,1 | 270 | -20,5 | 72 | 72 | 43 | З | - | 1 |
| Кюсюр | -58 | -56 | -56 | -54 | -43 | -60 | 8 | 247 | -23,4 | 298 | -18,7 | 324 | -16,5 | 74 | 74 | 90 | ЮЗ | 7,7 | 3,9 |
| Ленск | -55 | -53 | -52 | -49 | -35 | -57 | 10 | 208 | -18,8 | 259 | -14,2 | 274 | -13 | 75 | 75 | 103 | З | - | 2,8 |
| Нагорный | -48 | -46 | -44 | -41 | -35 | -57 | 9,6 | 222 | -18,7 | 275 | -14,2 | 291 | -13 | 74 | 71 | 46 | С | 6,6 | 3 |
| Нера | -62 | -60 | -60 | -58 | -51 | -62 | 5,2 | 229 | -29,1 | 272 | -23,8 | 286 | -22,2 | 71 | 70 | 2 | ЮЗ | - | 1,8 |
| Нюрба | -58 | -56 | -53 | -52 | -41 | -62 | 10,2 | 217 | -22,3 | 263 | -17,7 | 277 | -16,3 | 75 | 75 | 61 | ЮЗ | 3,3 | 2,2 |
| Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9,3 | 203 | -18,8 | 253 | -14,2 | 268 | -12,9 | 73 | 73 | 61 | З | 5,3 | 2,4 |
| Оймякон | -63 | -62 | -61 | -60 | -53 | -68 | 9,3 | 238 | -30,1 | 286 | -24,3 | 299 | -22,8 | 74 | 74 | 48 | З | 1 | 0,9 |
| Олекминск | -55 | -52 | -52 | -50 | -37 | -59 | 7,7 | 208 | -19,9 | 256 | -15,3 | 271 | -14 | 78 | 78 | 76 | ЮЗ | - | 2,2 |
| Оленек | -62 | -59 | -58 | -57 | -46 | -63 | 10 | 240 | -25 | 290 | -20 | 303 | -18,7 | 75 | 75 | 62 | CЗ | 2,4 | 2,3 |
| Охотский Перевоз | -58 | -57 | -56 | -55 | -49 | -60 | 7,9 | 218 | -26,7 | 260 | -21,7 | 274 | -20,1 | 74 | 74 | 54 | Ю | 1,8 | 1,1 |
| Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -44 | -61 | 6,4 | 220 | -24 | 261 | -19,6 | 274 | -18,2 | 70 | 70 | 58 | В | 7,6 | 3,6 |
| Саскылах | -57 | -54 | -55 | -53 | -40 | -58 | 7,9 | 257 | -22,6 | 314 | -17,8 | 340 | -15,8 | 75 | 75 | 50 | ЮВ | - | 3,4 |
| Средне- колымск | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -58 | 8 | 237 | -23,7 | 287 | -18,9 | 301 | -17,5 | 77 | 77 | 76 | ЮЗ | - | 1,9 |
| Сунтар | -56 | -54 | -53 | -51 | -39 | -60 | 11,8 | 213 | -21 | 260 | -16,5 | 274 | -15,2 | 76 | 73 | 69 | ЮЗ | 3,3 | 2 |
| Сухана | -60 | -59 | -59 | -57 | -48 | -64 | 9,3 | 239 | -25,6 | 286 | -20,6 | 299 | -19,3 | 72 | 72 | 58 | ЮЗ | 4 | 1,4 |
| Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11,8 | 222 | -22,8 | 270 | -18 | 284 | -16,7 | 75 | 75 | 64 | ЮЗ | - | 1,1 |
| Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7,2 | 239 | -22,1 | 292 | -17,4 | 311 | -15,8 | 75 | 75 | 34 | ЮЗ | 8,7 | 3 |
| Токо | -55 | -53 | -53 | -51 | -45 | -59 | 14,7 | 226 | -23,8 | 279 | -18,4 | 294 | -17 | 75 | 74 | 66 | CЗ | - | 0,8 |
| Томмот | -56 | -54 | -54 | -51 | -41 | -60 | 12,1 | 214 | -21,9 | 262 | -17,1 | 277 | -15,7 | 77 | 77 | 92 | CЗ | - | 1 |
| Томпо | -59 | -58 | -57 | -55 | -49 | -60 | 7,7 | 230 | -27,6 | 276 | -22,2 | 290 | -20,8 | 74 | 74 | 33 | CЗ | 3,1 | 2,4 |
| Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10,4 | 216 | -20,4 | 266 | -15,8 | 280 | -14,5 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3 | 1,9 |
| Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 11,9 | 211 | -20,5 | 262 | -15,7 | 278 | -14,4 | 78 | 77 | 89 | CЗ | - | 0,8 |
| Усть-Мая | -58 | -56 | -57 | -54 | -47 | -60 | 8,8 | 213 | -25 | 256 | -20,1 | 271 | -18,5 | 73 | 73 | 65 | С | 2,2 | 1,5 |
| Усть-Миль | -55 | -54 | -54 | -51 | -45 | -59 | 10,4 | 213 | -24 | 259 | -18,9 | 274 | -17,4 | 75 | 74 | 68 | В | - | 1,1 |
| Усть-Мома | -62 | -60 | -59 | -58 | -50 | -62 | 9,3 | 232 | -23,4 | 277 | -23,1 | 291 | -21,6 | 76 | 76 | 46 | ЮВ | 3,8 | 1 |
| Чульман | -55 | -52 | -51 | -49 | -42 | -61 | 10,7 | 220 | -22 | 270 | -17,1 | 285 | -15,7 | 78 | 77 | 74 | CЗ | 2,3 | 2,4 |
| Чурапча | -61 | -59 | -59 | -56 | -49 | -64 | 9,1 | 219 | -26,6 | 259 | -21,8 | 273 | -20,2 | 73 | 73 | 46 | В | - | 1,4 |
| Шелагонцы | -61 | -59 | -58 | -57 | -47 | -64 | 10,4 | 236 | -25,3 | 285 | -20,1 | 299 | -18,8 | 73 | 73 | 57 | В | 2,3 | 1,3 |
| Эйк | -56 | -54 | -54 | -52 | -43 | -59 | 9,6 | 236 | -23,1 | 284 | -18,5 | 298 | -17,3 | 75 | 75 | 38 | Ю | - | 2,6 |
| Якутск | -59 | -57 | -57 | -54 | -45 | -64 | 8,9 | 216 | -25,3 | 256 | -20,6 | 269 | -19,2 | 73 | 72 | 48 | С | - | 1,9 |
| Ненецкий АО (Архан- гельская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -40 | -39 | -37 | -36 | -24 | -44 | 8,8 | 238 | -11,5 | 323 | -7,3 | 365 | -5,6 | 86 | 85 | 126 | ЮЗ | - | 6,1 |
| Индига | -39 | -38 | -35 | -33 | -20 | -43 | 8 | 215 | -9 | 305 | -5,1 | 350 | -3,2 | 84 | 84 | 137 | ЮЗ | 10,6 | 6,5 |
| Канин Нос | -28 | -25 | -25 | -23 | -15 | -38 | 5,6 | 203 | -5,8 | 325 | -2 | 365 | -0,9 | 87 | 86 | 164 | Ю | 10,1 | 7,7 |
| Коткино | -49 | -47 | -43 | -41 | -23 | -51 | 10 | 215 | -10,7 | 285 | -7,1 | 309 | -5,8 | 82 | 81 | 148 | ЮЗ | - | 3,7 |
| Нарьян-Мар | -44 | -42 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8,6 | 220 | -10,7 | 290 | -7,2 | 313 | -6 | 83 | 80 | 123 | Ю | 6,3 | 5 |
| Ходовариха | -39 | -37 | -34 | -32 | -22 | -40 | 8,6 | 181 | -8,4 | 330 | -6,2 | 365 | -4,5 | 86 | 86 | 167 | ЮЗ | - | 6,6 |
| Хоседа-Хард | -48 | -46 | -43 | -42 | -25 | -53 | 9,5 | 229 | -13,3 | 296 | -8,6 | 318 | -7,3 | 83 | 82 | 118 | Ю | 7,2 | 4,4 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | -37 | -34 | -34 | -31 | -17 | -46 | 8,3 | 152 | -7,8 | 221 | -4 | 239 | -2,8 | 83 | 82 | 174 | Ю | 5,5 | 4,3 |

| АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баку | -8 | -6 | -5 | -4 | 2 | -13 |  | 4,8 |  | 0 |  | 112 |  |  | 5,1 |  |  | 137 | 5,8 | - |  | 72 |  | 125 |  | С |  | - | 9,5 |
| РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванадзор | -20 | -17 | -16 | -15 | - | -30 |  | - |  | 89 | -2,5 | 180 |  |  |  | 0,7 |  | 202 | 1,6 | 69 |  | 52 |  | 135 |  | СЗ |  | 4,8 | - |
| Горис | -15 | -13 | -13 | -11 | - | -20 |  | - |  | 45 | -0,6 | 173 |  |  |  | 2,4 |  | 197 | 3,2 | 65 |  | 51 |  | 225 |  | СЗ |  | 4,3 | - |
| Ереван | -21 | -19 | -19 | -17 | - | -27 |  | 8,3 |  | 70 | -2,4 | 140 |  |  |  | 1 |  | 159 | 1,8 | 78 |  | 67 |  | 132 |  | ЮЗ |  | 3,4 | - |
| Ехегнадзор | -23 | -19 | -19 | -16 | - | -26 |  | - |  | 79 | -2,6 | 148 |  |  |  | 0,5 |  | 168 | 1,4 | 73 |  | 62 |  | 175 |  | ЮЗ |  | - | - |
| Камо | -24 | -22 | -21 | -18 | - | -33 |  | - |  | 134 | -4,9 | 211 |  |  |  | -1,5 |  | 243 | -0,1 | 73 |  | 65 |  | 114 |  | ЮЗ |  | 5,9 | - |
| Кафан | -14 | -12 | -11 | -9 | - | -22 |  | - |  | 0 |  | 140 |  |  |  | 3,1 |  | 159 | 3,8 | 73 |  | 53 |  | 188 |  | В |  | - | - |
| Севан | -23 | -20 | -20 | -18 | - | -33 |  | 7,6 |  | 134 | -5,6 | 213 |  |  |  | -2 |  | 240 | -0,7 | 81 |  | 78 |  | 161 |  | З |  | 5,1 | - |
| Сисиан | -26 | -23 | -21 | -19 | - | -34 |  | - |  | 105 | -3,2 | 189 |  |  |  | 0,1 |  | 211 | 1 | 70 |  | 56 |  | 120 |  | СЗ |  | 4,3 | - |
| Спитак | -21 | -18 | -18 | -14 | - | - |  | - |  | 102 | -3 | 184 |  |  |  | 0,1 |  | 204 | 1 | 70 |  | 59 |  | 106 |  | З |  | 6,6 | - |
| Степанаван | -22 | -19 | -18 | -16 | - | -31 |  | - |  | 99 | -2,6 | 189 |  |  |  | 0,6 |  | 211 | 1,4 | 68 |  | 56 |  | 142 |  | ЮЗ |  | 7,2 | - |
| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брест | -30 | -25 | -24 | -21 | -7 | -36 |  | 5,5 |  | 100 | -3,1 | 186 |  |  |  | 0,1 |  | 206 | 1 | 85 |  | 80 |  | 185 |  | ЮЗ |  | 3,7 | 3,4 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебск | -36 | -31 | -30 | -25 | -12 | -41 |  | 6,2 |  | 135 | -5,3 | 207 |  |  |  | -2,1 |  | 225 | -1,2 | 85 |  | 80 |  | 202 |  | Ю |  | 4,8 | 4,3 |
| Полоцк | -35 | -30 | -29 | -25 | -12 | -39 |  | 6,3 |  | 133 | 5 | 207 |  |  |  | -1,8 |  | 225 | -0,9 | 85 |  | 82 |  | 202 |  | Ю |  | 4,1 | 3,8 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Василевичи | -30 | -27 | -26 | -23 | -10 | -36 |  | 6,5 |  | 121 | -4,4 | 194 |  |  |  | -1,2 |  | 212 | -0,3 | 85 |  | 79 |  | 198 |  | Ю |  | 3,7 | 3,2 |
| Гомель | -32 | -28 | -28 | -24 | -11 | -35 |  | 6,3 |  | 125 | -4,7 | 194 |  |  |  | -1,6 |  | 211 | -0,7 | 84 |  | 80 |  | 194 |  | Ю |  | 4 | 3,9 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродно | -31 | -26 | -25 | -22 | -9 | -36 |  | 5,7 |  | 113 | -3,5 | 194 |  |  |  | -0,5 |  | 213 | 0,4 | 87 |  | 83 |  | 186 |  | З |  | 5,6 | 4,1 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минск | -33 | -28 | -28 | -24 | -10 | -39 |  | 6,2 |  | 131 | -4,6 | 202 |  |  |  | -1,6 |  | 221 | -0,7 | 86 |  | 81 |  | 228 |  | Ю |  | 3,7 | 3,9 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горки | -35 | -30 | -29 | -26 | -12 | -40 |  | 6,3 |  | 139 | -5,6 | 208 |  |  |  | -2,4 |  | 226 | -1,5 | 86 |  | 84 |  | 205 |  | Ю |  | 5,3 | 4,4 |
| Могилев | -34 | -29 | -28 | -24 | -12 | -37 |  | 6,4 |  | 132 | -5,1 | 204 |  |  |  | -1,9 |  | 220 | -1,1 | 86 |  | 82 |  | 217 |  | Ю |  | 4,7 | 4,4 |
| ГРУЗИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ахалкалаки | -24 | -21 | -18 | -15 | -8 | -38 |  | 9,9 |  | 117 | -4,5 | 206 |  |  |  | -0,8 |  | 233 | 0,4 | - |  | 61 |  | 152 |  | ЮВ |  | - | 5,1 |
| Казбеги | -30 | -25 | -24 | -21 | -9 | -42 |  | 7,3 |  | 272 | -8,6 | 365 |  |  |  | -5,7 |  | 365 | -5,7 | - |  | 72 |  | 377 |  | З |  | - | 4,9 |
| Крестовый перевал | -17 | -15 | -15 | -13 | -3 | -38 |  | 8,4 |  | 180 | -6,7 | 291 |  |  |  | -1,9 |  | 326 | -1,3 | - |  | 77 |  | 508 |  | СВ |  | - | 4,2 |
| Мамисонский перевал | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -35 |  | 5,5 |  | 210 | -7,2 | 365 |  |  |  | -2,1 |  | 365 | -2,1 | - |  | 81 |  | 321 |  | З |  | - | 8 |
| Местиа | -20 | -16 | -15 | -13 | -4 | -35 |  | 10,5 |  | 148 | -3,7 | 202 |  |  |  | -0,4 |  | 228 | 0,7 | - |  | 66 |  | 331 |  | С |  | - | 1,3 |
| Мта-Сабуети | -10 | -8 | -7 | -4 | 2 | -27 |  | 7,1 |  | 93 | -2,2 | 195 |  |  |  | 0,8 |  | 221 | 1,8 | - |  | 83 |  | 624 |  | В |  | - | 10 |
| Поти | -8 | -6 | -6 | -3 | 3 | -13 |  | 6,7 |  | 0 |  | 82 |  |  |  | 6,5 |  | 119 | 7,4 | - |  | 64 |  | 723 |  | В |  | - | 6,1 |
| Сакара | -10 | -8 | -8 | -3 | 2 | -20 |  | 7,8 |  | 0 |  | 98 |  |  |  | 5,3 |  | 125 | 6,2 | - |  | 61 |  | 604 |  | В |  | - | 1,8 |
| Самтредиа | -9 | -7 | -5 | -3 | 2 | -17 |  | 6,9 |  | 0 |  | 87 |  |  |  | 6,3 |  | 119 | 6,8 | - |  | - |  | 624 |  | В |  | - | 5,3 |
| Тбилиси | -14 | -11 | -10 | -8 | 1 | -22 |  | 7,4 |  | 0 |  | 121 |  |  |  | 4,1 |  | 143 | 5,3 | - |  | 57 |  | 120 |  | СЗ |  | - | 2,9 |
| Телави | -13 | -12 | -11 | -8 | 2 | -23 |  | 7,5 |  | 0 |  | 133 |  |  |  | 3,5 |  | 157 | 4,3 | - |  | 63 |  | 186 |  | З |  | - | 2 |
| Цхинвали | -10 | -9 | -8 | -4 | 2 | -28 |  | 7,6 |  | 43 | -0,8 | 154 |  |  |  | 2,2 |  | 178 | 3,1 | - |  | 67 |  | 247 |  | С |  | - | 3,1 |
| Шираки | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -32 |  | 12,4 |  | 54 | -1,2 | 153 |  |  |  | 1,8 |  | 174 | 2,6 | - |  | 63 |  | 160 |  | СЗ |  | - | 3 |
| Абхазская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гудаута | -8 | -7 | -6 | -3 | -2 | -13 |  | 6,9 |  | 0 |  | 77 |  |  |  | 6,5 |  | 114 | 7,4 | - |  | 66 |  | 711 |  | СВ |  | - | 2,9 |
| Псху | -17 | -14 | -12 | -10 | -4 | -27 |  | 9,7 |  | 45 | -0,8 | 165 |  |  |  | 2,1 |  | 190 | 3,0 | - |  | 73 |  | 1120 |  | С |  | - | 0 |
| Сухуми | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -12 |  | 6,5 |  | 0 |  | 79 |  |  |  | 6,4 |  | 115 | 7,3 | - |  | 65 |  | 679 |  | СВ |  | - | 3 |
| Аджарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батуми | -4 | -2 | -2 | -1 | 4 | -8 |  | 6,4 |  | 0 |  | 64 |  |  |  | 7,3 |  | 112 | 8,1 | - |  | 70 |  | 1231 |  | ЮВ |  | - | 3,2 |
| Хуло | -10 | -7 | -6 | -3 | 2 | -18 |  | 6,4 |  | 0 |  | 143 |  |  |  | 3,2 |  | 213 | 4,3 | - |  | 65 |  | 718 |  | С |  | - | 5 |
| РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | -41 | -38 | -36 | -33 | -23 | -52 |  | 9 |  | 167 | -11,7 | 215 |  |  |  | -8,1 |  | 227 | -7,2 | 80 |  | 77 |  | 88 | ЮЗ |  |  | 5,9 | 5,2 |
| Атбасар | -40 | -39 | -37 | -34 | -25 | -57 |  | 9,6 |  | 169 | -11,7 | 215 |  |  |  | -8,9 |  | 229 | -7,7 | 81 |  | 78 |  | 92 | ЮЗ |  |  | 7,8 | 5,5 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинск | -38 | -36 | -33 | -31 | -22 | -48 |  | 8,9 |  | 154 | -10,1 | 200 |  |  |  | -6,8 |  | 212 | -5,9 | 80 |  | - |  | 87 | Ю |  |  | 6,1 | 4,3 |
| Караулкельды | -39 | -37 | -35 | -33 | - | -44 |  | 8,5 |  | 144 | -8,7 | 191 |  |  |  | -5,6 |  | 202 | -4,8 | - |  | - |  | 83 | ЮВ |  |  | 5,3 | 4,2 |
| Уил | -39 | -38 | -36 | -34 | -18 | -42 |  | 8,6 |  | 142 | -8,7 | 187 |  |  |  | -5,6 |  | 201 | -4,6 | 81 |  | 76 |  | 104 | ЮВ |  |  | 6,1 | 4,4 |
| Челкар | -39 | -37 | -35 | -33 | - | -45 |  | 9,5 |  | 146 | -9,8 | 190 |  |  |  | -6,4 |  | 201 | -4,6 | 81 |  | - |  | 75 | СВ |  |  | 6,2 | 4,9 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | -30 | -28 | -23 | -21 | -11 | - |  | 9,8 |  | 111 | -4,6 | 168 |  |  |  | -1,6 |  | 182 | -0,8 | 75 |  | 75 |  | 213 | Ю |  |  | 1,3 | 1,1 |
| Баканас | -41 | -40 | -39 | -35 | - | -43 |  | 12,1 |  | 125 | -7,6 | 172 |  |  |  | -4,5 |  | 185 | -3,5 | 79 |  | - |  | 75 | СВ |  |  | 2,5 | 2,1 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | -33 | -30 | -28 | -25 | -8 | -38 |  | 8,1 |  | 125 | -6,4 | 177 |  |  |  | -3,4 |  | 191 | -2,4 | 84 |  | 75 |  | 77 | В |  |  | 6 | 5,8 |
| Ганюшкино | -30 | -28 | -27 | -23 | - | - |  | 7,4 |  | 111 | -5,1 | 174 |  |  |  | -1,9 |  | 187 | -1,2 | 82 |  | - |  | 66 | В |  |  | 7,3 | 4,9 |
| Восточно- Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зайсан | -39 | -38 | -36 | -33 | -23 | - |  | 8,3 |  | 151 | -11,8 | 191 |  |  |  | -8,3 |  | 203 | -7,3 | 81 |  | 80 |  | 74 | - |  |  | - | - |
| Зыряновск | -46 | -44 | -44 | -41 | - | -51 |  | 12,3 |  | 172 | -15,2 | 217 |  |  |  | -11,1 |  | 231 | -9,9 | - |  | - |  | 218 | - |  |  | - | - |
| Катон-Карагай | -37 | -35 | -31 | -29 | - | - |  | 9,9 |  | 167 | -9,6 | 225 |  |  |  | -6 |  | 244 | -4,8 | 65 |  | - |  | 97 | - |  |  | - | - |
| Лениногорск | -45 | -39 | -42 | -36 | - | - |  | 11,4 |  | 164 | -9 | 223 |  |  |  | -5,5 |  | 240 | -4,4 | 67 |  | - |  | 126 | В |  |  | 6,6 | 2,7 |
| Усть- Каменогорск | -46 | -44 | -42 | -39 | - | -49 |  | 11,3 |  | 154 | -11,8 | 204 |  |  |  | -7,8 |  | 219 | -6,6 | 75 |  | - |  | 166 | ЮВ |  |  | 5 | 2,4 |
| Шемонаиха | -46 | -44 | -42 | -38 | - | - |  | -11,4 |  | 160 | -12 | 209 |  |  |  | -8,2 |  | 223 | -7,1 | 78 |  | - |  | 152 | Ю |  |  | 6 | 2,9 |
| Джамбулская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джамбул | -30 | -28 | -27 | -23 | - | -41 |  | 10,4 |  | 100 | -3,6 | 162 |  |  |  | -0,7 |  | 186 | 0,6 | 76 |  | - |  | 162 | Ю |  |  | 4,5 | 3 |
| Фурмановка | -32 | -29 | -27 | -24 | - | - |  | 10,4 |  | 113 | -5,6 | 166 |  |  |  | -2,5 |  | 179 | -1,6 | 72 |  | - |  | 112 | СВ |  |  | 4,3 | 3,3 |
| Джезказ- ганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балхаш | -37 | -35 | -33 | -31 | -20 | - |  | 9,1 |  | 144 | -9,9 | 189 |  |  |  | -6,5 |  | 203 | -5,4 | - |  | - |  | 61 | СВ |  |  | 5,1 | 4,8 |
| Карсакпай | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | - |  | 9 |  | 154 | -10,5 | 199 |  |  |  | -7,2 |  | 212 | -6,1 | 80 |  | 76 |  | 68 | - |  |  | - | - |
| Западно- Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джамбейты | -39 | -36 | -33 | -30 | - | -42 |  | 8,8 |  | 145 | -9,2 | 192 |  |  |  | -5,9 |  | 205 | -4,9 | 82 |  | - |  | 94 | ЮВ |  |  | 5,5 | 5,1 |
| Уральск | -38 | -36 | -33 | -30 | -19 | -43 |  | 8,6 |  | 148 | -9,4 | 198 |  |  |  | -5,9 |  | 209 | -5,1 | - |  | - |  | 112 | ЮВ |  |  | 4,7 | 3 |
| Караган- динская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Караганда | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | - |  | 9,3 |  | 161 | -10,3 | 208 |  |  |  | -7 |  | 222 | -6 | 78 |  | - |  | 92 | ЮЗ |  |  | 5,3 | 4,9 |
| Каркаралинск | -38 | -36 | -34 | -31 | - | -45 |  | 11,2 |  | 165 | -9,9 | 208 |  |  |  | -7 |  | 238 | -5,4 | 79 |  | - |  | 60 | Ю |  |  | 8 | - |
| Кзыл- Ординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аральское Море | -35 | -33 | -30 | -27 | -18 | -38 |  | 8,4 |  | 136 | -8,5 | 181 |  |  |  | -5,4 |  | 192 | -4,6 | 81 |  | 76 |  | 59 | СВ |  |  | 5,6 | 4,9 |
| Казалинск | -32 | -30 | -28 | -25 | - | -40 |  | 8,6 |  | 128 | -7,3 | 175 |  |  |  | -4,3 |  | 186 | -3,3 | 79 |  | - |  | 72 | СВ |  |  | 3 | 3,4 |
| Кзыл-Орда | -34 | -30 | -26 | -24 | - | -38 |  | 8,6 |  | 118 | -6,2 | 175 |  |  |  | -4,3 |  | 181 | -2,3 | 79 |  | - |  | 73 | СВ |  |  | 4,5 | 4,4 |
| Кокчетавская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кокчетав | -39 | -36 | -37 | -33 | - | -46 |  | 8,5 |  | 167 | -11 | 215 |  |  |  | -7,5 |  | 228 | -6,5 | - |  | - |  | 60 | ЮЗ |  |  | 7,9 | 5,9 |
| Кустанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кустанай | -40 | -36 | -37 | -34 | -24 | - |  | 8,7 |  | 161 | -12 | 212 |  |  |  | -8,1 |  | 224 | -7,2 | 81 |  | 78 |  | 73 | - |  |  | - | 4,6 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форт- Шевченко | -21 | -19 | -19 | -17 | - | - |  | 4,9 |  | 79 | -2,1 | 157 |  |  |  | 0,9 |  | 172 | 1,5 | 76 |  | - |  | 61 | - |  |  | - | - |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баянаул | -39 | -37 | -35 | -32 | - | - |  | 8,9 |  | 157 | -9,7 | 208 |  |  |  | -6,3 |  | 224 | -5,2 | 72 |  | - |  | 88 | З |  |  | 8,7 | 3,9 |
| Павлодар | -40 | -39 | -38 | -35 | - | -47 |  | 9,8 |  | 161 | -12,3 | 206 |  |  |  | -8,7 |  | 220 | -7,6 | 79 |  | - |  | 86 | Ю |  |  | 5,9 | 4,8 |
| Северо- Казах- станская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропав- ловск | -40 | -38 | -39 | -36 | -24 | -44 |  | 9,1 |  | 171 | -12,2 | 218 |  |  |  | -8,6 |  | 233 | -7,5 | 81 |  | 78 |  | 74 | ЮЗ |  |  | 6,4 | 5,7 |
| Семи- палатинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягуз | -42 | -41 | -40 | -39 | - | - |  | 11,6 |  | 159 | -11,7 | 205 |  |  |  | -8,1 |  | 222 | -6,8 | 75 |  | - |  | 99 | - |  |  | - | - |
| Бахты | -38 | -36 | -33 | -30 | - | - |  | 13,5 |  | 135 | -9,1 | 181 |  |  |  | -5,6 |  | 194 | -4,6 | 76 |  | - |  | 125 | - |  |  | - | - |
| Кокпекты | -45 | -43 | -41 | -38 | - | -50 |  | 12,3 |  | 164 | -14 | 209 |  |  |  | -10 |  | 222 | -8,9 | 77 |  | - |  | 143 | - |  |  | - | - |
| Семи- палатинск | -44 | -41 | -40 | -36 | - | - |  | 9,8 |  | 159 | -11,2 | 203 |  |  |  | -7,8 |  | 216 | -6,8 | 76 |  | - |  | 109 | - |  |  | - | - |
| Талды- Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаркент | -32 | -30 | -27 | -23 | -11 | - |  | 12,6 |  | 111 | -6 | 159 |  |  |  | -2,9 |  | 174 | -1,9 | - |  | 74 |  | 63 | - |  |  | - | - |
| Талды-Курган | -34 | -32 | -29 | -26 | - | - |  | 12,5 |  | 125 | -6,6 | 174 |  |  |  | -3,7 |  | 187 | -2,8 | - |  | - |  | 169 | - |  |  | - | - |
| Тургайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амангельды | -40 | -37 | -37 | -33 | - | -45 |  | 9,2 |  | 157 | -11,4 | 200 |  |  |  | -8 |  | 211 | -7,1 | 81 |  | - |  | 92 | СВ |  |  | 7,3 | 4,8 |
| Тургай | -37 | -34 | -33 | -31 | -23 | - |  | 9,4 |  | 152 | -11,2 | 194 |  |  |  | -7,8 |  | 207 | -6,9 | 80 |  | 78 |  | 88 | СВ |  |  | 6,3 | 4,9 |
| Южно-Казах- станская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | -29 | -26 | -24 | -21 | -10 | - |  | 10,1 |  | 86 | -3,6 | 151 |  |  |  | -0,3 |  | 165 | 0,5 | - |  | 74 |  | 134 | В |  |  | 2,6 | 2,5 |
| Чимкент | -26 | -25 | -17 | -15 | - | - |  | 9,8 |  | 61 | -1,9 | 143 |  |  |  | 1,5 |  | 160 | 2,2 | - |  | - |  | 368 | В |  |  | 4,3 | 2,5 |
| КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иссык- Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каракол | -18 | -16 | -15 | -13 | - | - |  | 11 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 72 | 64 |  |  | 93 | В |  |  | 4,4 | - |
| Чолпон-Ата | -14 | -13 | -11 | -10 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 71 | 61 |  |  | - | - |  |  | - | - |
| Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кочкорка | -24 | -22 | -23 | -21 | - | -36 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 62 | 42 |  |  | 23 | З |  |  | 1,7 | - |
| Нарын | -33 | -31 | -32 | -29 | - | -38 |  | 10,7 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 80 | 69 |  |  | - | З |  |  | 2,1 | - |
| Сусамыр | -42 | -40 | -40 | -36 | - | - |  | 13,1 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 82 | 76 |  |  | 113 | ЮЗ |  |  | 0,7 | - |
| Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гульча | -24 | -22 | -20 | -20 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 56 |  |  | 195 | - |  |  | - | - |
| Ош | -20 | -17 | -16 | -13 | - | - |  | 9,9 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 57 |  |  | 205 | З |  |  | 1,8 | - |
| Хайдаркан | -20 | -19 | -17 | -16 | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 52 |  |  | 233 | - |  |  | - | - |
| Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талас | -28 | -24 | -23 | -21 | - | - |  | 12,3 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 67 | 57 |  |  | 126 | В |  |  | 2,5 | - |
| Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бишкек | -28 | -27 | -24 | -23 | - | - |  | 10,6 |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 71 | 63 |  |  | 184 | З |  |  | 2,4 | - |
| РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кишинев | -24 | -22 | -20 | -17 | -8 | -32 |  | 5,9 |  | 82 | -2,5 |  | 162 |  |  | 0,6 |  | 179 | 1,4 | 81 | 75 |  |  | 130 | CЗ |  |  | 5,7 | - |
| РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ахалская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабад | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8,8 |  |  | 0 |  |  | 108 |  |  | 4 |  | 128 | 4,8 | - | 69 |  |  | 139 | В |  |  | 2,3 | - |
| Гаудан | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 9,5 |  |  | 21 | -0,1 |  | 151 |  |  | 2,7 |  | 173 | 3,4 | - | 60 |  |  | 174 | Ю |  |  | 5,4 | - |
| Серахс | -18 | -14 | -14 | -11 | -3 | -26 | 9,7 |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 4,9 |  | 117 | 5,7 | - | 63 |  |  | 150 | CЗ |  |  | 4,8 | - |
| Теджен | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10,6 |  |  | 0 |  |  | 103 |  |  | 3,8 |  | 123 | 4,7 | - | 63 |  |  | 110 | В |  |  | 4,8 | - |
| Балканская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гасанкули | -17 | -13 | -12 | -8 | 0 | -18 | 10,5 |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  | 5,3 |  | 122 | 6 | - | 64 |  |  | 120 | СВ |  |  | 3,9 | - |
| Казанджик | -20 | -16 | -14 | -13 | -2 | -29 | 8,2 |  |  | 0 |  |  | 114 |  |  | 3,2 |  | 131 | 4 | - | 68 |  |  | 109 | В |  |  | 6,4 | - |
| Кизиларват | -19 | -18 | -17 | -14 | -3 | -26 | 8 |  |  | 0 |  |  | 118 |  |  | 3 |  | 135 | 3,8 | - | 72 |  |  | 134 | В |  |  | 6,7 | - |
| Кизилатрек | -10 | -8 | -6 | -5 | 3 | -15 | 10,3 |  |  | 0 |  |  | 82 |  |  | 6,3 |  | 111 | 6,9 | - | 61 |  |  | 125 | СВ |  |  | 3,7 | - |
| Небитдаг | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8,3 |  |  | 0 |  |  | 99 |  |  | 4,7 |  | 114 | 5,3 | - | 57 |  |  | 81 | В |  |  | 7,6 | - |
| Туркменбаши | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 8,1 |  |  | 0 |  |  | 124 |  |  | 4,1 |  | 144 | 4,6 | - | 61 |  |  | 82 | ЮВ |  |  | 6,5 | - |
| Чагыл | -25 | -21 | -20 | -15 | -5 | -32 | 9,3 |  |  | 62 | -0,4 |  | 137 |  |  | 1,4 |  | 153 | 2,2 | - | 60 |  |  | 70 | В |  |  | 5,6 | - |
| Марыйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байрамали | -18 | -16 | -15 | -12 | -5 | -26 | 10,1 |  |  | 0 |  |  | 103 |  |  | 4 |  | 121 | 5 | - | 55 |  |  | 146 | В |  |  | 4,1 | - |
| Иолотань | -20 | -17 | -15 | -14 | -6 | -28 | 10,3 |  |  | 0 |  |  | 106 |  |  | 4,1 |  | 128 | 4,9 | - | 62 |  |  | 90 | ЮВ |  |  | 4 | - |
| Кушка | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -33 | 11,1 |  |  | 0 |  |  | 115 |  |  | 4,4 |  | 137 | 5,2 | - | 65 |  |  | 239 | ЮЗ |  |  | 3,1 | - |
| Мары | -18 | -15 | -15 | -12 | -4 | -25 | 10,3 |  |  | 0 |  |  | 101 |  |  | 4 |  | 122 | 4,8 | - | 62 |  |  | 99 | В |  |  | 5 | - |
| Тахтабазар | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10 |  |  | 0 |  |  | 104 |  |  | 4,3 |  | 125 | 5,1 | - | 69 |  |  | 205 | ЮВ |  |  | 3,3 | - |
| Ташаузская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташауз | -24 | -21 | -21 | -17 | -8 | -33 | 9,6 |  |  | 81 | -0,8 |  | 147 |  |  | -0,1 |  | 160 | 0,6 | - | 65 |  |  | 60 | В |  |  | 5,9 | - |
| Чарджоуская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дарганата | -23 | -19 | -18 | -15 | -6 | -31 | 10,2 |  |  | 51 | -0,6 |  | 135 |  |  | 1,4 |  | 151 | 2,2 | - | 58 |  |  | 81 | В |  |  | 4,7 | - |
| Керки | -19 | -16 | -16 | -12 | -3 | -25 | 10 |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 4,6 |  | 122 | 5,5 | - | 64 |  |  | 141 | ЮВ |  |  | 4,9 | - |
| Репетек | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -31 | 10,5 |  |  | 0 |  |  | 111 |  |  | 3,6 |  | 130 | 4,4 | - | 58 |  |  | 90 | ЮВ |  |  | 4,4 | - |
| Чарджоу | -19 | -17 | -15 | -13 | -2 | -24 | 9,6 |  |  | 0 |  |  | 114 |  |  | 3,3 |  | 134 | 4,1 | - | 63 |  |  | 93 | С |  |  | 5 | - |
| РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Андижанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Андижан | -19 | -16 | -16 | - | -5 | -28 | 9,1 |  |  | 52 | - |  | 130 |  |  | 1,6 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,1 | - |
| Бухарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухара | -19 | -16 | -15 | - | -3 | -25 | 10,1 |  |  | 0 |  |  | 126 |  |  | 3,1 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4,5 | - |
| Джизакская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галляарал | -26 | -23 | -22 | - | -6 | -37 | 11 |  |  | 62 | - |  | 144 |  |  | 1,4 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4,7 | - |
| Джизак | -22 | -19 | -19 | - | -4 | -32 | 8,5 |  |  | 28 | - |  | 126 |  |  | 2,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 5,5 | - |
| Каракал- пакстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каракал- пакия | -32 | -29 | -30 | - | -13 | -40 | 7,8 |  |  | 119 | - |  | 174 |  |  | -2,4 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 5 | - |
| Муйнак | -25 | -23 | -23 | - | -8 | - | 6,8 |  |  | 104 | - |  | 167 |  |  | -1,2 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4,8 | - |
| Нукус | -27 | -24 | -23 | - | -9 | -34 | 8,8 |  |  | 90 | - |  | 143 |  |  | -0,6 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4,2 | - |
| Чимбай | -27 | -24 | -23 | - | -10 | -34 | 9,4 |  |  | 100 | - |  | 163 |  |  | -1,3 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 3 | - |
| Кашкадарь- инская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гузар | -16 | -14 | -13 | - | -2 | -23 | 9,4 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 4,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4,7 | - |
| Мубарек | -19 | -16 | -16 | - | -3 | -27 | 9,9 |  |  | 0 |  |  | 122 |  |  | 3,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,8 | - |
| Навоийская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навои | -18 | -16 | -16 | - | -2 | -28 | 9 |  |  | 0 |  |  | 123 |  |  | 3,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 3,6 | - |
| Нурата | -22 | -19 | -19 | - | -4 | -32 | 10 |  |  | 28 | - |  | 136 |  |  | 2,8 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 7,4 | - |
| Наманганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Касансай | -17 | -15 | -14 | - | -4 | -21 | 8,9 |  |  | 48 | - |  | 138 |  |  | 2 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,6 |  |
| Наманган | -20 | -17 | -17 | - | -6 | -26 | 8,7 |  |  | 52 | - |  | 128 |  |  | 1,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2 |  |
| Самаркан- дская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каттакурган | -19 | -16 | -16 | - | -3 | -30 | 8,6 |  |  | 23 | - |  | 134 |  |  | 2,8 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 3,7 | - |
| Самарканд | -18 | -15 | -14 |  | -3 | -25 | 9,8 |  |  | 0 |  |  | 133 |  |  | 3,3 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,7 | - |
| Сурхан- дарьинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денау | -14 | -12 | -11 | - | 0 | -21 | 9,3 |  |  | 0 |  |  | 89 |  |  | 5,1 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,4 | - |
| Термез | -14 | -12 | -12 | - | -1 | -20 | 10,4 |  |  | 0 |  |  | 91 |  |  | 4,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 4 | - |
| Шерабад | -13 | -10 | -10 | - | 1 | - | 8,4 |  |  | 0 |  |  | 80 |  |  | 5,4 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 3,6 | - |
| Сырдарь- инская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырдарья | -23 | -21 | -20 | - | -5 | -32 | 9,4 |  |  | 51 | - |  | 134 |  |  | 1,8 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,2 | - |
| Ташкентская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташкент | -19 | -16 | -16 | - | -4 | -30 | 9,6 |  |  | 30 | - |  | 129 |  |  | 2,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 2,1 | - |
| Чарвак | -18 | -16 | -15 | - | -5 | -24 | 6,9 |  |  | 56 | - |  | 144 |  |  | 1,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 11,3 | - |
| Ферганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коканд | -17 | -14 | -14 | - | -5 | -24 | 7,6 |  |  | 51 | - |  | 131 |  |  | 1,8 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 5,4 | - |
| Фергана | -18 | -15 | -15 | - | -6 | - | 9,1 |  |  | 47 | - |  | 132 |  |  | 1,9 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | 1,4 | - |
| Хорезмская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ургенч | -23 | -21 | -21 | - | -8 | -28 | 8,8 |  |  | 79 | - |  | 148 |  |  | 0,8 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | 4,6 |
| УКРАИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винницкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винница | -29 | -26 | -25 | -21 | -10 | -36 | - |  |  | 107 | -3,7 |  | 180 |  |  | -0,7 |  | 198 | 0,2 | - | - |  |  | 194 | Ю |  |  | - | - |
| Волынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ковель | -28 | -25 | -23 | -21 | -9 | -35 | - |  |  | 97 | -3,2 |  | 180 |  |  | 0 |  | 200 | 0,9 | - | - |  |  | 176 | З |  |  | - | - |
| Луцк | -27 | -24 | -22 | -20 | -8 | -34 | - |  |  | 99 | -3,3 |  | 179 |  |  | -0,1 |  | 199 | 0,8 | - | - |  |  | 162 | ЮВ |  |  | - | - |
| Днепро- петровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Днепро- петровск | -29 | -27 | -26 | -24 | -10 | -38 | - |  |  | 100 | -3,7 |  | 172 |  |  | -0,6 |  | 187 | 0,2 | - | - |  |  | 209 | В |  |  | - | - |
| Комис- саровка | -27 | -25 | -22 | -20 | -8 | -34 | - |  |  | 100 | -3,7 |  | 175 |  |  | -0,6 |  | 191 | 0,2 | - | - |  |  | 180 | СВ |  |  | - | - |
| Кривой Рог | -21 | -18 | -18 | -17 | -7 | -28 | - |  |  | 95 | -3,3 |  | 170 |  |  | -0,2 |  | 186 | 0,6 | - | - |  |  | 177 | В |  |  | - | - |
| Донецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецк | -28 | -26 | -24 | -22 | -9 | -34 | - |  |  | 105 | -4,1 |  | 176 |  |  | -0,9 |  | 190 | -0,2 | - | - |  |  | 204 | ЮВ |  |  | - | - |
| Житомирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомир | -29 | -25 | -24 | -22 | -9 | -35 | - |  |  | 109 | -3,9 |  | 182 |  |  | -0,8 |  | 201 | 0,1 | - | - |  |  | 174 | З |  |  | - | - |
| Овруч | -28 | -25 | -23 | -21 | -8 | -34 | - |  |  | 111 | -4 |  | 185 |  |  | -0,9 |  | 202 | 0 | - | - |  |  | 205 | З |  |  | - | - |
| Закарпатская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ужгород | -25 | -23 | -21 | -18 | -7 | -32 | - |  |  | 63 | 2 |  | 154 |  |  | 1,5 |  | 176 | 2,4 | - | - |  |  | 278 | ЮВ |  |  | 4,4 | - |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | -27 | -24 | -23 | -21 | -7 | -32 | - |  |  | 86 | -2,9 |  | 166 |  |  | 0,3 |  | 181 | 1 | - | - |  |  | 219 | СВ |  |  | - | - |
| Кирилловка | -28 | -25 | -23 | -22 | -8 | -33 | - |  |  | 99 | -3,5 |  | 174 |  |  | -0,4 |  | 191 | 0,4 | - | - |  |  | 236 | В |  |  | - | - |
| Ивано- Франковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивано- Франковск | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | - |  |  | 96 | -3,3 |  | 178 |  |  | 0 |  | 198 | 0,9 | - | - |  |  | 172 | ЮВ |  |  | - | - |
| Киевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киев | -29 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | - |  |  | 103 | -3,7 |  | 176 |  |  | -0,6 |  | 193 | 0,3 | - | - |  |  | 235 | З |  |  | 4,3 | - |
| Кирово- градская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайворон | -29 | -26 | -25 | -22 | -9 | -35 | - |  |  | 95 | -3,4 |  | 173 |  |  | -0,2 |  | 190 | 0,6 | - | - |  |  | 220 | ЮВ |  |  | - | - |
| Знаменка | -29 | -27 | -25 | -22 | -10 | -35 | - |  |  | 105 | -3,9 |  | 177 |  |  | -0,8 |  | 193 | 0 | - | - |  |  | 200 | Ю |  |  | - | - |
| Кировоград | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -35 | - |  |  | 102 | -3,8 |  | 175 |  |  | -0,7 |  | 191 | 0,1 | - | - |  |  | 167 | Ю |  |  | - | - |
| Луганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | -32 | -29 | -27 | -25 | -10 | -42 | - |  |  | 100 | -4,1 |  | 172 |  |  | -0,8 |  | 188 | 0 | - | - |  |  | 179 | В |  |  | - | - |
| Львовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Львов | -25 | -24 | -20 | -19 | -9 | -34 | - |  |  | 99 | -3 |  | 179 |  |  | 0 |  | 201 | 1 | - | - |  |  | 231 | ЮВ |  |  | 5,8 | - |
| Николаев- ская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Николаев | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - |  |  | 76 | -2,2 |  | 160 |  |  | 0,9 |  | 176 | 1 | - | - |  |  | 178 | СВ |  |  | - | - |
| Одесская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измаил | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - |  |  | 54 | -1,3 |  | 153 |  |  | 1,9 |  | 172 | 2,7 | - | - |  |  | 188 | С |  |  | 6,4 | - |
| Любашевка | -24 | -21 | -21 | -19 | -7 | -30 | - |  |  | 93 | -3,3 |  | 171 |  |  | -0,2 |  | 187 | 0,6 | - | - |  |  | 194 | ЮВ |  |  | - | - |
| Одесса | -24 | -21 | -20 | -18 | -6 | -29 | - |  |  | 61 | -1,4 |  | 158 |  |  | 1,7 |  | 178 | 2,5 | - | - |  |  | 204 | С |  |  | 6,5 | - |
| Раздельное | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -29 | - |  |  | 83 | -2,5 |  | 164 |  |  | 0,6 |  | 181 | 1,4 | - | - |  |  | 178 | СВ |  |  | - | - |
| Сарата | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - |  |  | 64 | -1,5 |  | 157 |  |  | 1,6 |  | 177 | 2,4 | - | - |  |  | 163 | С |  |  | - | - |
| Полтавская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лубны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - |  |  | 112 | -4,2 |  | 179 |  |  | -1,2 |  | 195 | -0,4 | - | - |  |  | 247 | ЮВ |  |  | - | - |
| Полтава | -30 | -27 | -25 | -23 | -11 | -34 | - |  |  | 112 | -4,3 |  | 177 |  |  | -1,3 |  | 193 | -0,5 | - | - |  |  | 215 | В |  |  | - | - |
| Ровенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровно | -27 | -25 | -22 | -21 | -9 | -35 | - |  |  | 105 | -3,5 |  | 181 |  |  | -0,5 |  | 200 | 0,4 | - | - |  |  | 157 | З |  |  | - | - |
| Сарны | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -35 |  |  |  | 102 | -3,5 |  | 180 |  |  | -0,4 |  | 199 | 0,5 | - | - |  |  | 182 | Ю |  |  | - | - |
| Сумская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ромны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - |  |  | 118 | -4,8 |  | 184 |  |  | -1,7 |  | 200 | -0,8 | - | - |  |  | 237 | В |  |  | - | - |
| Сумы | -30 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | - |  |  | 121 | -5 |  | 185 |  |  | -1,9 |  | 201 | -1,1 | - | - |  |  | 220 | ЮВ |  |  | - | - |
| Тернополь- ская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернополь | -25 | -23 | -22 | -20 | -9 | -32 | - |  |  | 109 | -3,8 |  | 183 |  |  | -0,7 |  | 203 | 0,2 | - | - |  |  | 175 | ЮВ |  |  | - | - |
| Харьковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лозовая | -30 | -27 | -26 | -22 | -10 | -35 | - |  |  | 108 | -4,3 |  | 176 |  |  | -1,3 |  | 192 | -0,4 | - | - |  |  | 230 | В |  |  | - | - |
| Харьков | -31 | -28 | -26 | -23 | -11 | -36 | - |  |  | 113 | -4,6 |  | 179 |  |  | -1,5 |  | 194 | -0,7 | - | - |  |  | 192 | В |  |  | 6,5 | - |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -31 | - |  |  | 75 | -2,2 |  | 165 |  |  | 1 |  | 182 | 1,8 | - | - |  |  | 154 | В |  |  | 7,2 | - |
| Геническ | -27 | -24 | -23 | -19 | -7 | -32 | - |  |  | 70 | -1,7 |  | 161 |  |  | 1,4 |  | 178 | 2,1 | - | - |  |  | 166 | В |  |  | 6,6 | - |
| Херсон | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -32 | - |  |  | 77 | -2,1 |  | 163 |  |  | 1 |  | 180 | 1,8 | - | - |  |  | 165 | В |  |  | - | - |
| Хмельницкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницкий | -26 | -25 | -22 | -21 | -9 | -32 | - |  |  | 106 | -3,6 |  | 181 |  |  | -0,5 |  | 200 | 0,4 | - | - |  |  | 195 | ЮВ |  |  | - | - |
| Черкасская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золотоноша | -29 | -26 | -24 | -21 | -8 | -36 | - |  |  | 104 | -3,9 |  | 177 |  |  | -0,8 |  | 194 | 0,1 | - | - |  |  | 205 | ЮВ |  |  | - | - |
| Умань | -29 | -25 | -23 | -20 | -8 | -35 | - |  |  | 104 | -3,7 |  | 178 |  |  | -0,6 |  | 195 | 0,2 | - | - |  |  | 220 | СЗ |  |  | - | - |
| Черниговская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернигов | -31 | -28 | -27 | -23 | -10 | -36 | - |  |  | 115 | -4,5 |  | 185 |  |  | -1,4 |  | 202 | -0,5 | - | - |  |  | 210 | Ю |  |  | - | - |
| Черновицкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновцы | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -32 | - |  |  | 92 | -3,2 |  | 173 |  |  | 0 |  | 191 | 0,9 | - | - |  |  | 173 | СЗ |  |  | 6,3 | - |
| Автономная Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | -27 | - |  |  | 105 | -2,6 |  | 209 |  |  | 0,7 |  | 237 | 1,7 | - | - |  |  | 638 | СЗ |  |  | - |  |
| Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -9 | -33 | - |  |  | 55 | -1,1 |  | 156 |  |  | 2 |  | 175 | 2,8 | - | - |  |  | 160 | В |  |  | - | - |
| Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -3 | -30 | - |  |  | 37 | -0,5 |  | 153 |  |  | 2,6 |  | 174 | 3,4 | - | - |  |  | 210 | СВ |  |  | 7,4 | - |
| Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - |  |  | 0 |  |  | 140 |  |  | 3,4 |  | 162 | 4,1 | - | - |  |  | 185 | СЗ |  |  | 6,5 | - |
| Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | -15 | - |  |  | 0 |  |  | 119 |  |  | 5,1 |  | 149 | 5,9 | - | - |  |  | 355 | З |  |  | - | - |