СанПиН 5059-89

ОБЩЕСОЮЗНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
 И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

     
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий 
гражданской авиации

"Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации" предназначены для руководителей и инженерно-технических работников авиапредприятий, организаций и учреждений, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию авиационно-технических баз.

РАЗРАБОТАНЫ Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом гражданской авиации (Б.Г.Лыткин, С.А.Ипатова, Г.В.Галкина, А.Г.Дементьева) под общей редакцией Ю.А.Купратого (Министерство здравоохранения СССР).

Ответственные исполнители: Б.Г.Лыткин, С.А.Ипатова

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР В.Н.Коваленко N 5059-89 от 21.09.89 г.

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении *(статья 18).

_______________

* Действуют Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I . - Примечание изготовителя базы данных.

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм государственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Минздрава СССР и министерств здравоохранения союзных республик (статья 19).

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют санитарно-гигиенические требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации авиационно-технических баз (АТБ) эксплуатационных предприятий гражданской авиации СССР.

1.2. Санитарные правила для АТБ разработаны в развитие Санитарных норм проектирования промышленных предприятий с учетом требований Строительных норм и правил, Государственных стандартов, ведомственных норм технологического проектирования авиационно-технических баз в аэропортах и других отраслевых нормативных документов, согласованных Минздравом СССР.

1.3. Нормативные документы в части регламентации санитарно-гигиенических требований для АТБ должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

1.4. Ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых* АТБ должен осуществляться при обязательном участии представителей органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

________________

* под реконструкцией здесь и далее подразумевается также расширение, модернизация, техническое перевооружение и поддержание мощностей.

1.5. Применение новой технологии, новых типов машин, механизмов и оборудования, а также новых материалов и веществ в АТБ должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы.

1.6. На каждой АТБ должен быть паспорт санитарно-технического состояния.

1.7. Авиационно-технические базы эксплуатационных предприятий гражданской авиации предназначены для выполнения комплекса работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, доработкам конструкции воздушных судов, ремонту технологического оборудования и оснастки, работ по сбору и расшифровке полетной информации и подразделяются на группы в зависимости от численности занятых в них работников и объема выполняемых работ по техническому обслуживанию воздушных судов.

1.8. В состав авиационно-технических баз, в зависимости от группы, входят:

- цех периодического технического обслуживания воздушных судов;

- цех оперативного технического обслуживания воздушных судов;

- цех (участок) лабораторной проверки и текущего ремонта авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО);

- цех текущего ремонта авиационной техники;

- цех (участок) главного механика;

- цех подготовки производства;

- цех обслуживания бытового оборудования;

- подразделение эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации (ПЭССОПИ) или участок обработки и анализа полетной информации (УОАПИ);

- участок (лаборатория) диагностики технического состояния авиатехники;

- участок парашютных и аварийно-спасательных средств.

1.9. Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации вступают в силу с 1 января 1990 года и вводятся в действие для всех проектных организаций до 31 декабря 1991 года, а для всех эксплуатационных предприятий гражданской авиации до 31 декабря 1995 года.

2. Требования к размещению зданий, сооружений и содержанию территории АТБ

2.1. Территория АТБ в части благоустройства, размещения и содержания зданий и сооружений производственного и санитарно-бытового назначения, размеров санитарно-защитных зон, организации складского хозяйства и транспортных операций должна соответствовать требованиям СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП "Аэродромы", Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

2.2. При выборе участка расположения АТБ на территории эксплуатационного предприятия следует предусматривать:

- соблюдение требований к ограничению шумового воздействия от воздушных судов и другой авиационной техники на селитебные территории;

- размещение зданий и сооружений АТБ от источников электромагнитных излучений (радиолокационных станций) на расстоянии, определенном в соответствии с "Методическими указаниями по определению уровней электромагнитного поля и гигиеническими требованиями к размещению ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-радиотехнических средств гражданской авиации";

- возможность снабжения доброкачественной водой в требуемом количестве;

- возможность сбора, отведения и очистки сточных вод;

- размещение площадок специального назначения для доводочных работ и опробования авиадвигателей, для мойки и удаления обледенения воздушных судов, для хранения и ремонта средств механизации технического обслуживания воздушных судов, для спецавтотранспорта АТБ;

- площадок временного хранения спецжидкостей, отходов и цветных металлов, порожней тары из-под спецжидкостей.

2.3. На территории АТБ размещаются:

- производственное здание;

- ангар (ангарная секция) для технического обслуживания воздушных судов;

- здание цеха (отдела, участка) главного механика;

- здание цеха (участка, лаборатории) лабораторной проверки и ремонта авиационного и радиоэлектронного оборудования; подразделения эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации или участка обработки и анализа полетной информации; участка (лаборатории) диагностики технического состояния авиатехники (допускается данные помещения размещать в основном производственном здании при соблюдении требований, изложенных в настоящих Правилах);

- предангарная площадка;

- площадки специального назначения для доводочных работ и опробования авиадвигателей воздушных судов, для мойки и удаления обледенения воздушных судов, для хранения и ремонта средств механизации технического обслуживания воздушных судов, для спецавтотранспорта АТБ;

- здание для текущего обслуживания и ремонта авиахимаппаратуры и площадки специального назначения для дегазации и мойки воздушных судов и авиахимаппаратуры (только для АТБ, обслуживающих воздушные суда, занятые на авиационно-химических работах);

- площадки временного хранения спецжидкостей, отходов и цветных металлов, порожней тары из-под спецжидкостей.

2.4. При проектировании АТБ следует учитывать требования по защите от электромагнитных излучений (СВЧ-излучений) и предусматривать:

- расположение зданий и сооружений торцевыми сторонами к антеннам радиолокационных станций;

- увеличивать этажность зданий и сооружений только по мере удаления их от источников электромагнитных излучений.

2.5. Площадки специального назначения для доводочных работ и опробования авиадвигателей воздушных судов следует располагать с торцевых сторон зданий и сооружений на расстоянии не менее 300 метров.

2.6. Площадки специального назначения для дегазации и мойки воздушных судов и авиахимаппаратуры следует располагать на расстоянии не менее 200 метров от зданий и сооружений АТБ и на расстоянии не менее 300 метров от административных и общественных зданий аэропорта с подветренной стороны.

2.7. Места хранения спецжидкостей следует располагать на расстоянии не менее 300 метров от производственных, административных и общественных зданий аэропорта.

2.8. Площадки временного хранения отходов, цветных металлов, порожней тары из-под спецжидкостей следует располагать на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений АТБ и на расстоянии не менее 200 метров от административных и общественных зданий аэропорта.

2.9. На территории АТБ запрещается устраивать склады горюче-смазочных материалов и хранилища с выделением вредных газов, организовывать производства и создавать склады материалов, загрязняющих территорию или создающих антисанитарные условия.

2.10. При проектировании и строительстве зданий и сооружений АТБ у их наружных стен с подветренной стороны следует размещать помещения агрегатных и зарядки аккумуляторов, мойки и очистки фильтров, мойки барабанов колес, орехоструйной и пескоструйной очистки деталей и агрегатов авиатехники, ремонта чехлов и другого инвентаря из стеклоткани, армирования щеток электромеханизмов, сварочных и малярных работ.

2.11. При проектировании АТБ, расположенных в северных строительно-климатических зонах, следует применять максимально возможную блокировку с устройством крытых переходов и галерей ангара (ангарной секции), производственного здания, здания цеха (отдела, участка) главного механика, санитарно-бытовых помещений, а также ограничивать длину стен зданий с наветренной стороны (по зимней розе ветров) и не предусматривать в них окон, дверей и ворот.

2.12. Территорию АТБ, в целях защиты от шума и пыли, следует максимально озеленять, при этом зеленые насаждения должны быть рассчитаны не только на летний, но и на зимний период, для чего кроме лиственных деревьев следует предусматривать и хвойные.

2.13. Трассировку и прокладку трубопроводов наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения наземным и надземным способами следует проводить с учетом возможности обеспечения уборки территории АТБ и подъездных путей механизированным способом.

2.14. Уборку территории АТБ надлежит проводить в соответствии с требованиями "Наставления по аэродромной службе в гражданской авиации".

3. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям АТБ

3.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений АТБ должны соответствовать требованиям СНиП "Производственные здания", СНиП "Сооружения промышленных предприятий", Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий и Ведомственным нормам технологического проектирования авиационно-технических баз в аэропортах.

3.2. При проектировании производственного здания, блокированного с ангаром (ангарной секцией), помещения агрегатных, зарядки аккумуляторов, мойки и очистки фильтров, мойки барабанов колес, орехоструйной и пескоструйной очистки деталей и агрегатов авиатехники, ремонта изделий из стеклоткани, армирования щеток электромеханизмов, сварочных и малярных работ следует размещать у наружных стен с обеспечением поступления наружного воздуха для естественной приточной вентиляции.

3.3. Для исключения образования многокомпонентных смесей вредных химических веществ и пыли и свободного их распространения по всем производственным помещениям, в изолированных помещениях должны размещаться следующие участки: ПЭССОПИ (УСАПИ), зарядки аккумуляторов, мойки и очистки фильтров и барабанов колес, орехоструйной и пескоструйной очистки деталей и агрегатов авиатехники, ремонта изделий из стеклоткани, армирования щеток электромеханизмов, сварочных и малярных работ, спектрального анализа горюче-смазочных материалов, проверки расходомеров топлива, зарядки самолетных огнетушителей, печатно-множительных.

3.4. Механические, слесарно-клепальные и другие участки, работа и технологическое оборудование которых сопровождается повышенными уровнями шума, следует размещать в полированных помещениях, стеновые ограждения которых должны быть облицованы звукоизолирующими материалами.

3.5. Ультразвуковые генераторы и преобразователи должны устанавливаться в изолированных помещениях, иметь дистанционное наружное управление и блокировку, обеспечивающую отключение генераторов и преобразователей при открывании дверей в помещение. Допускается размещение ультразвуковых генераторов и преобразователей в общем помещении при отделении их перегородками, соответствующими высоте помещения, изготовленными из звукопоглощающих материалов. При высоте помещения более 3 метров, ультразвуковое оборудование следует размещать в кабинах (боксах) или ограждать экранами (кожухами). Звукоизолирующие ограждения должны быть изолированы от пола резиновыми прокладками и изготовлены из неметаллических материалов, дюралюминия или листовой стали, с облицовкой звукопоглощающими материалами типа рубероида (марка ВБ-420), технической резины, пластмассы "Агат" или "Антивибрит".

3.6. Компрессорные станции и установки следует размещать в отдельных зданиях или сооружениях. Допускается размещать их на первом этаже производственных зданий АТБ при наличии звукоизолирующих стеновых ограждений и потолка.

3.7. Помещения ремонта и проверки радиооборудования, являющегося источником электромагнитных излучений, следует размещать не ниже 2-го этажа или в отдельном здании или сооружении. В экранированных помещениях должны предусматриваться меры по компенсации недостатка естественного света, ультрафиолетового облучения, изменений газового и аэроионного состава воздуха в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящих Правил и других нормативных документов.

3.8. Для ослабления отраженного излучения и исключения прохождения электромагнитной энергии через строительные конструкции в соседние помещения стены помещений ремонта и проверки радиооборудования, являющегося источником электромагнитных излучений, должны покрываться поглощающими материалами. В случаях одностороннего направленного излучения допускается применение поглощающих покрытий только соответствующих участков стен, пола и потолка.

3.9. Для защиты от СВЧ-излучений на окнах зданий и сооружений АТБ, обращенных к антеннам радиолокационных станций, должны устанавливаться металлические решетки или радиозащитные стекла.

3.10. В ангарах (ангарных секциях) следует предусматривать естественное освещение. Площадь световых проемов должна составлять не менее 25% от площади ангара, при этом световые проемы следует располагать в верхней части стен.

3.11. Ангарные ворота должны иметь механизированное открытие (закрытие) с возможным применением ручного привода. Верхняя часть ворот должна быть остекленной.

3.12. В северных строительно-климатических зонах входы в производственные здания и сооружения АТБ должны быть с двойными тамбурами при глубине каждого отделения тамбура не менее 1,2 метра.

3.13. В помещениях эксплуатации установок типа "Луч-74" или "Луч-84" ПЭССОПИ (УОАПИ) следует облицовывать стены звукопоглощающими материалами типа гипсовых перфорированных плит или плит "Акмигран" с последующей шпаклевкой на основе поливинилацетатной эмульсии (ПВА) и окраской эмалевыми красками.

3.14. Во всех помещениях ПЭССОПИ (УОАПИ), где проводятся работы с электро-химической бумагой (ЭХБ, ЭХБ-И), следует:

- стены, двери, оконные и дверные рамы, подоконники покрывать эмалевыми красками с предварительным нанесением шпаклевки, разведенной поливинилацетатной эмульсией;

- полы должны быть покрыты керамической плиткой, линолеумом или другими легкомоющимися материалами. Использование деревянных полов (доски, паркет) без верхнего защитного покрытия не допускается.

3.15. Полы помещений ангаров (ангарных секций) должны быть с гладкой и ровной поверхностью для удобной и легкой очистки от грязи, пролитых спецжидкостей и горюче-смазочных материалов.

3.16. У входов в производственные здания и сооружения АТБ необходимо предусматривать металлические решетки и приспособления для очистки обуви, при этом их необходимо оборудовать опорными перилами или поручнями.

4. Требования к производственным процессам и оборудованию

4.1. Производственные процессы и оборудование в АТБ должны соответствовать "Санитарным правиламорганизации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию",санитарным правилам и стандартам безопасности труда на отдельные виды производственных процессов и оборудования, а также требованиям настоящих Правил.

4.2. Организация технологических процессов и эксплуатация оборудования должны быть направлены на исключение или снижение воздействия на организм работающих вредных производственных факторов, представленных в Приложении 1. Изменения технологических процессов и модернизация оборудования не должны ухудшать состояния производственной среды.

4.3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ(А) для производственных операций на рабочих местах в производственных помещениях и на территории АТБ следует принимать по Приложению 2, разработанному в соответствии с действующими "Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах".

4.4. В механических участках оборудование, генерирующее шум выше предельно допустимых уровней, следует группировать и устанавливать в отдельной части помещения, отделенной от общего помещения участка звукоизолирующими и экранирующими перегородками.

4.5. В цехе лабораторной проверки и ремонта АиРЭО оборудование (типа ПО, ПТ, ПТС и т.п.), генерирующее при работе высокочастотный шум и ультразвук выше предельно допустимых уровней, следует размещать в звукоизолирующие кожухи.

4.6. Ванны ультразвуковой очистки фильтров, деталей и агрегатов авиатехники должны быть оборудованы устройствами автоматического отключения ультразвуковых генераторов и преобразователей при открывании крышек ванн.

4.7. Пульты и органы управления ультразвуковых генераторов и преобразователей, имеющих звукоизолирующие кожухи, разрешается не укрывать звукопоглощающими материалами для обеспечения к ним свободного доступа.

4.8. Уровни звукового давления на рабочих местах обслуживания ультразвуковых установок должны соответствовать требованиям ГОСТ ССБТ. "Ультразвук. Общие требования безопасности".

4.9. Компрессоры, насосы, кузнечные молоты, прессы и другое оборудование, передающее вибрацию на рабочие места, следует устанавливать на отдельных фундаментах или поддерживающих конструкциях с виброизоляцией рабочих мест (виброгасящие настилы, коврики и др.).

4.10. Допустимые уровни технологической вибрации рабочих мест следует принимать согласно "Санитарнымнормам вибрации рабочих мест".

4.11. Оборудование, являющееся источником выделений в воздух вредных химических веществ и влаговыделений  (баки, ванны и т.п.), должно иметь закрытый слив.

4.12. Приготовление (дозировку и перемешивание компонентов) в помещениях рабочих растворов красителей и спецжидкостей, эпоксидных смол и клеев, герметиков и других веществ, выделяющих вредные или неприятно пахнущие вещества, следует производить только в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

4.13. Рабочие столы (верстаки) для раскроя стеклоткани или для ремонта изделий из стекломатериалов должны быть оборудованы бортовыми сборниками для обрезков и отходов стекломатериалов, иметь гладкую прочную поверхность, легко очищаемую от стеклопыли. Уборка столов должна производиться влажным способом с предварительной очисткой при помощи пневмоотсосов. Сухая уборка не допускается.

4.14. Использованную ветошь и загрязненные обтирочные материалы следует собирать и складывать в металлические ящики с крышками и по окончании рабочей смены удалять с рабочих мест в специально отведенные места.

4.15. Нормы напряженности электрической и магнитной составляющих полей, плотности потока энергии, энергетической нагрузки следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ ССБТ. "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

4.16. В цехах (участках, лабораториях) ремонта и проверки АиРЭО следует применять волноводные ответвители, ослабители и поглотители мощности, имитаторы цели и другие устройства, снижающие электромагнитные поля радиочастот до предельно допустимых величин.

4.17. При проверке радиолокационных устройств (типа "Гроза", ДИСС и др.), излучающих СВЧ, антенные устройства следует ограждать от рабочих мест экранами из металлических решеток (сеток) или экранами из других материалов с поглощающими покрытиями.

4.18. При выполнении работ с устройствами (типа РИО), являющимися источниками ионизирующего излучения, следует обеспечивать требования "Норм радиационной безопасности" и "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

4.19. В ангарах, цехах и участках АТБ должны быть предусмотрены подъемные механизмы для транспортировки и подъема (спуска) агрегатов и деталей силовых установок массой более 20 кг.

5. Требования к основным рабочим местам

5.1. Антропометрические и физиологические характеристики рабочих мест в АТБ, требования к размещению органов управления и средствам отображения информации должны соответствовать требованиям ГОСТ "Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования" и ГОСТ "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

5.2. Конструкция рабочих мест, их оборудование и оснащение должны обеспечивать возможность выполнения работ в пределах соответствующих зон моторного поля в положении сидя или стоя, либо в том и другом положении в зависимости от особенностей трудового процесса, применяемого технологического оборудования и размеров рабочей зоны.

5.3. Рабочее место должно быть максимально защищено от воздействия вредных факторов производственной среды и обеспечивать достаточный обзор рабочих органов оборудования и контролируемой зоны обслуживания.

5.4. Организационная оснащенность, технологическая оснастка и размещение основного и вспомогательного оборудования на рабочем месте должно обеспечивать  достаточные по размерам проходы и свободное пространство для выполнения производственных операций и свободного передвижения работающего в зоне обслуживания рабочего места.

5.5. В цехах (участках, лабораториях) ремонта и проверки АиРЭО, в подразделениях эксплуатации и сбора средств объективной информации, на участках обработки и анализа полетной информации,  в лабораториях диагностики технического состояния авиатехники, а также в других подразделениях АТБ, где работа выполняется преимущественно сидя, рабочие стулья (кресла) должны быть подъемно-поворотными, обеспечивающими выполнение трудовых операций в рациональной позе.

5.6. Покрытие сиденья, спинки и других элементов рабочего стула (кресла) должно быть полумягким, с нескользкой поверхностью, воздухопроницаемым, легко очищаемым от загрязнений.

Для работающих с горюче-смазочными материалами и спецжидкостями следует предусматривать применение на стульях (креслах) съемных чехлов, которые надлежит регулярно подвергать химической чистке или стирке.

6. Требования к отоплению и вентиляции

6.1. Отопление и вентиляция в помещениях АТБ должны осуществляться в соответствии с требованиямиСНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

6.2. Вентиляция помещений АТБ должна обеспечивать содержание вредных химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны, не превышающее предельно допустимых концентраций, определенных требованиямиГОСТ ССБТ. "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

6.3. Температуру, скорость движения и относительную влажность воздуха в помещениях АТБ следует принимать по нормам, изложенным в Приложении 3, разработанным в соответствии с "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений".

6.4. Для отопления и вентиляции помещений АТБ должны предусматриваться системы, приборы и теплоносители, не создающие дополнительных производственных вредностей и неприятных запахов.

6.5. Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделением (пескоструйной и орехоструйной очистки деталей, армирования щеток, монтажа колес, столярных и т.п.) надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку.

6.6. Количество выделяющихся в помещении вредных веществ, тепла и влаги следует принимать по данным технологической части проекта, норм технологического проектирования или паспортов принятого в проекте технологического оборудования.

6.7. В производственных помещениях АТБ с объемом на одного работающего менее 20 м следует предусматривать подачу наружного воздуха в количестве не менее 30 м/ч на каждого работающего, а в помещениях с объемом на каждого работающего более 20 м - не менее 20 м/ч.

6.8. В воздухе, поступающем внутрь помещений АТБ через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, концентрация вредных веществ не должна превышать 30% предельно допустимой концентрации, определенной ГОСТ ССБТ. "Общиесанитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

6.9. Учитывая, что технологические процессы в цехах и участках АТБ связаны с выделением в воздух вредных химических веществ 2-го и 3-го классов опасности, применение рециркуляции воздуха для вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в помещениях АТБ не допускается.

6.10. Для исключения притока воздуха в помещения без выделения вредных веществ и пыли из соседних помещений с выделениями вредных веществ и пыли (аккумуляторные; очистки и мойки деталей и фильтров; малярных, сварочных и столярных работ; приготовления растворов спецжидкостей, эпоксидных клеев и герметиков; армирования щеток; обработки и расшифровки полетной информации с использованием электрохимической бумаги; зарядки бортовых огнетушителей; проверки и ремонта расходомеров и приборов контроля работы авиадвигателей; спектрального анализа горюче-смазочных материалов; пошива и ремонта изделий из стекломатериалов и др.) расчет общеобменной вентиляции надлежит проводить так, чтобы объем удаляемого воздуха из помещений с выделениями вредных веществ и пыли превышал объем подаваемого воздуха на 20%.

6.11. От технологического оборудования, являющегося источником выделения в воздух вредных веществ и пыли (установки типа "Луч", стенды спектрального анализа горюче-смазочных материалов; ванны и баки для химической и ультразвуковой очистки деталей и фильтров; сварочные посты; стенды проверки расходомеров и приборов контроля работы авиадвигателей; стенды орехо- и пескоструйной очистки деталей; стенды продувки деталей и приборов сжатым воздухом; печатно-множительные установки; стенды зарядки бортовых огнетушителей; заточные станки; столярные станки и оборудование; шкафы для хранения электрохимической бумаги; камеры и шкафы для сушки изделий после склейки, окраски; вытяжные шкафы всех типов и др.), должна быть предусмотрена местная вытяжная вентиляция.

6.12. Рабочие столы для обработки полетной информации с использованием электрохимической бумаги и столы (верстаки) для работ с изделиями из стекломатериалов необходимо оборудовать местной вытяжной вентиляцией в виде боковых отсосов.

6.13. Системы местной вытяжной вентиляции и местных отсосов, перечисленные в пп.6.11 и 6.12, не следует соединять с системами общеобменной вытяжной вентиляции.

6.14. У ангарных ворот АТБ, расположенных во всех климатических зонах, надлежит предусматривать воздушно-тепловые завесы, объем и температуру подаваемого из которых воздуха следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот температура воздуха в ангаре не снижалась ниже 5 °С.

6.15. В северных строительно-климатических зонах у ворот и дверей (при отсутствии тамбуров и шлюзов) производственных зданий АТБ надлежит предусматривать воздушно-тепловые завесы, объем и температуру подаваемого из которых воздуха следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот или дверей температура воздуха в помещениях не снижалась ниже 12 °С.

6.16. Системы местной вытяжной вентиляция из помещений с выделениями вредных химических веществ и пыли надлежит оборудовать фильтрационными устройствами:

- аккумуляторные; химической и ультразвуковой промывки деталей и фильтров; спектрального анализа горюче-сказочных материалов; проверки расходомеров и приборов контроля работы авиадвигателей; приготовления растворов спецжидкостей, эпоксидных клеев и герметиков - фильтрами волокнистыми типа ДК или ФВГ-Т;

- столярные; армирования щеток; ремонта изделий из стекломатериалов; орехо- и пескоструйной очистки деталей; заточные станки - циклонами одиночными или групповыми типа ЦН-15;

- сварочные - скрубберами центробежными типа СЦВБ или абсорбционными волокнистыми фильтрами типа ФАВ;

- малярные; приготовления растворов красок и растворителей; обработки и расшифровки полетной информации с использованием электрохимической бумаги; печатно-множительные установки - гидрофильтрами типа ГФ или термокаталитическими реакторами типа ТКРВ.

Выброс удаляемого из помещений с вредными веществами и пылью вентиляционного воздуха в атмосферу без предварительной очистки не допускается.

7. Требования к освещению

7.1. Естественное и искусственное освещение в производственных помещениях и искусственное освещение на территории АТБ должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП "Естественное и искусственное освещение" и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

7.2. Для рабочих поверхностей при искусственном освещении в помещениях АТБ в зависимости от производственных процессов нормируются минимальные значения освещенности, которые следует принимать в соответствии с нормами, изложенными в Приложении 4.

7.3. Средняя горизонтальная освещенность рабочих зон на территории (места стоянок воздушных судов, перрон, площадки специального назначения) должна быть не менее:

- на перроне - 20 лк;

- на площадках специального назначения - 10 лк;

- на местах стоянок воздушных судов - 5 лк.

7.4. Средний уровень горизонтальной освещенности тех зон стоянок воздушных судов, перрона, площадок специального назначения, где не производится обслуживание воздушных судов (участки между стоянками самолетов, вертолетов, служебные подъездные пути и т.п.) должен быть не менее 50% от среднего уровня освещенности, указанного в п.7.3.

7.5. Для проведения технического обслуживания воздушных судов на перроне, местах стоянки и площадках специального назначения, где по характеру выполняемых работ освещенность от общего освещения недостаточна, необходимо предусматривать местное освещение от передвижных и переносных осветительных устройств.

7.6. Для безопасного передвижения людей и спецтранспорта во время прекращения технологических процессов на перроне, местах стоянок воздушных судов и на площадках специального назначения, а также для продолжения безопасного ведения работы на них при возникновении аварии в сети рабочего освещения, следует предусматривать дежурное (аварийное) освещение с минимальной горизонтальной освещенностью 1 лк.

7.7. Аварийное освещение производственных помещений АТБ следует предусматривать, если отключение рабочего освещения может привести к возникновению взрыва или пожара, при этом освещенность рабочих поверхностей должна составлять 5% нормируемой при системе общего освещения, но не менее 2 лк.

7.8. Эвакуационное освещение следует предусматривать в проходах, на лестницах и в помещениях, где продолжает работать производственное оборудование, при этом освещенность на полу и на ступенях лестниц должна составлять 0,5 лк.

7.9. Для обеспечения нормируемых значений освещенности выбор осветительных приборов для общего и местного освещения следует производить в соответствии с СНиП "Естественное и искусственное освещение".

8. Требования к средствам индивидуальной защиты

8.1. Средства индивидуальной защиты должны применяться при проведении таких работ, при которых безопасность труда не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов и средствами коллективной защиты.

К выполнению таких работ без средств индивидуальной защиты, а также со средствами индивидуальной защиты, находящимися в неисправном или антисанитарном состоянии, работники АТБ не допускаются.

8.2. Работники АТБ должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации", а также в соответствии с "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

8.3. Работники АТБ при получении специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты должны быть проинструктированы о порядке пользования ими, а также ознакомлены с требованиями по уходу за ними.

8.4. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам АТБ, должны соответствовать фактическим условиям труда, соответствовать размеру, росту и другим антропометрическим данным работника.

8.5. В АТБ должна быть организована своевременная химчистка, стирка, дегазация и ремонт выданных работникам средств индивидуальной защиты.

8.6. Специальная одежда, загрязненная спецжидкостями, должна предварительно подвергаться обязательной дегазации и обезвреживанию, после чего должна сдаваться в химчистку и стирку отдельно от незагрязненной спецодежды.

8.7. Чистка и дезинфекция дежурных средств индивидуальной защиты должна проводиться работниками самостоятельно после окончания работы или при передаче их другому работнику.

8.8. Ремонт средств индивидуальной защиты должен обеспечивать восстановление их защитных и гигиенических свойств.

8.9. Специальная одежда и специальная обувь должны храниться в отдельных, индивидуальных, закрывающихся шкафах в гардеробных.

8.10. Для защиты кожи рук от воздействия вредных веществ должны применяться защитные дерматологические средства по нормам расхода за смену в зависимости от вида работ из расчета 5 г на 1 раз.

9. Требования к санитарному контролю условий труда

9.1. Санитарный контроль за условиями труда в АТБ осуществляется санитарно-эпидемиологическими станциями Министерств здравоохранения союзных республик в соответствии с "Положением о Государственномсанитарном надзоре в СССР" *по методикам, определенным государственными стандартами безопасности труда, Санитарными нормами и правилами и другими нормативными методическими документами Министерства здравоохранения СССР, а также нормативными документами Министерства гражданской авиации СССР, согласованными с Министерством здравоохранения СССР.

_______________

* Действует Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года N 569. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание. Hа всех рабочих местах и во всех помещениях АТБ плоскость нормирования освещенности и высота плоскости от пола принимается Г-0,8

Приложение 5
Справочное

Перечень и методы контроля 
физических вредных производственных факторов в АТБ

| Наименование вредных факторов (по ГОСТ 12.0.003-74) | Метод контроля | Вид трудовой деятельности, помещение, рабочее место |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Повышенный уровень шума | ГОСТ 12.1.050-86 | Техническое обслуживание воздушных судов на перроне и местах стоянок; опробование авиадвигателей и вспомогательных силовых установок на площадках специального назначения; работа на тепловых обдувочных машинах; проверка преобразователей и генераторов электротока; в помещениях механических и слесарных участков; в компрессорных; работа с клепальными молотками; в столярных; работа на печатно-множительных установках; в помещениях эксплуатации установок "Луч" и расшифровки полетной информации; в самолетных передвижных лабораториях |
| Повышенный уровень ультразвука | ГОСТ 12.4.077-79 | Техническое обслуживание воздушных судов при работающих вспомогательных силовых установках; работа на тепловых обдувочных машинах; работа на ультразвуковых установках по очистке и мойке деталей и фильтров; работа с радиолокационной аппаратурой |
| Повышенный уровень общей вибрации | ГОСТ 12.1.034-81 ГОСТ 12.1.043-84 | Работа на тепловых обдувочных машинах; в компрессорных; в кузнечно-прессовых; в самолетных передвижных лабораториях |
| Повышенный уровень локальной вибрации | СН 3041-84 | Работа с ручным пневмоинструментом: клепальными молотками, пневмодрелями; работа на деревообрабатывающих станках: циркулярных пилах, электрорубанках, рейсмусовых станках и т.п.; работа на кузнечных молотах и прессах |
| Повышенные или пониженные температура, относительная влажность и подвижность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | Во всех производственных помещениях с обязательным контролем в помещениях проверки и ремонта анероидно-мембранных приборов, малярных и столярных работ при термосушке изделий, в кузнечных, в ангарах |
| Недостаточная освещенность рабочей зоны | Методические указания N 1322-75 | Во всех помещениях с обязательным контролем: на территории перрона, местах стоянок и площадках специального назначения, в помещениях: цеха АиРЭО, ПЭССОПИ (УОАПИ), механических, слесарных и столярных участков, пошива инвентаря и изделий, лаборатории диагностики, в ангарах |
| Повышенный уровень электромагнитных излучений | ГОСТ 12.1.006-84 Методические указания N 2284-81 | Ремонт и проверка радиостанций и радиолокационных устройств в цехе АиРЭО; проверка бортовых радиостанций и радиолокационных устройств на площадках специального назначения и местах стоянки воздушных судов; работа на перроне, местах стоянок воздушных судов, на предангарной площадке (СВЧ-излучения от обзорных, курсо-глиссадных и метеорологических радиолокационных станций аэропорта) |
| Повышенный уровень ионизирующих излучений | ОСП 72/87 | Техническое обслуживании бортовых изотопных датчиков на местах стоянок воздушных судов, предангарной площадке и в ангаре; в помещениях хранения бортовых изотопных датчиков; настройка и проверка радиолокационных устройств в помещениях цеха АиРЭО (рентгеновское излучение от радиоламп типа ГМИ) |

Приложение 6
Справочное

Перечень, характеристика и методы контроля
 основных вредных химических веществ

| Наименование вредного вещества (спецжидкость, ГСМ, продукты, выделяющиеся при техпроцессе, в состав которых входит вещество*) | По ГОСТ 12.1.005-88 |  | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК, мг/м | Класс опасности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Азота оксиды (в пересчете на NO) (выхлопные газы авиадвигателей) | 5,0 | III | ГОСТ 12.1.014-86 МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.130 |
| Ацетон (растворитель ЛКМ; компонент смывок: АФТ-1; СНБ-9; растворителей 645, 646, Р-4, Р-5, P-11, Р-40) | 200,0 | IV | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.34 |
| Аэрозоли масел авиационных минеральных, нефтяных (масла: МК-8, МК-8п, МС-8п, МС-20) | 5,0 | III | ТУ вып.XI, 1976г., с.200 |
| Бензин Б-70, "Галоша", марки БР-1, БР-2 (топливо, разбавитель ЛКМ, обезжиривание деталей) | 100,0 | IV | МУ вып.9, 1986г., перераб., с.28 |
| Бензол (компонент смывки СД и разбавителя Р-6) | 5,0 | II | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.40 |
| Бутилацетат (компонент растворителей и разбавителей: 645, 646, 647, 648, Р-4, Р-5, РКБ-1) | 200,0 | IV | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.203 |
| Дибутилфенилфосфат (спецжидкость НГЖ-4) | 0,1 | II | МУ вып.XVI, 1980 г., с.108 |
| Диоктилсебацинат (компонент масел авиационных синтетических: ИПМ-10, Б-3В, ЛЗ-240, ВНИИ НП 50-1-4ф) | 10,0 | III | МУ вып.1-5, 1981 г., перераб., с.165 |
| Дихлордифторметан (фреон-12) | 3000,0 | IV | ТУ вып.IX, 1975 г., МУ вып.1-5, 1981 г. |
| Дихлортетрафторэтан (фреон-114) | 3000,0 | IV | ТУ вып.IX., 1975 г. |
| Кислота азотная (травление деталей, обезжиривание) | 5,0 | II | Рук-во по контролю загрязнения атмосферы, 1979 г., с.29 |
| Кислота соляная (травление деталей, пайка) | 5,0 | II | МУ вып.1-5, 1981 г., перераб., с.83 |
| Кислота серная (наполнитель аккумуляторов) | .....** | .....** | МУ вып.X, 1974 г., с.59 МУ вып.1-5, 1981 г., перераб., с.69 |
| Керосин (в пересчете на C) авиационный, осветительный, технический (топливо, растворитель многоцелевой) | 300 | IV | МУ вып.XVII, 1981 г., с.86 |
| Ксилол нефтяной (компонент растворителей и разбавителей: 649, 650, Р-5, РКБ-1) | 50,0 | III | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.40 |
| Метиленхлорид (компонент смывок: AC-1, СНБ-9) | 50,0 | IV | МУ вып.6-7, 1982 г., перераб., с.193 |
| Метилхлороформ (марка "Б") (растворитель масложировых загрязнений авиадвигателей) | 2,0 | II | Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (прил. N 3 к списку N 2892-78), 1982 г., с.47 |
| Моноэтаноламин (моющее средство, компонент моющих средств: "Полинка", "Синвал") | 0,5 | II | ТУ вып.VI, 1971 г., с.21 |
| -Нафтол (антиокислительная присадка к спецжидкостям: АМГ-10, АМГ-10Б) | 0,5 | II | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.109 |
| Нефрас-С 50/1.....** (нефтяной растворитель) (в пересчете на C) (растворитель ЛКМ) | 300,0 | IV | МУ вып.XVII, 1981 г., с.86 МУ вып.XX, 1984 г., с.11 |
| Озон (образуется при работе радиолокационных установок при их настройке) | 0,1 | I | МУ вып.XVIII, 1983 г., с.181 |
| Пыль древесная (с примесью диоксида кремния менее 2%) (работа на деревообрабатывающих станках в столярных) | 6,0 | IV | МУ вып.1-5, 1981 г. |
| Пыль, содержащая искусственные минеральные волокна (ремонт и пошив изделий из стекловолокна) | 2,0 | III | МУ по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли, N 2391, 1981 г. |
| Сольвент-нафта (в пересчете на С) (разбавитель ЛКМ) | 100,0 | IV | МУ вып.XXI, 1986 г., с.177 |
| Свинец (паяльные работы) | 0,01 | I | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.144 МУ вып.XXI, 1986 г., с.168 |
| Сернистый ангидрид (приготовление электролитов) | 10,0 | III | МУ вып.1-5, 1981 г., перераб., с.30 |
| Спирт бутиловый | 10,0 | III | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.62 |
| Спирт изобутиловый (компоненты растворителей и разбавителей: 645, 646, 647, 648, 649, 650, РКБ-1, P-6) | 10,0 | III |  |
| Спирт метиловый (метанол) (компонент спецжидкостей: "И-М", ЭАФ, "ТГФ-М") | 5,0 | III | МУ вып.IX, 1986 г., МУ вып.XVII, 1981 г., с.68 |
| Спирт фурфуриловый (компонент спецжидкостей: "ТГФ", "ТГФ-М") | 0,5 | II | МУ вып.XV, 1979 г., с.4 |
| Спирт этиловый (компонент растворителей и разбавителей: Р-6, Р-7, Р-60; компонент смывок: АС-1, СД, СНБ-9; компонент гидрожидкости AM-70/10) | 1000,0 | IV | МУ вып.XIII, 1979 г., с.102 |
| Толуол (компонент растворителей: 645, 646, 647, 648, Р-40; компонент смывки АФТ-1) | 50,0 | III | МУ вып.9, 1986 г., с.40 |
| Трикрезилфосфат (присадка к авиационным маслам: ИПМ-10, ВНИИ НП 50-1-4ф) | 0,5 | II | МУ вып.XIII, 1979 г., с.29 |
| Трихлорэтилен (растворитель; обезжиривание деталей и авиадвигателей) | 10,0 | III | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.90 |
| Триэтаноламин (компонент моющего средства "Полинка") | 5,0 | III | ТУ вып.XI, 1976 г., с.3 |
| Уайт-спирит (в пересчете на С) (растворитель многоцелевой) | 300,0 | IV | МУ вып.XX, 1984 г., с.11 |
| Углерода оксид (выхлопные газы авиадвигателей) | 20,0 | IV | ГОСТ 12.1.014-86 |
| Фенол (компонент спецжидкости СТ-2; компонент моющих средств: креолина фенольного каменно-угольного) | 0,3 | II | МУ вып.XXI, 1986 г., с.248 |
| Формальдегид (выхлопные газы авиадвигателей, выделяется при обработке ЭХБ) | 0,5 | II | МУ вып.XX, 1984 г., c.143 |
| Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH) (наполнитель аккумуляторов; компонент моющих средств) | 0,5 | II | ТУ вып.X, 1974 г., c.34 |
| Эпихлоргидрин (составная часть эпоксидных смол, клеев) | 1,0 | II | МУ вып.XVIII, 1983 г., c.108 |
| Этилацетат (компонент растворителей: 645, 647) | 200,0 | IV | МУ вып.9, 1986 г., перераб., с.203 |
| Этиленгликоль (компонент спецжидкостей: "Арктика", "Арктика-200") | 5,0 | III | МУ вып.XXI, 1986 г., c.317 |
| Этилцеллозольв (компонент спецжидкостей: "И", "И-М"; компонент растворителей: 646, 649, Р-40, Р-60) | 10,0 | III | МУ вып.XV, 1979 г., c.68 |

Примечание: * - согласно ГОСТ, ТУ на спецжидкости и ГСМ

** Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
справочное

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технической документации, на которую даны ссылки

| NN пп | Наименование нормативно-технического документа | Номер пункта, приложенияСанитарных правил |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (СН 245-71)* | 1.2, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1, 10.1 |
| ________________ * На территории Российской Федерации действуют СП 2.2.1.1312-03, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.03 N 88. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 2. | Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 3223-85) | 4.3 |
| 3. | Санитарные нормы вибрации рабочих мест (СН 3044-84)* | 4.10 |
| ________________ * На территории Российской Федерации действуют СН 2.2.4/2.1.8.566-96. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 4. | Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих (СН 3041-84) | Приложение 5 |
| 5. | Нормы радиационной безопасности (НРБ-76)* | 4.18 |
| _______________ * На территории Российской Федерации действуют СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99). - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 6. | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП 72/87) | 4.18, Приложение 5 |
| 7. | Санитарные нормы микроклимата производственных помещений (СН 4088-86)* | 6.3 |
| _______________ * На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.2.4.548-96. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 8. | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию (СН 1042-73)* | 4.1 |
| _______________ * На территории Российской Федерации действуют СП 2.2.2.1327-03. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 9. | ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация | Приложение 5 |
| 10. | ГОСТ 12.1.001-83 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности* | 4.8 |
| _______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.1.001-89. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 11. | ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | 6.2, 6.8, Приложения 5, 6 |
| 12. | ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля | 4.15, Приложение 5 |
| 13. | ГОСТ 12.1.034-81 ССБТ. Вибрация. Общие требования к проведению измерений | Приложение 5 |
| 14. | ГОСТ 12.1.043-84 ССБТ. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах в производственных помещениях | Приложение 5 |
| 15. | ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах | Приложение 5 |
| 16. | ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования | 5.1 |
| 17. | ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования | 5.1 |
| 18. | ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах | Приложение 5 |
| 19. | ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством* | 10.8 |
| _______________ * На территории Российской федерации действует ГОСТ Р 51232-98. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 20. | СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий | 2.1 |
| 21. | СНиП 2.05.08-85 Аэродромы* | 2.1 |
| _______________ * Действуют СНиП 32-03-96. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 22. | СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий | 3.1 |
| 23. | СНиП 2.09.02-85 Производственные здания* | 3.1 |
| _______________ * На территории Российской Федерации действуют СНиП 31-03-01. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 24. | СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания | 10.1 |
| 25. | СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование* | 6.1 |
| _______________ * Взамен принят СНиП 2.04.05-91. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 26. | СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение | 7.1, 7.9 |
| 27. | Ведомственные нормы технологического проектирования авиационно-технических баз в аэропортах, утв. МГА 08.02.86 | 1.2, 3.1 |
| 28. | Наставление по аэродромной службе гражданской авиации, утв. приказом МГА 26.03.86 N 23/И | 2.14 |
| 29. | Нормы бесплотной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации, утв. приказом МГА от 22.01.82 N 11 | 8.2 |
| 30. | Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, введена в действие указанием МГА от 04.08.83 N 542/У | 8.2 |
| 31. | Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и гигиенические требования к размещению ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-радиотехнических средств гражданской авиации, утв. МЗ СССР 14.01.81 N 2284-81 | 2.2, Приложение 5 |
| 32. | Методические указания по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях, утв. МЗ СССР 9.07.75 N 1322-75 | Приложение 5 |