ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОБОГРЕВ В ТОНКИХ ПОЛАХ. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ DEVI НА ОСНОВЕ ТОНКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ DEVIMAT

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж кабельных систем отопления DEVI на основе тонких нагревательных матов devimat.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

Нагревательный мат может быть установлен поверх старого плиточного покрытия или бетонного пола. Чаще всего нагревательный мат укладывают на кухнях и в ванных комнатах, но эта кабельная система может быть использована в любом помещении при ремонте и там, где существует ограничение по высоте конструкции пола.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устанавливаемая мощность

Для систем "Полное отопление" устанавливаемая мощность должна быть не менее расчетных теплопотерь. Для систем "Теплый пол" устанавливаемая мощность лежит в пределах от 100 до 150 Вт/м.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию можно укладывать как под нагревательным кабелем, так и над ним, поскольку сам кабель может работать при любой влажности, в том числе и в воде. Место установки гидроизоляции необходимо выбирать из конструктивных соображений или требований строительной документации.

Основное условие, которое необходимо соблюдать - нагревательный кабель не должен непосредственно лежать на или под гидроизоляционным слоем.

В случае если нагревательный кабель укладывают над гидроизоляцией, то, как и в случае с теплоизоляцией, необходимо сделать минимальную разделительную стяжку или применить металлическую сетку.

Когда гидроизоляционный слой устанавливают выше нагревательного кабеля, необходимо кабель предварительно залить цементно-песчаной стяжкой.

При применении битумной гидроизоляции, связанной с использованием горелок, следует предусмотреть защиту всех открытых частей кабельной системы отопления от пламени и высокой температуры.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Установка

Установку devimat нужно начинать от стены, где будет установлен терморегулятор.

Сначала устанавливают датчик температуры пола терморегулятора, который прокладывают в пластиковой гофротрубке или тонкостенной медной трубке с наружным диаметром 9-16 мм. Так как диаметр трубки гораздо больше, чем толщина нагревательного мата, необходимо сделать штробу в полу и, если необходимо, в стене до монтажной коробки.

Трубка термодатчика (9-16 мм) должна быть заглушена со стороны датчика для предотвращения попадания внутрь раствора при заливке стяжки.

Противоположный конец трубки выводят в монтажную коробку, в которой затем будет смонтирован терморегулятор. Чтобы обеспечить свободное перемещение термодатчика в трубке (возможность замены в процессе эксплуатации), рекомендуем при переходе от стены к полу выполнять два больших радиуса изгиба трубки в двух плоскостях.

В процессе заливки стяжки и укладки покрытия пола следует обращать внимание на целостность трубки термодатчика (отсутствие вмятин и повреждений).

У противоположной стены или при обходе места установки стационарного оборудования сетку мата разрезают, и мат поворачивают вокруг кабеля в нужном направлении.

Внимание! Нельзя резать кабель!

Таким образом, нагревательный мат раскладывают на всей поверхности.

На разложенный devimat наносят плиточный клей (плиточную мастику) и укладывают плитку.

После высыхания клея (см. рекомендации производителя) необходимо установить терморегулятор и произвести все необходимые электрические соединения.

Покрытие пола

Все существующие покрытия пола могут быть использованы в сочетании с вмонтированной в пол кабельной электрической системой отопления.

Однако, в случае использования покрытий, имеющих высокое тепловое сопротивление (дерево, пластик или их комбинация), необходимо выполнить ряд условий, которые обусловлены повышенным перепадом температур на толщине покрытия.

Фирмы-производители покрытий, как правило, указывают либо максимально-допустимую толщину покрытия при его установке с кабельной системой отопления разной удельной мощности, либо допустимое тепловое сопротивление.

В качестве примера, в таблице представлены максимальные значения теплового сопротивления продукции фирмы TARKETT-Sommer в зависимости от удельной мощности кабельной системы отопления.

| Удельная мощность , Вт/м | Максимальное тепловое сопротивление , м·К/Вт |
| --- | --- |
| 150 | 0,13 |
| 125 | 0,16 |
| 100 | 0,18 |

Допустимую толщину материала покрытия можно определить, исходя из его удельной теплопроводности по следующей формуле:

,

где  - толщина материала, м;

- удельная теплопроводность, Вт/м·К;

- тепловое сопротивление, м·К/Вт.

При необходимости укладки подложки под покрытие общая величина теплового сопротивления  будет состоять из суммы величин тепловых сопротивлений материала покрытия и материала подложки.

Кроме ограничений, связанных с термостойкостью самого покрытия, необходимо учитывать также термостойкость клеевых составов и материалов стяжки, которые используют в конструкции пола.

В случае использования кабельной системы отопления в качестве основной и применения покрытия пола с высоким термическим сопротивлением, необходимо устанавливать терморегуляторы с комбинацией датчиков: температуры пола и воздуха (devireg 522, 540, 550, 132). При этом датчик температуры пола (специальная шкала внутри регулятора) будет ограничивать температуру стяжки и соответственно на шкале необходимо установить максимально допустимую температуру элементов конструкции пола.

Тепловое сопротивление покрытий над установленными тонкими нагревательными матами devimat ограничивается величиной 0,125 м·К/Вт. Это ограничение установлено фирмой DEVI и не зависит от удельной мощности devimat.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Укладывать кабель на основание, очищенное от мусора и острых предметов.

4.2. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.

4.3. Линии нагревательной части кабеля не должны касаться друг друга или пересекаться между собой.

4.4. Заземление нагревательного кабеля производить в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

4.5. Перед и после укладки кабеля, а также после заливки раствором следует замерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне от -5% до +10%. Сопротивление изоляции проверяют специальным прибором (мегомметром) с рабочим напряжением 500-1000 В.

4.6. Перед укладкой начертить план с указанием мест расположения муфт (соединительной и концевой), "холодного" провода и направления раскладки кабеля, отметить шаг укладки кабеля и его мощность.

4.7. При укладке одножильного кабеля или мата необходимо учитывать, что кабель имеет два "холодных конца", и оба они должны быть подключены к терморегулятору, то есть необходимо закончить раскладку кабеля там, откуда она началась.

4.8. Заливать кабель раствором следует с особой осторожностью и аккуратностью. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты раствором. Раствор не должен содержать острых камней, а заливка не должна содержать воздушных карманов. Между теплоизоляцией и нагревательным кабелем необходимо предусмотреть несгораемый слой (предварительная тонкая стяжка, металлическая мелкоячеистая сетка или ламинированная фольга). При продавливании нагревательного кабеля в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг него, температура кабеля может подняться выше допустимой и вывести его из строя.

4.9. Если конструкция пола обладает большими теплопотерями, т.е. расположена на грунте, балконной плите, или над проездом, не отапливаемым подвалом, обязательно необходима установка жесткого теплоизолирующего материала толщиной не менее 20 мм! Следует применять специальные теплоизоляционные материалы для пола, с коэффициентом прочности на сжатие при 10% деформации более 0,2 Н/мм и коэффициентом водопоглощения не более 0,2% от объема.

4.10. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

Кабельные электрические системы отопления DEVI не требуют сервисного обслуживания. Гарантия, предоставляемая производителем на нагревательный кабель, составляет 10-и летний срок и 2-х летний на терморегуляторы. Срок службы нагревательного кабеля, установленного в бетон составляет не менее 50-и лет.

Перед включением системы необходимо проверить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции.

При повреждении кабеля или выхода из строя терморегулятора необходимо обратиться в сервисную службу DEVI. Сервисная служба обладает уникальным оборудованием по поиску неисправностей нагревательного кабеля. Нет необходимости вскрывать весь пол. Специальные ремонтные наборы позволяют полностью восстановить работоспособность кабеля.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Выбор оборудования

На основе расчета мощности системы отопления можно выбрать нагревательный тонкий мат devimat 100 Вт/м илиdevimat 150 Вт/м. Толщина слоя плиточного клея 3-5 мм. Синтетическая сетка нагревательного мата devimat имеет клеевой слой и может быть быстро и легко установлена на чистую поверхность пола.

Для достижения оптимального комфорта и экономичности системы рекомендуется использовать терморегуляторы с простым или интеллектуальным таймером - devireg 540 или devireg 550.

Возможно применение терморегуляторов с датчиком температуры пола devireg 130 или 520.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001;СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.3.002-75*; РД 102-011-89; СНиП 2.03.13-88; СНиП 3.04.01-87; СНиП 23-02-2003; СНиП 21-01-97*; НПБ 105-03.

При установке нагревательных кабелей необходимо соблюдать следующие правила:

1. Применять нагревательный кабель согласно рекомендациям DEVI.

2. Подключение проводить стационарно (без использования разъемных соединений типа вилка/розетка) и в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

3. Электрические подключения должен проводить только квалифицированный электрик.

4. Электрические подключения производить через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого количества нагревательных кабелей (большая мощность и сила тока) параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).

5. Соблюдать рекомендованную мощность на 1 м и не превышать максимальную.

6. Устройство теплоизоляции пола производить согласно СНиП, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз.

7. Предусмотреть вертикальную теплоизоляцию краевых зон (переход пол - наружная стена).

8. Категорически запрещается укорачивать, удлинять или подвергать механическим воздействиям нагревательный кабель.

9. Укладывать кабель на основание, очищенное от мусора и острых предметов.

10. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.

11. Линии нагревательной части кабеля не должны касаться друг друга или пересекаться между собой.

12. Заземление нагревательного кабеля производить в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

13. Перед и после укладки кабеля, а также после заливки раствором следует замерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне от -5% до +10%. Сопротивление изоляции проверяют специальным прибором (мегомметром) с рабочим напряжением 500-1000 В.

14. Для управления кабельной системой DEVI использовать терморегуляторы devireg.

15. Перед укладкой начертить план с указанием мест расположения муфт (соединительной и концевой), "холодного" провода и направления раскладки кабеля, отметить шаг укладки кабеля и его мощность.

16. При укладке одножильного кабеля или мата необходимо учитывать, что кабель имеет два "холодных конца", и оба они должны быть подключены к терморегулятору, то есть необходимо закончить раскладку кабеля там, откуда она началась.

17. Заливать кабель раствором следует с особой осторожностью и аккуратностью. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты раствором. Раствор не должен содержать острых камней, а заливка не должна содержать воздушных карманов. Между теплоизоляцией и нагревательным кабелем необходимо предусмотреть несгораемый слой (предварительная тонкая стяжка, металлическая мелкоячеистая сетка или ламинированная фольга). При продавливании нагревательного кабеля в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг него, температура кабеля может подняться выше допустимой и вывести его из строя.

18. Если конструкция пола обладает большими теплопотерями, т.е. расположена на грунте, балконной плите, или над проездом, не отапливаемым подвалом, обязательно необходима установка жесткого теплоизолирующего материала толщиной не менее 20 мм! Следует применять специальные теплоизоляционные материалы для пола, с коэффициентом прочности на сжатие при 10% деформации более 0,2 Н/мм и коэффициентом водопоглощения не более 0,2% от объема.

19. При определении конструкции пола (толщина стяжки, наличие гидроизоляции, теплоизоляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо руководствоваться СНиП и правилами и рекомендациями производителя.

20. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

21. Запрещается включать не размотанный кабель!

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цены на тонкие нагревательные маты devimat DSVF-150 (150 Вт/м)

Одножильный, экранированный, нагревательный кабель 2,5 мм, с наружной фторопластовой изоляцией, на самоклеющейся сетке шириной 45 см. Для установки в пол без формирования толстой цементной стяжки (в основном под плитку с плиточным клеем). Мощность 150 Вт/м. Напряжение 220 В.

| Артикул (старый) | Артикул (новый) | Наименование | Розница, EUR | Цены, EUR по АКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83000578 | 140F0328 | Девимат DSVF-150 69/75 Вт 0,45x1 м 0,5 | 96,00 | 72.00 |
| 83000580 | 140F0329 | Девимат DSVF-150 137/150 Вт 0,45x2 м 1 | 107,00 | 80.25 |
| 83000582 | 140F0330 | Девимат DSVF-150 206/225 Вт 0,45x3 м 1,5 | 126,00 | 94.50 |
| 83000584 | 140F0331 | Девимат DSVF-150 274/300 Вт 0,45x4 м 2 | 144,00 | 108.00 |
| 83000586 | 140F0332 | Девимат DSVF-150 343/375 Вт 0,45x5 м 2,5 | 163,00 | 122.25 |
| 83000588 | 140F0333 | Девимат DSVF-150 412/450 Вт 0,45x6 м 3 | 181,00 | 135.75 |
| 83000590 | 140F0334 | Девимат DSVF-150 480/525 Вт 0,45x7 м 3,5 | 199,00 | 149.25 |
| 83000592 | 140F0335 | Девимат DSVF-150 549/600 Вт 0,45x8 м 4 | 217,00 | 162.75 |
| 83000594 | 140F0336 | Девимат DSVF-150 686/750 Вт 0,45x10 м 5 | 243,00 | 182.25 |
| 83000596 | 140F0338 | Девимат DSVF-150 823/900 Вт 0,45x12 м 6 | 272,00 | 204.00 |
| 83000597 | 140F0339 | Девимат DSVF-150 961/1050 Вт 0,45x14 м 7 | 295,00 | 221.25 |
| 83000598 | 140F0340 | Девимат DSVF-150 1098/1200 Вт 0,45x16 м 8 | 320,00 | 240.00 |
| 83000599 | 140F0337 | Девимат DSVF-150 1235/1350 Вт 0,45x18 м 9 | 350,00 | 262.50 |
| 83000600 | 140F0341 | Девимат DSVF-150 1372/1500 Вт 0,45x20 м 10 | 375,00 | 281.25 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 2.03.13-88 Полы.

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.002-75* Процессы производственные. Общие требования безопасности.

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012