Министерство энергетики и электрификации СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектирование организация энергетического строительства"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ К ТИПОВЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ ПРИ МОНТАЖЕ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-500 кВ

К-V-9

Подготовлено отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Составители: Б.И.Равин, Г Я.Покровский, Н.В.Баланов и В.М.Ахланов

Настоящая типовая технологическая карта содержит обязательные мероприятия и указания по защите электролинейщиков, занятых на монтаже проводов и грозозащитных тросов вблизи действующей линии электропередачи 35-500 кВ, от наводимых последней опасных электрических напряжений в монтируемых проводах и тросах.

Основной защитой является надежное заземление этих проводов (тросов) на определенных участках и в местах, указываемых настоящей технологической картой.

В карте даны типовые калькуляции трудовых затрат на дополнительные работы по защитным мероприятиям при монтаже проводов и тросов вблизи действующих линий электропередачи.

Третья редакция настоящей технологической карты составлена согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 2 июля 1965 года, и в соответствии с утвержденными "Правилами техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи" (М., 1968 г.).

С выпуском третьей редакции настоящей технологической карты аннулируются ее первые две редакции (арх. N 5063 ОМ-189895 и N 5070 ОM-189898).

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При монтаже проводов и грозозащитных тросов в зоне влияния действующих линий электропередачи 35-500 кВ следует к работам, выполняемым по типовым технологический картам, дополнительно предусматривать мероприятия по обеспечению техники безопасности, которые приведены в настоящей карте.

Карта предназначается для руководства при производстве работ и в качестве пособия при проектировании производства работ вблизи действующих линий электропередачи.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям конкретного строительства следует уточнить калькуляции трудовых затрат.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(трудозатраты на защитные мероприятия по отдельным технологическим операциям)

|  | Кол-во проводов (тросов) | Добавляется при производстве работ вблизи действующих ЛЭП 35-500 кВ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение ЛЭП, кВ |
|  |  | 35 | 110-150 | 220-380 | 500 (9 проводов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. МОНТАЖ ТРОСОВ: |  |  |  |  |  |
| а) раскатка и соединение на 1 км ЛЭП | 1 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | - |
|  | 2 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,65 |
| б) натяжка, крепление и перекладка на 1 км ЛЭП | 1 | 0,35 | 0,29 | 0,24 | - |
|  | 2 | 0,69 | 0,58 | 0,48 | 0,87 |
| 2. МОНТАЖ ПРОВОДОВ: |  |  |  |  |  |
| а) раскатка и соединение на 1 км ЛЭП | 3 | 3,01 | 2,64 | 1,51 | 4,06 |
|  | 6 | 3,46 | 3,14 | 3,02 |  |
| б) натяжка и крепление на участке ЛЭП 5 км | 3 | 1,13 | 1,13 | 0,54 | 1,62 |
|  | 6 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |  |
| в) перекладка из роликов в зажимы на 1 км Л90; | 3 | 2,27 | 1,88 | 0,65 | 1,46 |
|  | 6 | 8,25 | 1,63 | 1,30 |  |
| г) установка дистанционных распорок на 1 км ЛЭП | 6 | - | - | 5,16 | - |
|  | 9 | - | - | - | 6,80 |
| д) соединение анкерных шлейфов и снятие заземлений на участке ЛЭП 5 км* | 3 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 1,46 |
|  | 6 | 1,08 | 1,08 | 0,98 |  |

_________________

* Соединение сталеалюминиевых проводов в анкерных шлейфах производится термитной сваркой.

III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. В опасной по наводимым электрическим напряжениям зоне находятся сооружаемые ЛЭП на участке пересечения с действующей линией 35-500 кВ или проходящие параллельно этой линии по всей длине (или на участке не менее 2 км) на расстоянии от нее, между осями, менее:

100 м - при напряжении действующей ВЛ до 110 кВ включительно;

150 м -  -"-       -"-               -"-                  -"- 150-220 кВ;

200 м -  -"-       -"-               -"-                  -"- 330-500 кВ.

2. Основным мероприятием по защите работающих от поражения электрическим током, наведенным действующей линией электропередачи, является надежное заземление проводов (тросов) каждого монтируемого участка ЛЭП в целом и, кроме того, непосредственно в том месте, где производятся монтажные работы.

Подлежащие заземлению в процессе монтажа участки ЛЭП и точки монтируемых проводов (тросов) указываются по отдельным технологическим операциям в разделе IV, а технология наложения заземления - в разделе V.

3. В качестве заземлителей следует использовать:

на верху опоры - траверсу металлической или железобетонной опоры;

внизу опоры - заземление опоры любой конструкции и типа.

При отсутствии по проекту заземления на данной опере (например, на деревянной и др.) или в пролетах, на значительном расстоянии от опор, могут быть применены временные инвентарные заземлители (рис.1).

Рис.1. Инвентарный винтовой заземлитель

1 - стержень (труба газовая 32 мм); 2 - хомут; 3 - гайка для закрепления переносного заземления; 4 - винт

4. Для заземления проводов (тросов) необходимо применяй только специально предназначенные для этой цели инвентарные приспособления: изолирующие штанги и переносные заземления из медного гибкого провода сечением не менее 25 мм с зажимами (струбцинами) - рис.2 и 2-а.

Рис.2. Изолирующая штанга (а) и переносные заземления (б, в)

1 - труба бакелитовая 35х25; 2 - кольцо ограничительное; 3 - трубка бакелитовая 41х35; 4 - наконечник штанги; 5 - струбцина; 6 - наконечник заземления; 7 - медный гибкий провод марки ПЩ сечением 25 мм

Изготовитель - завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО) Мосэнерго. Москва, Старокаширское шоссе, 4.

| Напряжение ЛЭП, кВ | Опоры | Одноветвевое | Трехветвевое |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | , м |  | , м | , м |
| 35-150 | Деревянные | 2; 3,5; 15 | - | - | - |
|  | Металлические и ж.б. | 2; 3,5; 15 | - | - | - |
| 220-330 | Деревянные | 2; 3,5; 15; 30 | - | - | - |
|  | Металлические и ж.б. | 2; 3,5; 8; 20; 30 | - | - | - |
| 500 | Металлические | 2; 3,5; 8; 20 | 3,5 | 1 | 1,5 |
|  |  |  | 6 | 1 | 4 |
|  |  |  | 20 | 1 | 18 |
|  |  |  | 30 | 1 | 28 |

Рис.2-а. Переносное заземление

1 - зажим; 2 - струбцина; 3 - медный гибкий провод марка ПЩ сечением 25 мм

5. До начала монтажа проводов и тросов все опоры монтируемого участка, заземление которых предусмотрено проектом сооружаемой ЛЭП, должны быть заземлены в соответствии с проектом.

Шлейфы на анкерно-угловых опорах, ограничивающих монтируемый участок, должны быть разрезаны.

6. Руководитель монтажной бригады должен иметь:

а) наряд-допуск установленной формы для производства работ по монтажу проводов и тросов вблизи действующей линии электропередачи 35-500 кВ;

б) комплект приспособлений и защитных средств, приведенных в разделе VI.

7. Все работы по монтажу проводов в тросов на ЛЭП 35-500 кВ проходящих в указанной в п.1 зоне, следует производить со строгим соблюдением "Правил техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи".

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

1. Технологические операции, по монтажу проводов (тросов), последовательно выполняемые согласно типовым, технологическим картам, в случае производства их в опасной зоне влияния действующей ДЗП, должны быть дополнены указанными ниже защитными мероприятиями.

А. Раскатка проводов и тросов

2. До начала раскатки провод (трос) на каждом барабане должен быть заземлены:

на стационарном раскаточном устройстве (козлах) - присоединением конца провода, остающегося на барабане, через втулку барабана и вал к заземлению опоры или к инвентарному заземлителю (рис.3, 4);

на раскаточной тележке - присоединением неподвижного конца провода (троса) к заземлителю (рис.5, 6).

Рис.3. Заземление провода на барабане

1 - барабан с проводом; 2 - заземляющий провод =0,5 м; 3 - наконечник; 4 - струбцина; 5 - заземляющий провод =3 м; 6 - заземление опоры; 7 - раскаточное устройство (козлы)

Рис.4. Заземление барабанов проводом через инвентарный заземлитель

1 - переносное заземление; 2 - инвентарный винтовой заземлитель; 3 - барабаны с проводом; 4 - анкерно-угловая опора; 5 - промежуточная опора; 6 - монтируемый провод; 7 - трактор

Рис.5. Заземление провода при раскатке его с раскаточной тележки

1 -переносков заземление; 2 - провод; 3- раскаточная тележка; 4 - барабаны с проводом; 5 - трактор; 6 - анкерно-угловая опора; 7 - промежуточная опора; 8 - свайный якорь

Рис.6. Заземление провода при раскатке его с раскаточной тележки

1- переносное трехветвевое заземление; 2 - провод; 3- раскаточная тележка; 4- барабаны с проводом; 5 - трактор; 6 - якорь; 7 - анкерно-угловая опора; 8 - промежуточная опора

3. В процессе раскатки провод (трос) следует заземлять каждый раз при подвеске его на опору с раскаточным роликом и гирляндой изоляторов.

В случае производства этих работ с телескопической вышки - рабочую площадку вышки (корзину), до подвески провода (троса) к опоре, соединять переносным заземлением с этим проводом (тросом). Основание телескопической вышки на автомобильном ходу должно быть предварительно присоединено к заземляющему контуру опоры или к инвентарному заземлителю (рис.7 и 8).

Рис.7. Подвеска гирлянды с проводом на опору с телескопической вышки

1 - переносное заземление; 2 - струбцина; 3 - заземление опоры; 4 - заземляющий зажим; 5 - гирлянда изоляторов; 6 - раскаточный ролик; 7 - монтажный блок; 8 - траверса; 9 - монтируемый провод; 10 - такелажный трос; 11 - телескопическая вышка

Рис.8. Подъем на опору раскаточного ролика с проводом (тросом)

1 - переносное заземление; 2 - струбцина; 3 - заземление опоры; 4 - монтажный блок; 5 - раскаточный ролик; 6 - траверса; 7 - монтируемый провод (трос); 8 - такелажный трос; 9 - телескопическая вышка

Все работы на земле по запасовке провода (троса) в раскаточный ролик выполняют в диэлектрических перчатках, как должно ... установлено заземление непосредственно у места производства работ.

после подвески на опору раскаточного ролика с проводом (тросом) заземление снимают для использования на следующей фазе или на опоре.

4. По окончании раскатки данного барабана провод (трос) в этом месте заземляют. Затем снимают с барабана конец провода (троса), если раскатка производилась с тележки.

Последние 5-6 витков провода (троса) снимаются с барабанов вручную в диэлектрических перчатках.

5. При соединении проводов (тросов) в пролетах ЛЭП любым способом (скруткой., обжатием, опрессованием соединительных зажимов и термосваркой) на оба конца проводов (тросов) должны быть поставлены переносные заземления предварительно присоединенные к временному инвентарному заземлителю установленному непосредственно у места производства работ (рис.9).

Рис.9. Соединение проводов (тросов)

а) с установкой переносных инвентарных заземлителей (моторным прессом, ручными клещами и термосваркой); б) с металлической площадки (моторным прессом); в) с металлической площадки (ручными клещами термосваркой); 1 - переносное заземление; 2 - заземляющий зажим; 3 - инвентарный винтовой заземлитель; 4 - монтируемый провод (трос); 5 - струбцина; 6 - опрессовочный агрегат П 100м; 7 - изолир. штанга; 8 - металлич. площадка (лист, сетка)

Все работы по соединению проводов разрешается производить только в зоне определяемой площадью круга радиусом 3 м от места установки инвентарного заземлителя.

Устанавливать заземления на провода (тросы) разрешается только изолирующей штангой.

Работы по соединению проводов (тросов) можно также производить с металлической площадки, соединенной переносными заземлениями с обоими концами провода или троса (для выравнивания потенциала) (рис.9).

Для монтажа ремонтной муфты (бандажа) провод в этом месте должен быть заземлен и все работы должны производиться только в зоне радиусом 3 м от места установки инвентарного заземлителя.

После окончания работ по соединению проводов (тросов) или монтажу ремонтной муфты все заземления в этом месте снимают для дальнейшего использования.

6. Раскатку последующей партии барабанов производят в том же порядке (см. п.п.2-5) с заземлением каждого отдельного провода (троса).

Б. Натягивание, визирование и крепление проводов (тросов)

7. До начала натягивания и визирования все провода (тросы) должны быть заземлены на обоих опорах, ограничивающих монтажный участок: в начале участка заземляют ролик (блок), через который выполняется натягивание провода (троса) - см. рис.10, а в конце участка заземлением является трактор.

Рис.10. Схема заземления монтируемого участка ЛЭП для визирования проводов

1 - раскаточный ролик; 2 - гирлянда изоляторов; 3 - монтируемый провод; 4 - анкерно-угловая опора; 5 - промежуточная опора; 6 - шлейф; 7 - шлейф, прикрепленный к гирлянде изоляторов; 8 - шлейф, прикрепленный к траверсе опоры; 9 - переносное заземление; 10 - струбцина; 11 - траверса опоры

На металлической или железобетонной опоре, к которой провода (тросы) подвешены без гирлянд изоляторов, заземление осуществляется через раскаточный ролик (блок) и тело опоры, и дополнительной установки на провод (трос) переносного заземления в этом случае не требуется (рис.11).

Рис.11. Схема заземления монтируемого участка ЛЭП при аизировании проводов на металлических опорах

1 - переносное инвентарное заземление; 2 - визируемые провода; 3 - шлейф, прикрепленный к гирлянде изоляторов; 4 - якорь; 5 - анкерно-угловая опора; 6 - промежуточная опора; 7 - трактор; 8 - подвес для раскатки проводов

8. Провод (трос), опущенный после отметки на землю для заделки натяжного зажима, следует заземлить непосредственно у места заделки.

На анкерно-угловых опорах ЛЭП-110 кВ и выше, петлевой конец провода прикрепить к натяжной гирлянде на ближе четвертого изолятора от траверсы, а петлевые концы проводов ЛЭП-35 кВ и грозозащитных тросов - за натяжной зажим.

Соединение шлейфов анкерных опор должно производиться только по окончании монтажных работ в смежных анкерных пролетах.

9. После закрепления проводов (тросов) с натяжными гирляндами изоляторов на конечной металлической или железобетонной анкерно-угловой опоре, провода (тросы) следует заземлить, соединив их переносными заземлениями с траверсой опоры, а на конечной деревянной опоре заземление с роликов (блоков) переставить на провода.

10. При временном промежуточном креплении проводов (тросов) в больших анкерных пролетах достаточно заземление проводов (тросов) через земляные якоря.

В случае же временного крепления проводов (тросов) за стойку опоры, с деревянными или резиновыми подкладками, провода (тросы) следует заземлить переносными заземлениями, соединенными с заземлителем опоры (при отсутствии у опоры постоянного заземлителя должен быть установлен временно инвентарный заземлитель (рис.1).

11. Указанные в п.п.7, 9 и 10 заземления должны оставаться на проводах (тросах) до окончания монтажа этого участка ЛЭП.

В. Перекладка проводов (тросов) в поддерживающие зажимы, установка гасителей вибрации, дистанционных распорок и соединение шлейфов на анкерно-угловых опорах

12. Все провода (тросы) должны быть заземлены на опорах, ограничивающих монтируемый участок ЛЭП - см. п.п.7, 9 и 10.

Кроме того, перед перекладкой из раскаточного ролика в поддерживающий зажим и установкой гасителей вибрации, каждый провод (трос) должен быть заземлен на время производства работ указанным ниже способом:

а) если эта работа выполняется с телескопической вышки, то корзину ее соединяют переносным заземлением с проводом (тросом), а основание вышки на автомобильном ходу заземляют (см. рис.7);

б) при перекладке с траверсы опоры (подвесной лестницы и т.п.) переносное заземление присоединяют к траверсе или тросовому спуску опоры и к проводу (тросу); у незаземляемой опоры устанавливается временный заземлитель, к которому и присоединяют предварительно заземление (рис.12);

в) при перекладке проводов с опусканием их на землю, отметку проводов и отцепку раскаточных роликов от опоры необходимо выполнять с соблюдением требований п.п. "а" и "б".

Рис.12. Заземление провода при перекладке его из ролика в поддерживающий зажим

а) на железной опоре; б) на деревянной опоре

1 - переносное заземление; 2 - струбцина; 3 - заземляющий зажим; 4 - монтируемый провод; 5 - гирлянда изоляторов; 6 - подвесная лестница; 7 - траверса опоры; 8 - раскаточный ролик; 9 - инвентарный винтовой заземлитель; 10 - резиновая прокладка; 11 - веревочный полиспаст

После опускания на землю одного провода или не скольких проводов расщепленной фазы накладывают на них переносное заземление, ранее присоединенное к заземляющему контору опоры или к инвентарному заземлителю; затем перекладывают провода из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы и устанавливают гасители вибрации (рис.13).

Рис.13. Схема наложения заземления при перекладке проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы

1 - переносное трехветвевое заземление; 2 - заземляющий зажим; 3 - инвентарный заземлитель; 4 - монтируемые провода

13. Установку дистанционных распорок о земли следует производить с предварительным присоединением всех проводов фазы к инвентарному заземлителю или одного из проводов фазы в том случае, если была уже произведена перекладка проводов из раскаточных подвесов в поддерживающие зажимы не далее чем в 50 м от места производства работ или была уже установлена предыдущая группа дистанционных распорок данного пролета (рис.14).

Рис.14. Заземление проводов при установке дистанционных распорок с земли

1 - переносное заземление; 2 - инвентарный винтовой заземлитель; 3 - монтируемый провод; 4 - гирлянда изоляторов; 5 - дистанционные распорки; 6 - монтажный кран; 7 - такелажный трос

В случае производства этой работы с телескопической вышки заземления должны быть установлены так же, как и при установке дистанционных распорок с земли на все или на один провод фазы (рис.15).

Рис.15. Заземление проводов при установке дистанционных распорок с телескопической вышки

1 - переносное заземление; 2 - инвентарный винтовой заземлитель; 3 - монтируемый провод; 4 - дистанционные распорки; 5 - телескопическая вышка

14. После окончания перекладки проводов (тросов) и установки гасителей вибрации и дистанционных распорок (на расщепленных фазах) в монтируемом участке ЛЭП следует снять заземление, оставленное на конечной опоре при закреплении проводов (тросов) - см. п.п.9 и 10.

Заземление проводов (тросов) на законченном монтажном участке ЛЭП должно оставаться только в начале этого участка - см. п.7.

15. Петли проводов и тросов в разрезанных шлейфах на анкерно-угловых опорах соединяют в следующей последовательности:

- накладывают переносные заземления на тросостойку или траверсу опоры и на оба конца тросов и прикрепляют тросы к опоре согласно проекту;

- затем эти заземления переставляют на траверсу опоры и на провода и соединяют провода в шлейфе согласно проекту. Если опора не заземлена, то работу начинают с установки временного инвентарного заземлителя, к которому и присоединяют оба переносных заземления (рис.16).

Рис.16. Заземление проводов для соединения разрезного шлейфа на анкерно-угловой опоре

а) на металлической опоре; б) на деревянной опоре

1 - переносное заземление; 2 - струбцина; 3 - заземляющий зажим; 4 - монтируемый провод; 5 - инвентарный винтовой заземлитель; 6 - траверса опоры; 7 - гирлянда изоляторов; 8 - шлейф, прикрепленный к гирлянде изоляторов; 9 - хлопчатобумажная веревка

16. По мере соединения шлейфов на анкерно-угловых опорах в последнюю очередь снимают заземления, оставленные на проводах в начале каждого участка ЛЭП, электрически разделенного разрезными шлейфами - см. п.14.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по монтажу проводов (тросов) вблизи действующих линий 35-500 кВ выполняются звеньями рабочих, предусмотренными в соответствующих типовых технологических картах с добавлением числа электролинейщиков, указанного в таблице.

Таблица

|  | Добавляется рабочих, чел. |
| --- | --- |
|  | Разряд | Напряжение ЛЭП, кВ |
|  |  | 35 | 110-330 | 500 (9 проводов) |
| 1. Монтаж тросов (одного или двух): |
| а) раскатка и соединение | V | 1 | 1 | 1 |
|  | III | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 2 | 2 |
| б) натяжка, крепление и перекладка | V | 1 | 1 | 1 |
| 2. Монтаж проводов: |
| а) раскатка и соединение 3-х проводов | V | 2 | 2 | - |
|  | III | 2 | 2 | - |
|  |  | 4 | 4 | - |
| б) раскатка и соединение 6-ти проводов | V | 2 | 1 | 1 |
|  | III | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3 | 2 | 2 |
| в) натяжка и крепление 3 или 6-ти проводов | V | 1 | 1 | 1 |
| г) перекладка 3 проводов | V | 2 | 1 | - |
|  | III | 2 | 1 | - |
|  |  | 4 | 2 | - |
| д) перекладка 6 проводов | V | 2 | 1 | 1 |
|  | III | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3 | 2 | 2 |
| е) установка дистанционных распорок на рас...ленных* фазах | V | - | 1 | 1 |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

2. При подготовке барабанов с проводом (тросом) к раскатке в зоне влияния действующей ЛЭП все работы, связанные с касанием проводов (тросов) до момента заземления концов их (IV, 2), производить с применением диэлектрических перчаток.

3. Установку и снятие переносных заземлений выполняют два электролинейщика, имеющие IV и III квалификационные группы по правилам техники безопасности.

К подъему на опоры допускаются электролинейщики, имеющие квалификационную группу не ниже II-ой.

4. Наложение и закрепление переносного заземления производится во всех случаях при помощи изолирующей штанги (рис.2) в такой последовательности:

присоединяют заземление зажимом (струбциной) к заземлителю (к "земле");

накладывают заземление изолирующей штангой на провод (трос).

Снятие переносного заземления производят в обратном порядке: снимают заземление изолирующей штангой с провода (троса), а затем уже отсоединяют его от заземлителя.

5. Присоединять переносные заземления к телу опоры или к тросовому спуску следует на месте, очищенном от краски.

6. Отмотку провода (троса) при визировании выполняют в диэлектрических перчатках.

7. Для линейных замеров проводов (тросов), опор и т.п. применяют рулетки из тесьмы (не стальные) и деревянные метры.

8. В случае применения металлической площадки все инструменты и приспособления должны быть предварительно размещены на этой площадке, а соединять ее переносными заземлениями с концами проводов (тросов) следует при помощи изолирующей штанги, находясь на площадке. Сходить с металлической площадки допускается только после снятия штангой заземлений с провода (троса).

9. Калькуляция N 1 трудовых затрат на дополнительные работы по защитным мероприятиям при монтаже грозозащитных тросов вблизи действующих ЛЭП 35-500 кВ.

| NN п/п | Основание | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценки на един. измер., руб. коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. При раскатке и соединении тросов на 1 км ЛЭП 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕНиР §23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к тросу и последующее снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 трос | 1 присоед. | 7 | 0,38 | 0,38 | 0-18,5 | 1-30 |
|  |  | 2 троса | -"- | 14 | 0,38 | 0,76 | 0-18,5 | 2-59 |
| 2. | Расч. техн. кормы. | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | Итого: | 1 трос | - | - | - | 0,59 | - | 2-00 |
|  |  | 2 троса | - | - | - | 0,97 | - | 3-29 |
|  | II. При раскатке и соединении тросов на 1 км ЛЗП 110-150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕНиР §23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к тросу и последующее снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 трос | 1 присоед. | 6 | 0,38 | 0,33 | 0-18,5 | 1-11 |
|  |  | 2 троса | -"- | 12 | 0,88 | 0,65 | 0-18,5 | 2-22 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | Итого: | 1 трос | - | - | - | 0,54 | - | 1-81 |
|  |  | 2 троса |  | - | - | 0,86 | - | 2-92 |
|  | III. При раскатке и соединении тросов на 1 км. ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к тросу и снятие. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | : | 1 трос | 1 присоед. | 5 | 0,38 | 0,27 | 0-18,5 | 0-93 |
|  |  | 2 троса |  | 10 | 0,38 | 0,54 | 0-18,5 | 1-85 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж. | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  |  | 1 трос | - |  | - | 0,48 | - | 1-63 |
|  |  | 2 троса | - | - | - | 0,75 | - | 2-55 |
|  | IV. При раскатке и соединении тросов на 1 км ЛЭП 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к тросу и снятие 2 троса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 троса | 1 присоед. | 8 | 0,38 | 0,44 | 0-18,5 | 1-48 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | Г | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | Итого: | - | - | - | 0,65 | - | 2-18 |
|  | V. При натяжке. визировании, креплении и перекладке тросов |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕНиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к тросу и снятие на 1 км ЛЭП 35 кв |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 трос | 1 присоед. | 6,4 | 0,38 | 0,35 | 0-18,5 | 1-18 |
|  |  | 2 троса |  | 12,8 | 0,38 | 0,69 | 0-18,5 | 2-36 |
| 2. | _"_ | То же, на 1 км ЛЭП 110-I50 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 трос |  | 5,4 | 0,38 | 0,29 | 0-18,5 | 1-00 |
|  |  | 2 троса |  | 10,8 | 0,38 | 0,58 | 0-18,5 | 1-99 |
| 3. | -"- | То же, на 1 км ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 трос | -"- | 4,4 | 0,38 | 0,24 | 0-18,5 | 0-81 |
|  |  | 2 троса |  | 8,8 | 0,38 | 0,48 | 0-18,5 | 1-62 |
| 4. | -"- | То же, на 1 км ЛЭП 500 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 троса | -"- | 6,8 | 0,38 | 0,37 | 0-18,5 | 1-25 |

10. Калькуляция N 2 трудовых затрат на дополнительные работы по защитным мероприятиям при монтаже проводов вблизи действующих ЛЭП 35-500 кВ

| NN п/п | Основание | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценки на един. измер., руб. коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. При раскатке и соединении проводов на 1 км ЛЭП 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и последующее снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 24 | 0,38 | 1,30 | 0-18,5 | 4-44 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 28 | 0,38 | 2,60 | 0-18,5 | 8-88 |
| 2. | Расч. техн. норма | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж. | 1 заземл. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода |  | 8 | 1,50 | 1,71 | 0-69,7 | 5-58 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 4 | 1,50 | 0,86 | 0-69,7 | 2-79 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 3,01 | - | 10-02 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 3,46 | - | 11-67 |
|  | II. При раскатке и соединении проводов на 1 км ЛЭП 110-150 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕНиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 21 | 0,38 | 1,144 | 0-18,5 | 3-89 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 42 | 0,38 | 2,28 | 0-18,5 | 7-77 |
| 2. | Расч.техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода |  | 7 | 1,50 | 1,50 | 0-69,7 | 4-88 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 4 | 1,50 | 0,86 | 0-69,7 | 2-79 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 2,64 | - | 8-77 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 3,14 | - | 10-56 |
|  | III. При раскатке и соединении проводов на 1 км ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕНиР 4 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 20 | 0,38 | 1,08 | 0-18,5 | 3-70 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 40 | 0,38 | 2,16 | 0-18,5 | 7-40 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода |  | 2 | 1,50 | 0,43 | 0-69,7 | 1-39 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 4 | 1,50 | 0,86 | 0-69,7 | 2-79 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 1,51 | - | 5-09 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 3,02 | - | 10-19 |
|  | IV. При раскатке и соединении проводов на 1 км ЛЭП 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие. 9 проводов | 1 грисоед. | 51 | 0,38 | 2,77 | 0-18,5 | 9-44 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 6 | 1 50 | 1,29 | 0-69,7 | 4-18 |
|  |  | Итого: | - | - | - | 4,06 | - | 13-62 |
|  | V. При натяжке, визировании и креплении проводов на участке длиной до 5 км ЛЭП 35-150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к эаземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 9 | 0,38 | 0,49 | 0-18,5 | 1-67 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 12 | 0,38 | 0,65 | 0-18,5 | 2-22 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 заземл. | 3 | 1,50 | 0,64 | 0-69,7 | 2-09 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 2 | 1,50 | 0,43 | 0-69,7 | 1-39 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 1,13 | - | 3-76 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 1,08 | - | 3-51 |
|  | VI. При натяжке, визировании и креплении проводов на участке длиной до 5 км ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 6 | 0,38 | 0,33 | 0-18,5 | 1-11 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 12 | 0,38 | 0,65 | 0-18,5 | 2-22 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 2 | 1,50 | 0,43 | 0-69,7 | 1-89 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 0,54 | - | 1-81 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 1,08 | - | 3-61 |
|  | VII. При натяжке, визировании и креплении проводов на участке длиной до 5 км ЛЭП-500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 проводов | 1 присоед. | 18 | 0,38 | 0,98 | 0-18,5 | 3-34 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 проводов | 1 заземл. | 3 | 1,50 | 0,64 | 0-69,7 | 2-09 |
|  |  | Итого: | - | - | - | 1,62 | - | 5-43 |
|  | VIII. При перекладке проводов на 1 км ЛЭП 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 18 | 0,38 | 0,98 | 0-18,5 | 3-34 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 36 | 0,38 | 1,96 | 0-18,5 | 6-68 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 6 | 1,50 | 1,29 | 0-69,7 | 4-18 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 2,27 | - | 7-52 |
|  |  | 6 проводов |  | - | - | 3,25 | - | 10-86 |
|  | IХ. При перекладке проводов на 1 км ЛЭП 110-150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 15 | 0,38 | 0,81 | 0-18,5 | 2-78 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 36 | 0,38 | 1,63 | 0-18,5 | 5-55 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж 3 провода | 1 заземл. | 5 | 1,50 | 1,07 | 0-69,7 | 3-49 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 1,88 | - | 6-27 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 1,63 | - | 5-55 |
|  | Х. При перекладке проводов на 1 км ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 12 | 0,88 | 0,65 | 0-18,5 | 2-22 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 24 | 0,88 | 1,30 | 0-18,5 | 4-44 |
|  | XI. При установке дистанционных распорок на 1 км ЛЭП 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 проводов | 1 присоед. | 32 | 0,38 | 1,73 | 0-18,5 | 5-92 |
| 2. | Расч. техн. нормы. | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 15 | 1,50 | 3,43 | 0-69,7 | 11-15 |
|  |  | Итого: | - | - | - | 5,16 | - | 17-07 |
|  | XII. При перекладке проводов и установке дистанционных распорок на 1 км ЛЭП 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие (9 проводов и 18 кустов распорок) | 1 присоед. | 31 | 0,38 | 4,40 | 0-18,5 | 14-99 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж | 1 заземл. | 18 | 1,50 | 3,86 | 0-69,7 | 12-55 |
|  |  | Итого: |  | - | - | 8,26 | - | 27-54 |
|  | XIII. При соединении шлейфов на анкерно-угловых опорах и снятие заземлений на участке длиной 5 км ЛЭП 35-150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 6 | 0,38 | 0,33 | 0-18,5 | 1-11 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 12 | 0,38 | 0,65 | 0-18,5 | 2-22 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0-21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | 6 проводов | -"- | 2 | 1,50 | 0-43 | 0-69,7 | 1-39 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 0,54 | - | 1-81 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 1,08 | - | 3-61 |
|  | ХIV. Пои соединении шлейфов на анкерно-угловых опорах и снятие заземлений на участке длиной 5 км ЛЭП 220-330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 присоед. | 9 | 0,38 | 0,49 | 0-18,5 | 1-67 |
|  |  | 6 проводов |  | 18 | 0,38 | 0,98 | 0-18,5 | 3-34 |
| 2. | Расч. техн. нормы | Завинчивание в грунт на глубину 0,5 м инвентарного заземлителя и демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 провода | 1 заземл. | 1 | 1,50 | 0,21 | 0-69,7 | 0-70 |
|  |  | Итого: | 3 провода | - | - | - | 0,70 | - | 2-37 |
|  |  | 6 проводов | - | - | - | 0,98 | - | 3-34 |
|  | ХV. При соединении шлейфов на анкерно-угловых опорах и снятие заземлений на участке длиной 5 км ЛЭП 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1. | EHиР § 23-3-63 п.4а, К=1,3 | Присоединение переносного заземления к заземлителю и к проводу и снятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 проводов | 1 присоед. | 27 | 0,38 | 1,46 | 0-18,5 | 5-00 |

VI. Материально-технические ресурсы (для одной бригады рабочих)

А Механизмы

| NN п/п | Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика машины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - |  | - |  | - |

Б. Инструменты и приспособления

| NN п/п | Наименование | Единица измер. | Длина, м | Напряжение ЛЭП, кВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 35-150 | 220-350 | 500 |  |
|  |  |  |  | деревянные | металлические и ж.б. | деревянные | металлические и ж.б. | металлические |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | А. Раскатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) для раскатки тросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переносное заземление с зажимами (медный гибкий провод сеч. 25 мм марки ПЩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 трос | компл. | 2,0 | - | 5 | - | 5 | - | Рис.2 |
|  | - на 2 троса | -"- | 2,0 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | -"- |
| 2. | Изолирующая штанга | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Рис.2 |
| 3. | Диэлектрические перчатки | пар | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | б) для раскатки проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переносное заземление с зажимами (медный гибкий провод сеч. 25 мм марки ПЩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 0,5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | Рис.2 и 2а |
|  |  | -"- | 2,0 | 11 | 19 | 6 | 12 | 18 | -"- |
|  |  | -"- | 3,5 | 2 | 14 | 7 | 23 | 32 | -"- |
|  |  | -"- | 15,0 | 6 | - | 6 | - | - | -"- |
|  |  | -"- | 30,0 | - | - | - | 4 | 6 | -"- |
| 5. | Изолирующая штанга | шт. | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | -"- |
| 6. | Винтовой заземлитель | " | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | Рис.1 |
| 7. | Металлическая площадка | " | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Рис.9 |
| 8. | Диэлектрические перчатки | пар | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Б. Натягивание визирование и крепление а) для натягивания, визирования, крепления и перекладки тросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переносное заземление с зажимами (медный гибкий провод сеч. 25 мм марки ПЩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 трос | компл. | 2,0 | - | 3 | - | 5 | - | Рис.2 и 2а |
|  | - на 2 троса | -"- | 2,0 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | -"- |
| 2. | Изолирующая штанга | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -"- |
| 3. | Диэлектрические перчатки | пар | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | б) для натягивания, визирования, крепления и перекладки проводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переносное заземление с зажимами (медный гибкий провод сеч. 25 мм марки ПЩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 2,0 | 2 | 2 | - | - | - | Рис.2 и 2а |
|  |  | -"- | 3,5 | - | 12 | 2 | 2 | 2 | -"- |
|  |  | -"- | 6,0 | - | - | - | 12 | 18 | -"- |
|  |  | -"- | 15,0 | 6 | - | 6 | - | - | -"- |
| 5. | Изолирующая штанга | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -"- |
| 6. | Винтовой заземлитель | -"- | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Рис.1 |
| 7. | Диэлектрические перчатки | пар | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
|  | В. Перекладка проводов, установка гасителей вибрации и дистанционных распорок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переносное заземление с зажимами (медный гибкий провод сеч. 25 мм марки ПЩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 2,0 | 2 | - | - | - | - | Рис.2 и 2а |
|  |  | -"- | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -"- |
|  |  | -"- | 15,0 | 2 | 2 | - | - | - | -"- |
|  |  | -"- | 30,0 | - | - | 2 | 4 | 6 | -"- |
| 2. | Изолирующая штанга | шт. | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | -"- |
| 3. | Винтовой заземлитель | шт. | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Рис.1 |
| 4. | Диэлектрические перчатки | пар | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |

В. Эксплуатационные материалы

| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОРГЭНЕРГОСТРОЙ, 1973