ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Узел учета тепловой энергии 312-11-ППР

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ЗАО "Трансэнерком"

     РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО "Научный парк ВИТИ"

     УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ЗАО "СмолГус" А.Ю.Корсаков 2011 г.

     Руководитель ГРПП _______________ Аксенов С.Г.

     Главный инженер проекта _______________ Силуянова Н.С.


     Железная дорога: Западно-Сибирская

     Объект: здание ПТО

     Адрес: г. ______бирск, ул.Лазарева, 9А

     Абонент: ________ское отделение-структурного подразделения Зап.-Сиб. ж.д. - филиала ОАО "РЖД"

Ведомость проекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость проекта |  |
| 2 | Копия лицензии на проектирование |  |
| 3 | Исходные данные для проектирования |  |
| 4 | Пояснительная записка | на Х1 листах |
| 5 | Комплект проектной документации |  |
| УУ-1 | Схема присоединения абонентов (ситуационный план) |  |
| УУ-2 | Принципиальная схема |  |
| УУ-3 | План дома с местом установки узла учета ТЭ |  |
| УУ-4 | Установка оборудования на трубопроводах ТЭ |  |
| УУ-5 | Схема внешних соединений |  |
| УУ-6 | Схема электрическая функциональная |  |
| УУ-7 | Схема соединений и подключений внешних проводок |  |
| УУ-8 | Габаритные размеры устройства сбора и передачи данных |  |
| УУ-9 | Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры М121 |  |
| УУ-10 | Закладная конструкция под термоманометр |  |
| УУ-11 | Системный блок МКТС |  |
| УУ-С | Спецификация оборудования | на 2 листах |

Копия лицензии на проектирование

Исходные данные для проектирования

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| " ___ " ______________ 201 _ г. |  | " ___ " ______________ 201 _ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование узла учета тепловой энергии

1. Наименование организации-абонента: Новосибирское отделение - структурного подразделения Зап.-Сиб. ж.д. - филиала ОАО "РЖД".

Наименование объекта - здание ПТО.

Адрес объекта - ст. _______бирск, ул.Лазарева, 1а

Исходные данные:

| договорная тепловая нагрузка | 0,023011 Гкал/час |
| --- | --- |
| в т.ч. отопление | 0,023011 Гкал/час |
| вентиляция | нет |
| ГВС | нет |
| Нагрузка, находящаяся под учетом | 0,023011 Гкал/час |
| Договор на теплоснабжение: N _____ от 201 _ г. |
| Код, группа потребителя: _________ |

схема подключения системы теплопотребления: закрытая зависимая расчетный температурный график:

- в отопительный период: 150/70°C;

- в межотопительный период:

ГВС: отсутствует

расчетный температурный график: - °C

3.* Предусматриваемый проектом теплосчетчик: МКТС, ООО "ИНТЕЛПРИБОР", номер Госреестра РФ N 28118-09, СБ-04-ББП07-К8485-и8Б - 1 шт.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Состав теплоизмерительной системы:

Первичный преобразователь расхода со встроенным датчиком избыточного давления и термометром сопротивления М121К Ду40 номер Госреестра РФ N 28118-09, М 121-И6-Ду 40Ф-1,6 - 2 шт.

5. Измеряемые и регистрируемые величины (тепловая мощность, объемный, массовый расход, температура, давление теплоносителя, тепловая энергия, количество теплоносителя и средняя температура за каждые сутки, тепловая энергия и количество теплоносителя нарастающим итогом, часовые параметры и т.д.):

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенному по обратному трубопроводу;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенному по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

- среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

6. Объем работ по установке узла учета (создание необходимых прямых участков, установка грязевика, необходимой запорной арматуры и т.д.): создание необходимых прямых участков, установка запорной арматуры.

7. Разработка проектно-конструкторской документации (в составе проекта):

- Общие указания к проекту;

- Фактическая принципиальная схема ИТП с указанием мест установки приборов и средств измерений проектируемого узла учета;

- Схема тепловых сетей с указанием места установки приборов учета и границы раздела балансовой принадлежности с ОАО "__________сибирскгортеплоэнерго";

- План расположения приборов, датчиков узла учета и кабельных линий связи;

- Чертежи датчиков узла учета;

- При применении в проекте нестандартных деталей (переходы, фланцы, защитные гильзы термопреобразователей) - их чертежи;

- Для программируемых теплосчетчиков - таблицу настроечных параметров.

8. Данные для проектирования узла учета:

Система отопления (вентиляция, ГВС):

- максимальный расход теплоносителя по договору в отопит. период, т/час; 0,29 т/час;

максимальный расход теплоносителя по договору в межотопит. период, т/час; 0,13 т/час.

Система ГВС (отсутствует):

- максимальный расход теплоносителя по договору в отопит. период, т/час; 0,0 т/час;

- максимальный расход теплоносителя по договору в межотопит. период, т/час; 0,0 т/час.

9. Обеспечить регистрацию показаний теплосчетчика на бумаге при помощи принтера.

10. По окончании работ узел предъявляется к сдаче инспектору энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя (в соответствии с "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя").

11. После оформления акта приемки-сдачи узла учета в 10-дневный срок заказчику необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию для внесения изменений в договор на отпуск тепловой энергии (по взаиморасчетам).

Представитель подрядчика _________________________

Пояснительная записка

1. Перечень принятых обозначений и сокращений

Ду - диаметр условного прохода.

ИМ - измерительный модуль с подключенными к нему, в зависимости от модели, преобразователями расхода, температуры, давления.

ПД - преобразователь давления.

ПК - персональный компьютер.

ПР - преобразователь расхода.

ПРИ - преобразователь расхода с импульсным выходом.

ПРЭ - преобразователь расхода электромагнитный.

ПТ - преобразователь температуры.

СБ - системный блок теплосчетчика.

ТУ - технические условия.

Q - суммарная тепловая энергия.

М - суммарная масса воды, прошедшая через трубопровод.

V - суммарный объем воды, прошедший через трубопровод.

GM - массовый расход.

GV - объемный расход.

h - энтальпия.

P - давление.

t - температура.

W - тепловая мощность.

2. Ведомость ссылочных документов

| N | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 | О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя |
| 2 | СП 60.13330.2012 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 |
| 3 |  | Руководство по эксплуатации теплосчетчик МКТС |

3. Общие данные

3.1. Назначение узла учета. Узел учета тепловой энергии (ТЭ) предназначен для автоматизированного измерения и учета расхода тепловой энергии и теплоносителя.

3.2. Наименование узла учета - здание ПТО.

3.3. Адрес и место расположения узла учета - г.__________бирск, ул.Лазарева, 1А.

3.4. Разработка проекта проведена в соответствии со следующими документами:

- Техническое задание на проектирование;

- Технические условия ОАО "СибирьЭнерго" N 3142 от 21.09.201 _ г.

3.5. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3.6. Теплоснабжение объекта осуществляется по двум стальным трубопроводам диаметром Ду 50 мм. В соответствии с техническими условиями место установки прибора учета характеризуют следующие параметры:

- система теплоснабжение - закрытая, зависимая;

- диаметр подающего трубопровода - Ду 50 мм;

- диаметр обратного трубопровода - Ду 50 мм;

- номинальное давление воды - 1 кгс/см;

- тепловая нагрузка Q=0,023011 Гкал/ч.

3.7. Организации учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляется на базе теплосчетчика МКТС производства ООО "Интелприбор", г.Москва. Теплосчетчик обеспечивает измерение и индикацию на дисплее следующих параметров:

- суммарного отпущенного/потребленного количества теплоты (в гигакалориях) нарастающим итогом;

- суммарных объема (в кубических метрах) и массы (в тоннах) жидкости, прошедшей по каждому трубопроводу, нарастающим итогом;

- суммарного времени (в часах) наработки теплосчетчика (времени накопления количества теплоты) и суммарных времен отказов в каждом УУ, нарастающим итогом;

- суммарного времени накопления объема и массы жидкости в каждом трубопроводе нарастающим итогом;

- текущего значения тепловой мощности (в гигакалориях в час) в каждом УУ;

- текущего значения объемного (в кубических метрах в час) и массового (в тоннах в час) расхода жидкости в каждом трубопроводе;

- текущего значения температуры (в градусах Цельсия) и давления жидкости (в технических атмосферах абсолютных) в каждом трубопроводе;

- текущего значения разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

- текущего значения температуры наружного воздуха (при наличии соответствующего датчика);

- даты и времени;

- информации о модификации теплосчетчика, его заводском номере, настроечных параметрах.

3.8. В состав узла учета входят:

- системный блок СБ МКТС;

- измерительный модуль М121К (2 шт.), состоящий из:

- электронный первичный преобразователь расхода (ПРЭ 1 шт.);

- первичный преобразователь температуры (ПТ 1 шт.);

- первичный преобразователь давления (ПД 1 шт.).

4. Расчетные параметры

Приборы монтируются на входе трубопроводов в подвальном помещении здания.

1. Счетчики устанавливаются: на одно здание.

2. Расчетные параметры

- для системы отопления:

в подающем трубопроводе: Т1=150;

в обратном трубопроводе: Т2=70.

3. Схема присоединения отопления: зависимая

4. Диаметр труб ввода Ду, мм.

- Отопление: прямая/обратная 50/50

| Наименование тепловой нагрузки | Величина тепловой нагрузки, Гкал/ч | Расчетный график температур Т1-Т2 | Расход воды (расчетн.), м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период |
| Отопление | 0,023 | 150-70°C | 0,29 |
| Итого: | 0,023 |  | 0,29 |

Расчет сетевой воды в течение суток

| Наименование тепловой нагрузки | Минимальный (23-8 ч), м/ч | Средний (8-18 ч), м/ч | Максимальный (18-23 ч), м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период |
| Отопление | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Межотопительный период |
| Отопление | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Описание, расчет и подбор оборудования для узла учета тепловой энергии

В отопительный период тепловая нагрузка распределяется на:

отопление: 0,023 Гкал/ч.

Для выбора оборудования узла учета определяем расчетные расходы воды (G) на отопление на основании исходных данных.

Для системы отопления расчет производится по формуле:

,

м/ч,

где Q - расчетная тепловая нагрузка на отопление (Гкал/ч);

С - удельная теплоемкость (Гккал/кг·град.) принимается равной 1;

- удельная плотность воды (т/м) принимается равной 1;

Т, Т - расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах;

G - расчетный расход воды (м/ч).

5. Обоснование выбора оборудования узла учета тепловой энергии

5.1. Выбор преобразователей расхода

Выбор диаметра преобразователя расхода при организации узла учета тепловой энергии выполнен в соответствии со средним значением объемного расхода и диаметром трубопровода.

5.2. Расчет тепла теплосчетчиком производится по формуле:

Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются в соответствии с формулой 3.2, приведенной в "Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя":

,                                        (2)

где  - масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;

- энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты;

- энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты.

Величины h, h определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

Исходные данные:

система отопления - водяная, с зависимой схемой подключения.

Для отопительного периода: (система отопления)

- максимальное значение расхода сетевой воды - 0,29 м/ч;

- минимальное значение расхода сетевой воды - 0,29 м/ч.

Описание, расчет и подбор оборудования для узла учета

Для узла учета выбираем следующее оборудование:

| Измерительный модуль М121 М121-И6-40Ф-1,6-RS485 | Ду 40 мм |
| --- | --- |
| Верхний предел измерения расходомера | 40 м/ч |
| Нижний предел измерения расходомера | 0,040 м/ч |

5.3. Выбор датчиков давления и термопреобразователей

В составе измерительного комплекта на базе измерительного модуля М121-Ду40Ф входят встроенные преобразователи давления и температуры производства ООО "Интелприбор".

Комплект термометров сопротивления платиновых KTC-B-Pt100-A-x4-П-2-48/4-ПШ.25М12х1,5-Ф-180

| Диапазон измерения температуры, °C | 0...160 |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых разностей температур, , °C | 0…150 |
| Минимальная измеряемая разность температур, , °C | 0…150 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) преобразования поГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний | Pt100 |
| Преобразователь давления | ПД-МКТС |
| Максимальное рабочее давление измеряемой среды, P, МПа | 1,6 |
| Приведенная погрешность измерения, не более, % | ±2 |

6. Расчет гидравлических потерь в трубопроводах

Методика расчета (см. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. М. Машиностроение, 1982 г.).

Гидравлические потери разделяются на местные потери и линейные (на трение) и определяются по формуле:

(2)

Линейные потери трубопровода пропорциональны длине труб и определяются по формуле:

,                                                                      (3)

где R - удельные потери давления на трение, кгс/мм,

L - длина исследуемого участка трубопровода, м,

,                                               (4)

где  - коэффициент гидравлического трения,

- плотность теплоносителя, кг/м,

d - внутренний диаметр трубопровода, м,

G - расчетный расход теплоносителя, т/ч.

Коэффициент гидравлического трения зависит от характера движения воды и определяется безразмерным числом Рейнольдса, которое для труб круглого сечения определяется:

,                                                            (5)

где  - кинематическая вязкость жидкости, которая для воды при 60°С равна 0,415·10 м/с.

Предельное число Рейнольдса, разграничивающее переходный и устоявшиеся режимы, определяется:

,                                                       (6)

где  - абсолютная шероховатость, которая для стальных труб равна 0,1-0,5 мм.

Если число R меньше R, то коэффициент гидравлического трения определяется:

.                                                        (7)

Если число R больше или равно R, то коэффициент гидравлического трения определяется:

.                                            (8)

Скорость движения теплоносителя (V) и площадь сечения трубопровода (S) связаны соотношением:

.                                            (9)

Узел учета, в первом приближении, можно разделить на два участка - с большим и малым диаметром, потерями на участках с большим диаметром трубы пренебрегаем из-за малой величины по сравнению с потерями на трубе малого диаметра.

Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров фирмы "Интелприбор"

Рис.1. Расчет гидравлических потерь напора

(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г. Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб". Протокол технического совещания от 11.10.201 _ г.)

| Наименование | Обозначение | Размерность | Трубопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й | 2-й |
| Исходные параметры |
| Диаметр трубопровода перед конфузором | D | мм | 50 | 50 |
| Диаметр трубопровода после диффузора | D | мм | 50 | 50 |
| Диаметр сужения | Dy | мм | 40 | 40 |
| Длина сужения | L | мм | 450 | 450 |
| Угол раскрытия конфузора и диффузора | a | град. | 20 | 20 |
| Массовый расход воды | G | т/ч | 0,29 | 0,29 |
| Температура воды | t | град. | 150 | 70 |
| Рабочее (избыточное) давление воды | P | кгс/см | 1 | 0,4 |
| Эквивалентная шероховатость трубопр. | d | мм | 0,5 | 0,5 |
| Расчетные параметры |
| Объемный расход воды | Q | м/ч | 0,2876375 | 0,2876375 |
| Скорость воды в сужении | v | м/с | 0,06 | 0,06 |
| Плотность воды | r | кг/м | 916,8 | 977,7 |
| Кинематическая вязкость воды | n | м/с | 1,61E-07 | 4,01E-07 |
| Число Рейнолдса | R |  | 15756 | 6347 |
| Коэффициент гидравлического трения |  |  | 0,03961 | 0,04294 |
| Коэффициент сопротивления конфузора | Х |  | 0,03161 | 0,03302 |
| Коффициент нерав. поля скоростей | К |  | 1,86161 | 1,95639 |
| Коэффициент сопротивления расширения | Х |  | 0,08822 | 0,09271 |
| Коэффициент сопротивления трения | Х |  | 0,01683 | 0,01825 |
| Потери напора в конфузоре | h | м в.ст. | 0,00001 | 0,00001 |
| Потери напора на прямом участке | h | м в.ст. | 0,00009 | 0,00010 |
| Потери напора на диффузоре | h | м в ст. | 0,00002 | 0,00002 |
| Суммарные потери напора | h | м в.ст. | 0,00011 | 0,00012 |

7. Перечень контролируемых параметров

Перечень данных, регистрируемых прибором и передаваемых в энергоснабжающую организацию и на сервер Системы:

- почасового, посуточного и помесячного количества теплоты в гигакалориях (нарастающим итогом);

- почасового, посуточного и помесячного объема и массы (нарастающим итогом) теплоносителя в кубических метрах и в тоннах соответственно;

- среднечасовых, среднесуточных и среднемесячных температур (в градусах Цельсия) и давлений теплоносителя (в технических атмосферах абсолютных);

- среднечасовых, среднесуточных и среднемесячных температур окружающего воздуха (при наличии термопреобразователя) в градусах Цельсия;

- времени наработки теплосчетчика в часах;

- времени начала и окончания событий и ошибок (неисправностей), а также их кода.

8. Эксплуатационные характеристики

8.1. Рабочие условия эксплуатации

| Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха для СБ,°C: | от +5 до +50; |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха для ИМ, °C: | от +5 до +70; |
| Относительная влажность окружающего воздуха, не более, %: | 93; |
| Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа: | от 84,0 до 106; |
| Номинальное напряжение силовой сети, В: | 230; |
| Рабочий диапазон напряжения силовой сети, В: | от 184 до 253; |
| Предельно допустимый диапазон напряжения силовой сети, В: | от 161 до 276; |
| Рабочий диапазон частот силовой сети, Гц: | 50±1; |
| Напряженность магнитного постоянного или переменного поля с частотой силовой сети, не более, А/м: | 400; |
| Рабочее давление измеряемой среды, не более, МПа: | 1,6 (2,5); |
| Предельно допустимое (опрессовочное) давление, не более, МПа: | 2,5 (4,0); |
| Температура измеряемой среды, °C: | от 0 до +150; |
| Длина прямолинейных участков трубопровода без местных гидравлических сопротивлений (трубопроводная арматура и др. устройства) до преобразователя расхода, не менее: | 3 Ду; |
| Длина прямолинейных участков трубопровода без местных гидравлических сопротивлений после преобразователя расхода, не менее: | 2 Ду; |
| Допустимая удельная электрическая проводимость измеряемой жидкой среды, См/м: | от 10 до 10. |

8.2. Электрические параметры

| Составная часть теплосчетчика | Потребляемая мощность, не более, Вт |
| --- | --- |
| СБ | 5-20 (в зависимости от комплектации) |
| М121 | 3 |
| М021 | 1,5 |

8.3. Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры и масса указаны в рабочих чертежах.

8.4. Показатели надежности

Норма средней наработки до отказа теплосчетчиков с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, 50000 ч. Полный средний срок службы теплосчетчиков 12 лет.

9. Метрологические характеристики

9.1. Диаметры условного прохода (Ду) электромагнитных первичных преобразователей расхода, наименьшее (G) и наибольшее (G) значения измеряемых теплосчетчиком объемных расходов в зависимости от Ду и от динамического диапазона измерения объемного расхода D=G/G, приведены в таблице 1:

Таблица 1

Диапазоны измеряемых расходов

| Ду, мм | G, м/ч | G, м/ч | Значение объемного расхода, при котором перепад давления на ПР не превышает 0,01 МПа, м/ч | Перепад давления на ПР при G=G не более, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при D=1000 | при D=500 | при D=250 | (1) | (2) | (1) | (2) |
| 15 | 6 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |  | 6 |  | 0,005 |
| 25 | 16 | 0,016 | 0,032 | 0,064 | 13 | 16 | 0,015 | 0,005 |
| 32 | 25 | 0,025 | 0,025 | 0,0150 | 250 | 25 | 0,015 | 0,005 |
| 40 | 40 | 0,040 | 0,08 | 0,16 | 33 | 40 | 0,015 | 0,005 |
| 50 | 60 | 0,060 | 0,12 | 0,24 | 60 | 60 | 0,01 | 0,005 |
| 65 | 105 | 0,105 | 0,21 | 0,42 |  | 105 |  | 0,005 |
| 80 | 160 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 160 | 160 | 0,01 | 0,005 |
| 100 | 250 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |  | 250 |  | 0,005 |
| 150 | 600 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |  | 600 |  | 0,005 |
| 200 | 1000 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |  | 1000 |  | 0,005 |
| 300 | 2500 | 2,5 | 0,0 | 10,0 |  | 2500 |  | 0,005 |
| (1) - для ИМ со всеми типами конструкции, кроме К5; (2) - для ИМ с типом конструкции К5. |

По данному проекту используется динамический диапазон измерения объемного расхода D=G/G=1000.

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерениях объема, массы, объемного и массового расхода теплоносителя, обеспечиваемых дополнительными измерительными каналами расхода, должны соответствовать значениям пределов допускаемой относительной погрешности измерения объема, массы, объемного и массового расхода ПРИ, используемых в дополнительных КР. Допускается применение ПРИ, имеющих значение относительной погрешности измерения объемного расхода теплоносителя не более 2% в диапазоне 1<G/G<25.

10. Монтаж электрических цепей

Электроснабжение (~220 В) шкафа блока питания для узла учета осуществляется от ближайшего существующего силового щита.

Электробезопасность эксплуатации оборудования узла учета обеспечивается уравниванием наведенных потенциалов, что достигается путем присоединения шкафа блока питания к местному контуру заземления (при его наличии) или к заземленной металлоконструкции отдельным изолированным медным проводом сечением не менее 4,0 мм.

Интерфейс RS-485 подключать кабелем STP-2ST (две витые пары в экране, сечением 0,25 мм).

Для механической защиты монтаж кабелей производится в гофротрубе из ПВХ, с наружным диаметром 16 мм.

11. Указания по мерам безопасности

При монтаже, обслуживании и поверке счетчика должны соблюдаться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.

К работам по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации счетчиков допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и ознакомленные с его эксплуатационной документацией.

В процессе эксплуатации приборы должны подвергаться периодическому осмотру, при котором следует проверять:

- сохранность пломб;

- надежность заземления;

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий;

- надежность присоединения кабелей и крепления приборов;

- отсутствие механических повреждений приборов и кабелей.

Источником опасности при монтаже и эксплуатации счетчика является электрический ток.

Перед подключением расходомера к электрической сети необходимо заземлить корпус шкафа "Устройства сбора и передачи данных".

Монтаж и демонтаж преобразователя расхода и давления должны производиться при полностью отсутствующем избыточном давлении в трубопроводе и отключении шкафа "Устройства сбора и передачи данных" от электросети.

12. Размещение и монтаж

Размещение оборудования объекта и прибора должно быть выполнено согласно проектной документации.

Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с инструкциями по монтажу и действующими СНиП.

Прибор рассчитан под навесной монтаж на стене свободного от воздействия агрессивных газов и паров помещения с рабочими условиями эксплуатации.

Шкаф "Устройства сбора и передачи данных" устанавливается на стене помещения в удобном месте, легко доступном для пользователя.

Все кабели должны быть проложены в гофротрубе из ПВХ.

13. Удаленный сбор данных коммерческого учета тепловой энергии

Для удаленного сбора данных используется установленное в шкафу "Устройства сбора и передачи данных" устройство УПД, подключение по интерфейсу RS-485 к теплосчетчику МКТС. УПД обеспечивает прозрачный доступ по коммутируемому GSM-каналу (протокол CSD) с компьютера или устройства сбора и передачи данных к данным, хранящимся в СБ МКТС.

В качестве программного обеспечения для удаленного доступа к данным может использоваться как программное обеспечение, поставляемое предприятием-изготовителем в комплекте с теплосчетчиком, так и программное обеспечение ПК "Энергосфера" (разработчик ОАО "Прософт-Системы"), используемое в составе автоматизированных систем комплексного учета топливно-энергетических ресурсов железных дорог (АСКУ ТЭР).

Программно-технический комплекс АСКУ ТЭР обеспечивает:

- ежесуточное дистанционное чтение архивов данных и журналов событий с приборов учета ТЭР;

- обеспечивает удаленный ежесуточный мониторинг состояния оборудования узлов учета ТЭР;

- ежемесячно формирует отчеты о потреблении энергоресурсов для предоставления поставщику энергоресурсов;

- решает ряд аналитических задач, обеспечивающих оптимизацию потребления энергоресурсов;

- обнаружение нештатных ситуаций в работе системы ресурсообеспечения здания (неисправность оборудования, авария, утечка ресурса, а также нарушение нормативных показателей при подаче ресурсов) путем постоянного анализа и сравнения данных.

14. Антивандальные мероприятия

Для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию узлов учета, помещения, шкафы, в которых расположено оборудование, должны быть закрыты на замок. Средства измерений пломбируются.

15. Параметры конфигурации теплосчетчика

Информация о теплосчетчике

| MKTC N | 0 |
| --- | --- |
| Версия ПО | 00.00 |
| Дата чтения из МКТС | 00.00.0000 00:00:00 |
| Дата последнего редактирования | 23.06.2010 16:53:15 |

Настройки теплосчетчика

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число узлов учета | 1 |
| Размерность Q | Гкал |
| Размерность Р | ата |
| Датчик t | Нет |
| Скорость связи СОМ | 9600 |
| Уход часов [с/мес] | 0 |

Параметры узла учета N 1

Схема учета: Закрытая

Формула: Q=M1(h1-h2)

Параметры измерительных модулей

| Параметр | Значение для ИМ N |
| --- | --- |
|  | ИМ1 | ИМ2 | ИМ3 | ИМ4 |
| Тип | M111 | M111 | НЕТ | НЕТ |
| Адрес | 1001 | 1002 | - | - |
| Ду | 40 | 40 | - | - |
| АктИмп | Нет | Нет | - | - |

Параметры расчета тепловой энергии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Синхр. интеграторов М и Q | Да |
| Ошибка при dt<min | Да |
| dt min | 2.00 |
| Ошибка при W<0 | Да |

Параметры каналов узла учета

| Параметр | Значение для канала: |
| --- | --- |
|  | Gv1 | Gv2 | Gv3 |
| Канал | ИМЛ-Gv | ИМ3-Gv | нет |
| Програм. значение/Вес импульса | - | - | - |
| Договорное значение при ошибке | - | - | - |
| Минимум | 0,040 | 0,040 | - |
| Догов. знач. при измерении < минимума | 0,040 | 0,040 | - |
| Максимум | 40 | 40 | - |
| Догов. знач. при измерении > максимума | 40 | 40 | - |
| Предельный реверс | 0 | 0 | - |
| Договорной реверс | - | - | - |
| Датчик пустой трубы | Включен | Включен | - |
| Ошибка при пустой трубе | Ошибка | Ошибка | - |
| Параметр | Значение для канала: |
|  | t1 | t2 | t3 | P1 | Р2 | Р3 | tхв | Рхв |
| Канал | ИМИ | ИМ24 | нет | ИМ1-Р | ИМ2-Р | нет | нет | нет |
| Значение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договорная ошибка | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Минимум | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Догов. минимум | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Максимум | 150 | 150 | - | 16 | 16 | - | - | - |
| Догов. максимум | 150 | 150 | - | 0 | 0 | - | - | - |

Список литературы

- Градостроительный кодекс РФ.

- Закон "О техническом регулировании".

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакцияСНиП 41-03-2003.

- СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакцияСНиП 3.05.01-85.

- СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998 г.

- СП 41.101-95 Проектирование тепловых пунктов. 1997 г.

- ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.

- Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981 г.

- Правила устройства электроустановок. 1998 г. ПУЭ. Седьмое издание. 2001 г.

- О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя от 18.11.2013 N 1034.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Спецификация оборудования

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Системный блок | СБ-04-ББП07-RS485-USB | шт. | 1 |  |
| б/п | Интерфейс-плата расширения | RS-485-МКТС | шт. | 1 |  |
| б/п | Интерфейс-плата расширения | USB-МКТС | шт. | 1 |  |
| 2 | Измерительный модуль | М121-И6-Ду40Ф-1,6 | шт. | 2 | моноблок в комплекте с датчиком давления и термопреобразоват. |
| 3 | Термоманометр | ТМТБ-31Р.1 (0-120°С) (0-1,6 МПа) G1/2.2, 5 | шт. | 2 | или аналогичный |
|  | Трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 4 | Кран шаровой фланцевый Ду 50 | Немен | шт. | 4 | или аналогичный |
| 5 | Фланец Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 | или аналогичный |
| 6 | Труба Ду 40 | ГОСТ 8732-78 | м | 0,7 | или аналогичный |
| 7 | Труба Ду 50 | ГОСТ 8732-78 | м | 6 | или аналогичный |
| 8 | Переход концентрический Ду 50Ду 40 | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 4 | или аналогичный |
| 9 | Бобышка приварная N 2 | Росма БТ-30-Gm | шт. | 2 | или аналогичный |
| 10 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду 15 | 11Б41п | шт. | 2 | или аналогичный |
| 11 | Резьба Ду 15 | ГОСТ 3262-75 | шт. | 2 | или аналогичный |
| 12 | Отвод Ду 50 | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 | или аналогичный |
| 13 | Переход концентрический Ду 100Ду 50 | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | или аналогичный |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |
| б/п | Кабель (четыре витые пары в экране) | STP 4х2хAWG23 | м | 30 | или аналогичный |
| б/п | Кабель | ВВГ 3х1,5 | м | 15 | или аналогичный |
| б/п | Кабель | ВВГ 1х4 | м | 5 | или аналогичный |
|  | Стандартные изделия |  |  |  |  |
| б/п | Прокладка | А-50-16-П0Н | шт. | 8 |  |
| б/п | Болт с гайкой М16 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 32 |  |
| б/п | Шайба М16 | ГОСТ 11371-78 | шт. | 32 |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| б/п | Трубка ПВХ Д.16 | ПВХ | м | 45 | или аналогичный |
| б/п | Держатель диаметром 16 с защелкой и дюбелем в комплекте с винтом | RAL 7035 DKC 51316 | шт. | 90 | или аналогичный |
| б/п | Бирка маркировочная | У153 150 | шт. | 2 | или аналогичный |
| б/п | Бирка маркировочная | У136 100 | шт. | 4 | или аналогичный |
| б/п | Дюбель с шурупом, крест-полукруглый | BM F0023 | шт. | 4 | или аналогичный |
| б/п | Эмаль для теплосетей | ЭП-969 | кг | 0,2 | или аналогичная |
| б/п | Кабельный наконечник DIN46228 | DN00208 | шт. | 8 | или аналогичный |
| б/п | Кабельный наконечник DIN46228 | DN01510 | шт. | 4 | или аналогичный |
| б/п | Комплект монтажных частей | КтМ-Ду40 | шт. | 2 |  |
| б/п | Вставка монтажная | ВстМ-Ду40 | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование, поставляемое по другим проектам |  |  |  |  |
| б/п | Устройство передачи данных | УПД-1М | шт. | 1 | ТМЖИ.411012.200.В4.02 |
| б/п | Шкаф устройства передачи данных | ШПД | шт. | 1 | ТМЖИ.411012.200.В4.02 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |
| 58 | Устройство передачи данных | УПД-1М/УПД-2 | шт. | 1 |  |
| 59 | Антенна | Антей 905 | шт. | 1 |  |
| 60 | Шкаф с монтажной панелью (IP-54) | ЩМП-2, 500х400х220 | шт. | 1 |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| 61 | Автоматический выключатель | ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С | шт. | 1 |  |
| 62 | Автоматический выключатель | ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С | шт. | 1 |  |
| 63 | Розетка с заземлением на DIN-рейку ИЭК | РАр 10-3-ОП | шт. | 1 |  |
| 64 | Вилка | 2РМ14КПН4Г1В1 | шт. | 1 |  |
| 65 | Вилка | 2РМ18КПН7Г1В1 | шт. | 1 |  |
| 66 | Концевой стопор на DIN-рейку | Klemsan RD3 (сер.) | шт. | 2 |  |
| 67 | Клеммник на DIN-рейку | Klemsan AVK2,5 | шт. | 3 |  |
| 68 | Клемма | Klemsan АV2,5/4Т | шт. | 1 |  |
| 69 | DIN-рейка |  | м | 0,4 |  |
| 70 | Наконечник | DN00508 | шт. | 5 |  |
| 71 | Наконечник | DТЕ00508 | шт. | 4 |  |
| 72 | Наконечник | DN01008 | шт. | 18 |  |
| 73 | Дюбель с шурупом, крест-полукруглый | BM F0023 | шт. | 4 |  |
| 74 | Кабельный ввод | PG11 | шт. | 5 |  |
| 75 | Термоусадочная трубка 6 мм |  | м | 0,05 |  |
| 76 | Трубка 6 мм |  | м | 0,2 |  |
| 77 | Трубка 5 мм |  | м | 0,14 |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 78 | Провод | ПВ-3 0,5 белый | м | 0,82 | 78 |
| 79 | Провод | ПВ-3 0,5 красный | м | 0,22 | 79 |
| 80 | Провод | ПВ-3 0,5 синий | м | 0,22 | 80 |
| 81 | Провод | ПВ-3 0,5 черный | м | 0,22 | 81 |
| 82 | Провод желто-зеленый | ПВ-3 1х1,5 | м | 0,12 | 82 |

С проектом производства работ ознакомлен:

| N п/п | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |