СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПАРОВЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СНиП 3.05.01-85 п.п.4.1; 4.3; 4.9

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж паровых систем отопления и теплоснабжения должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ |
|  | Соблюдение температурного режима | Инструментально Термометр | То же | То же | Испытания должны производиться при положительной температуре в помещениях здания |
| Гидростатическое испытание | Величина пробного давления | Визуально по манометру | В процессе проведения испытания | Прораб | Паровые системы отопления и теплоснабжения с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см) должны испытываться гидростатическим методом давлением, равным 0,25 МПа (2,5 кгс/см) в нижней точке системы; системы с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) - гидростатическим давлением, равным рабочему давлению плюс 0,1 МПа (1 кгс/см), но не менее 0,3 МПа (3 кгс/см) в верхней точке системы |
|  | Целостность системы, величина падения давления | То же Внешний осмотр | То же | То же | Система признается выдержавшей испытание давлением, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и отсутствую течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах |
| Паровое испытание | Величина утечки пара | То же | То же | То же | Системы парового отопления и теплоснабжения после гидростатических испытаний должны быть проверены путем пуска пара с рабочим давлением системы. При этом утечки пара не допускается |