СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРОВ)

СНиП 3.05.01-85, пп.3.20, 3.23, 3.25, 3.27

ДОПУСКАЕТСЯ:

заделка кронштейнов в каменные стены перпендикулярно к плоскости стены на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки);

установка радиаторов на расстояниях:

| от нижней поверхности подоконных досок не менее | 50 мм; |
| --- | --- |
| от поверхности штукатурки стены не менее | 25 мм; |
| от пола не менее | 60 мм; |

в помещениях лечебно-профилактических, санаторно-курортных и детских учреждений:

| от поверхности штукатурки не менее | 60 мм; |
| --- | --- |
| от пола не менее | 100 мм. |

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

применение деревянных клиньев при заделке кронштейнов.

Совмещение вертикальных осей симметрии нагревательных приборов и оконных проемов не обязательно.

Край нагревательного прибора со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.

| Кто контролирует | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Разметка мест крепления кронштейнов в стене | Наполнение отверстий цементным раствором после сверления | Заделка кронштейнов | Установка радиаторов |
| Состав контроля (что контроли- ровать) | Соблюдение расстояний от пола, подокон- ника, стены, стояка | Глубина заполнения. Качество цементного раствора | Перпендику- лярность к стене, глубина заделки | Вертикальность и горизонталь- ность радиаторов |
| Способ контроля (как контроли- ровать) | Шаблон, метр складной металлический, отвес строитель- ный, уровень строительный, рейка | Визуально | Визуально, уровень строительный | Уровень строительный, отвес строительный |
| Время контроля (когда контро- лировать) | В процессе работы | В процессе и после окончания работы |
| Кто привле- кается к проверке |  | Лаборатория |  |  |