- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 14 октября 1983 г. N 258

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

System of building design documents. Anticorrosive

protection of building structures. Working drawings

ГОСТ 21.513-83

Группа Ж01

Срок введения

1 июля 1984 года

Разработан Институтом "Проектхимзащита" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: М.Ф. Быкова (руководитель темы), В.А. Соколов, В.П. Шевяков, С.Н. Шульженко.

Внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР;

Член Коллегии В.М. Орлов.

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (основной комплект рабочих чертежей марки АЗ) всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на рабочие чертежи антикоррозионной защиты, осуществляемой в процессе изготовления элементов конструкций (первичная защита).

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (далее именуемые рабочими чертежами антикоррозионной защиты) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства.

1.2. При воздействии слабоагрессивных сред на конструкции зданий и сооружений указания по антикоррозионной защите приводят в общих данных по рабочим чертежам соответствующей марки.

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АЗ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

рабочие чертежи антикоррозионной защиты;

ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты.

- 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АЗ дополнительно к ГОСТ 21.102-79 в таблице по форме 1 приводят данные, характеризующие условия эксплуатации конструкций зданий и сооружений.

В графах таблицы указывают:

в графе "Номер (обозначение), наименование, отметки, координационные оси помещения (участка), объекта защиты" - наименование и номер защищаемых помещений, участков зданий (сооружений), обозначение объекта защиты, координационные оси, между которыми расположен объект защиты, его габаритные размеры, высотные отметки, марки систем вентиляции;

в графах "Характеристика жидких сред" - наименование или химический состав по компонентам, их концентрацию (мг/л, г/л, %) и температуру (°С);

в графах "Интенсивность воздействия агрессивной среды на полы", "Механическое воздействие на полы" и "Вид уборки пола" - данные, характеризующие воздействие на полы, в соответствии с наименованием граф;

в графах "Характеристика газовоздушных сред" - наименование или химический состав по компонентам агрессивных газов, их концентрацию (мг/м3) или группу агрессивности газов, температуру (°С), относительную влажность (%);

в графе "Особые условия эксплуатации" - особые условия эксплуатации. Например:

для полов - воздействие твердых агрессивных сред, диэлектричность, безыскровость, беспыльность;

для несущих и ограждающих конструкций - воздействие жидких и твердых агрессивных сред, несорбируемость, возможность периодического смыва загрязнений с конструкций;

для каналов, тоннелей, емкостных и других сооружений, систем вентиляции - материал размещаемых в них трубопроводов; способы их соединений и укладки; тип сооружений (проходные, непроходные, наливные, вентилируемые); возможный уровень заполнения; способ уборки проливов; возможность образования конденсата и способ его удаления; наличие абразивных примесей, механических воздействий, перемешивающих устройств, гидро- или теплоизоляции, давления или разрежения; место установки;

в графе "Вид защиты":

для пола - тип защиты пола в соответствии с экспликацией полов;

для несущих и ограждающих конструкций, каналов, тоннелей, емкостных и других сооружений, систем вентиляции - номер чертежа, на котором показана конструкция антикоррозионной защиты.

Пример заполнения таблицы по форме 1 приведен в справочном Приложении 1.

Форма 1

Условия эксплуатации конструкций зданий и сооружений

┌──────┬─────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────────┬────┬───┬───\───\

│Номер │ Характеристика  │Интен-│Меха- │ Вид │    Характеристика    │Осо-│Вид│   │   │

│(обоз-│   жидких сред   │ сив- │ничес-│убор-│  газовоздушных сред  │бые │за-│ 15│   │

│наче- ├──────┬─────┬────┤ность │ кое  │ ки  ├────┬─────┬────┬──────┤ус- │щи-├───\   │

│ние), │Наиме-│Кон- │Тем-│ воз- │ воз- │пола │Наи-│Кон- │Тем-│Отно- │ло- │ты │   │   │

│наиме-│нова- │цен- │пе- │дейст-│дейст-│     │ме- │цен- │пе- │ си-  │вия │   │   │   │

│нова- │ ние  │тра- │ра- │ вия  │ вие  │     │но- │тра- │ра- │тель- │экс-│   │   │   │

│ ние, │ или  │ция, │ту- │агрес-│  на  │     │ва- │ция, │ту- │ ная  │плу-│   │   │   │

│отмет-│хими- │мг/л,│ра, │сивной│ полы │     │ние │    3│ра, │влаж- │ата-│   │   │   │

│ ки,  │ чес- │г/л, │°С  │среды │  на  │     │или │мг/м │°С  │ность,│ции │   │   │   │

│коор- │ кий  │  %  │    │  на  │ полы │     │хи- │     │    │%     │    │   │   │   │

│дина- │ сос- │     │    │ полы │      │     │ми- │     │    │      │    │   │   │ 85│

│цион- │ тав  │     │    │      │      │     │чес-│     │    │      │    │   │   │   │

│ ные  │      │     │    │      │      │     │кий │     │    │      │    │   │ 70│   │

│ оси, │      │     │    │      │      │     │сос-│     │    │      │    │   │   │   │

│поме- │      │     │    │      │      │     │тав │     │    │      │    │   │   │   │

│щения │      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

│(учас-│      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

│ тка) │      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

│объек-│      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

│та за-│      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

│ щиты │      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │   │   │

├──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼───┼───\───\

│      │      │     │    │      │      │     │    │     │    │      │    │   │

│  52  │  20  │ 15  │ 15 │  20  │  20  │ 20  │ 20 │ 15  │ 15 │  15  │ 25 │ 20│

/──────/──────/─────/────/──────/──────/─────/────/─────/────/──────/────/───/

│                                                                            │

│                                     272                                    │

/────────────────────────────────────────────────────────────────────────────/

2.2. В общих указаниях в дополнение к ГОСТ 21.102-79 приводят:

перечень нормативных документов и технологических инструкций, на основании которых производят работы по антикоррозионной защите;

требования по выполнению антикоррозионных работ, монтажу элементов конструкций, подлежащих защите, контролю качества антикоррозионных покрытий, технике безопасности и противопожарным мероприятиям.

- 3. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Рабочие чертежи антикоррозионной защиты включают:

планы подземных конструкций зданий (сооружений);

планы полов помещений (участков);

планы и разрезы фундаментов под оборудование, лотков, приямков, а также каналов, тоннелей и других сооружений;

схемы систем вентиляции;

сечения и узлы антикоррозионной защиты конструкций.

3.2. Масштабы изображений принимают по ГОСТ 2.302-68:

планы подземных конструкций зданий (сооружений) .......... 1:200 - 1:400

планы полов помещений (участков) ......................... 1:100 - 1:200

планы и разрезы фундаментов под оборудование, лотков,

приямков, а также каналов, тоннелей и других сооружений ....... 1:20  - 1:200

сечения и узлы антикоррозионной защиты конструкций ....... 1:2   - 1:20

3.3. На планах подземных конструкций здания (сооружения) указывают элементы конструкций (схематично), а также:

координационные оси;

зоны антикоррозионной защиты;

ссылки на сечения или узлы антикоррозионной защиты конструкций.

Пример выполнения плана подземных конструкций приведен на черт. 1.

Черт. 1

На листе, где помещен план подземных конструкций, приводят гидрогеологические данные в таблице по форме 2.

Форма 2

Гидрогеологические данные

┌─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┬───\─

│ Отметка │         │         │           │       │   │

│ уровня  │ Состав  │   рН    │    Тип    │Особые │   │

│грунтовых│грунтовых│грунтовых│  грунта   │условия│ 45│

│   вод,  │   вод   │   вод   │           │эксплу-│   │

│    м    │         │         │           │атации │   │

├─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼───\─

│         │         │         │           │       │

│   25    │   50    │   20    │     50    │  40   │

/─────────/─────────/─────────/───────────/───────/─

│                                                 │

│                     185                         │

/─────────────────────────────────────────────────/

В графах таблицы указывают:

в графе "Состав грунтовых вод" - наименование или химический состав грунтовых вод (словами или химическими формулами);

в графе "Особые условия эксплуатации" - прогнозируемая максимальная отметка уровня поднятия грунтовых вод, вероятность их загрязнения, глубина заложения фундаментов здания (сооружения).

Пример заполнения таблицы по форме 2 приведен в справочном Приложении 2.

При ограниченной номенклатуре элементов подземных несущих конструкций допускается план подземных конструкций не выполнять, таблицу по форме 2 помещать на листе общих данных по рабочим чертежам.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21.501-80 Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994 N 18-10 введен в действие с 1 сентября 1994 года ГОСТ 21.501-93.

3.4. Планы полов помещений (участков) выполняют по ГОСТ 21.501-80 с учетом следующих дополнительных требований:

типы полов и номера помещений (участков) проставляют в кружках диаметром 10 мм, разделенных горизонтальной линией.

Над линией указывают римской цифрой тип пола, под линией - арабской цифрой номер помещения (участка).

Примечание. При отсутствии на архитектурно-строительных чертежах номеров помещений их проставляют на чертежах марки АЗ. Отдельным участкам помещения с различными агрессивными средами допускается присваивать обозначение, состоящее из номера помещения и буквенного индекса.

На листе, где помещены планы полов, приводят данные по антикоррозионной защите несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в таблице по форме 3.

Форма 3

Антикоррозионная защита несущих и ограждающих

конструкций зданий и сооружений

┌─────┬───────────────┬────────────────────────────┬────┬──────┬───\─

│     │               │ Состав защитного покрытия  │Об- │      │ 10│

│Номер│               ├─────────────┬──────────────┤щая │      ├───\─

│поме-│  Наименование │  Грунтовка  │Покрывной слой│тол-│Приме-│ 10│

│ ще- │   и материал  ├────────┬────┼─────────┬────┤щина│чание ├───\─

│ния, │   элементов   │ Марка  │Кол.│  Марка  │Кол.│пок-│      │   │

│учас-│  конструкций  │ мате-  │сло-│  мате-  │сло-│ры- │      │ 40│

│ тка │               │ риала  │ ев │  риала  │ ев │тия,│      │   │

│     │               │        │    │         │    │мкм │      │   │

├─────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼────┼────┼──────┼───\─

│     │               │        │    │         │    │    │      │

│ 15  │      55       │   30   │ 10 │   30    │ 10 │ 15 │  20  │

/─────/───────────────/────────/────/─────────/────/────/──────/─

│                               185                            │

/──────────────────────────────────────────────────────────────/

Пример заполнения таблицы по форме 3 приведен в справочном Приложении 3.

3.5. На планах фундаментов под оборудование, лотков, приямков, каналов, тоннелей и других сооружений указывают:

координационные оси;

уклоны полов, лотков, каналов, тоннелей;

габаритные размеры лотков, приямков, каналов, тоннелей и других элементов здания (сооружения), а также высотные отметки фундаментов под оборудование, отметки дна лотков, приямков, каналов и тоннелей;

ссылки на сечения и узлы антикоррозионной защиты конструкций.

Пример выполнения плана приведен на черт. 2.

Черт. 2

На листе, где помещен план, в таблице по форме 4 приводят данные об агрессивных воздействиях на фундаменты под оборудование.

Форма 4

Агрессивные воздействия на фундаменты под оборудование

┌─────┬────────────────┬────┬──────────────┬───┬─────────┬───\─

│ Но- │                │    │              │Но-│         │   │

│ мер │                │Мар-│              │мер│ Особые  │   │

│ по- │                │ ка │  Характер    │уз-│ условия │   │

│ ме- │  Наименование  │фун-│ агрессивного │ла │ эксплу- │ 45│

│ ще- │  оборудования  │ да-│ воздействия  │за-│ атации  │   │

│ ния,│                │мен-│              │щи-│         │   │

│учас-│                │ та │              │ты │         │   │

│ тка │                │    │              │   │         │   │

├─────┼────────────────┼────┼──────────────┼───┼─────────┼───\─

│     │                │    │              │   │         │   │

│ 15  │      65        │ 20 │      45      │15 │    25   │

/─────/────────────────/────/──────────────/───/─────────/─

│                        185                             │

/────────────────────────────────────────────────────────/

│                                                        │

В графе "Особые условия эксплуатации" таблицы указывают способ установки оборудования (например: на плите, на раме).

Пример заполнения таблицы по форме 4 приведен в справочном Приложении 4.

При большой насыщенности плана строительными элементами допускается планы каналов, тоннелей, емкостей и т.п. помещать на отдельных листах.

3.6. На схемах систем вентиляции (местных отсосов) указывают:

воздуховоды - толстой сплошной основной линией;

диаметры или размеры сечений воздуховодов - на полке линии-выноски;

отметки уровня осей круглых и низа прямоугольных воздуховодов и другие отметки, характерные для систем вентиляции;

контуры технологического оборудования, имеющего местные отсосы (в сложных случаях), - тонкой сплошной линией;

местные отсосы;

вид соединения воздуховодов;

обозначения (марка, номер) систем вентиляции;

ссылки на узлы антикоррозионной защиты.

Схемы систем общеобменной вентиляции, подлежащих антикоррозионной защите, не выполняют, а приводят только узлы антикоррозионной защиты этих систем и их номера.

3.7. Чертежи узлов выполняют на характерные элементы антикоррозионной защиты.

На чертежах узлов указывают конструкцию антикоррозионной защиты (черт. 3).

Черт. 3

- 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ

4.1. Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты выполняют по форме 5.

Форма 5

Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты

┌───────────────────────────┬─────────┤├────────────┬─────┬───\─

│                           │         ││         2  │     │   │

│                           │   Объемы││ работ, м   │     │ 10│

│                           ├─────────┤├────────────┤     ├───\─

│                           │1)       ││            │     │ 10│

│                           ├─────────┤│            │     ├───\─

│                           │         │\            │     │   │

│                           │         │/            │Итого│   │

│       Наименование        │2)       /│            │     │ 40│

│                           │         \│            │     │   │

│                           │         ││            │     │   │

│                           ├──┬──┬──┬┤├┬──┬──┬──┬──┤     ├───\─

│                           │  │  │  ││││  │  │  │  │     │   │

│                           │3)│  │  ││││  │  │  │  │     │ 20│

│                           │  │  │  ││││  │  │  │  │     │   │

├───────────────────────────┼──┴──┴──┴┤├┴──┴──┴──┴──┼─────┼───\─

│            120            │          15хn         │ 20  │

/───────────────────────────/───────────────────────/─────/─

│                           │                       │     │

В подзаголовках указывают:

в подзаголовке 1) - отметки пола (дна) объектов защиты;

в подзаголовке 2) - наименование и расположение (координационные оси) защищаемых помещений (участков), объектов защиты;

в подзаголовках 3) - наименование защищаемых элементов конструкций.

Количество граф зависит от количества объектов защиты и видов защищаемых элементов конструкций.

Пример оформления ведомости приведен в справочном Приложении 5.

- Приложение 1

Справочное

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

┌──────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────────────────────┬─────┬─────┐

│Номер │ Характеристика   │Интен-│Меха- │ Вид │    Характеристика    │Осо- │ Вид │

│(обоз-│   жидких сред    │ сив- │ничес-│убор-│  газовоздушных сред  │ бые │ за- │

│наче- ├──────┬──────┬────┤ность │ кое  │ ки  ├────┬─────┬────┬──────┤ ус- │ щи- │

│ние), │Наиме-│ Кон- │Тем-│ воз- │ воз- │пола │Наи-│Кон- │Тем-│Отно- │ ло- │ ты  │

│наиме-│нова- │ цен- │пе- │дейст-│дейст-│     │ме- │цен- │пе- │си-   │ вия │     │

│нова- │ние   │ тра- │ра- │ вия  │ вие  │     │но- │тра- │ра- │тель- │экс- │     │

│ ние, │или   │ ция, │ту- │агрес-│  на  │     │ва- │ция, │ту- │ная   │плу- │     │

│отмет-│хими- │ мг/л,│ра, │сивной│ полы │     │ние │    3│ра, │влаж- │ата- │     │

│ ки,  │чес-  │ г/л, │°С  │среды │  на  │     │или │мг/м │ °С │ность,│ ции │     │

│коор- │кий   │ %    │    │  на  │ полы │     │хи- │     │    │%     │     │     │

│дина- │сос-  │      │    │ полы │      │     │ми- │     │    │      │     │     │

│цион- │тав   │      │    │      │      │     │чес-│     │    │      │     │     │

│ ные  │      │      │    │      │      │     │кий │     │    │      │     │     │

│ оси, │      │      │    │      │      │     │сос-│     │    │      │     │     │

│поме- │      │      │    │      │      │     │тав │     │    │      │     │     │

│щения │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│(учас-│      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│ тка) │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│объек-│      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│та за-│      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│щиты  │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

├──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│Галь- │ НСl  │ 120  │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ Пол │

│вани- │Н SO  │ г/л  │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ тип │

│ чес- │ 2  4 │80 г/л│25- │Сред- │ Уме- │Смыв │ Сl │ 10  │18- │61-75 │Бес- │  I; │

│ кий  │ NaOH │ 110- │ 60 │ няя  │ рен- │водой│    │     │ 25 │      │пыль-│несу-│

│ цех, │      │ 120  │    │      │ ное  │     │    │     │    │      │ность│щие и│

│ отм. │      │ г/л  │    │      │      │     │    │     │    │      │     │огра-│

│4,800,│      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ждаю-│

│ оси  │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ щие │

│6-11, │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │конс-│

│ В-Е  │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │трук-│

│      │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ции -│

│      │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ см. │

│      │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │чер- │

│      │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ теж │

├──────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┤

┴──────────────────────/\/────────────────────────────/\/────────────────────────┴

┬──────┬─/\/──┬──────┬────┬──────┬──────┬─────┬/\/─┬─────┬────┬──────┬─────┬─────┬

├──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│ВК-1. │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│Венти-│      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│ляци- │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ См. │

│онный │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │ чер-│

│ тон- │  -   │  -   │ -  │  -   │  -   │  -  │ Сl │ 150 │ 20 │  75  │  -  │ теж │

│нель, │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│ оси  │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│ 7-8, │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

│ Г-Д  │      │      │    │      │      │     │    │     │    │      │     │     │

└──────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┘

- Приложение 2

Справочное

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

┌─────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┐

│ Отметка │            │         │           │       │

│ уровня  │   Состав   │   рН    │    Тип    │Особые │

│грунтовых│ грунтовых  │грунтовых│  грунта   │условия│

│   вод,  │    вод     │   вод   │           │эксплу-│

│    м    │            │         │           │атации │

├─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────┤

│         │ Содержание │         │           │Подъем │

│         │ сульфатов- │         │  Песок    │грунто-│

│         │-6800 мг/л, │   5,0   │ мелкозер- │вых вод│

│ -2,500  │ хлоридов-  │         │  нистый   │  до   │

│         │ 1500 мг/л  │         │           │ отм.  │

│         │            │         │           │ 0,000 │

┴─────────┴────/\/─────┴─────────┴────/\/────┴───────┘

- Приложение 3

Справочное

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

┌─────┬───────────────┬────────────────────────────┬────┬──────┐

│     │               │ Состав защитного покрытия  │Об- │      │

│Номер│               ├─────────────┬──────────────┤щая │      │

│поме-│  Наименование │  Грунтовка  │Покрывной слой│тол-│Приме-│

│ ще- │   и материал  ├────────┬────┼─────────┬────┤щина│чание │

│ния, │   элементов   │ Марка  │Кол.│  Марка  │Кол.│пок-│      │

│учас-│  конструкций  │ мате-  │сло-│  мате-  │сло-│ры- │      │

│ тка │               │ риала  │ ев │  риала  │ ев │тия,│      │

│     │               │        │    │         │    │мкм │      │

├─────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼────┼────┼──────┤

│2,5, │Стены наружные-│  Лак   │ 2  │  Эмаль  │ 2  │    │      │

│7    │железобетонные │ ХВ-784 │    │ ХВ-785  │    │90- │      │

│     │панели         │        │    │  Лак    │ 2  │120 │      │

│     │               │        │    │ ХВ-784  │    │    │      │

│     │               │        │    │         │    │    │      │

│6,7  │Колонны, фермы,│  Лак   │ 1  │ Краска  │ 2  │75- │      │

│     │обслуживающие  │ БТ-177 │    │ БТ-577  │    │90  │      │

│     │площадки и     │        │    │         │    │    │      │

│     │т.д. -         │        │    │         │    │    │      │

│     │стальные       │        │    │         │    │    │      │

│     │               │        │    │         │    │    │      │

│1,3  │ Защита несущих и ограждающих конструкций - см. чертеж  │

│     │               │        │    │         │    │    │      │

│     │               │        │    │         │    │    │      │

┴─────┴──────/\/──────┴────────┴────┴───/\/───┴────┴────┴─/\/──┘

- Приложение 4

Справочное

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ АГРЕССИВНЫХ

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

┌─────┬────────────────┬─────┬───────────────┬───┬─────────┐

│ Но- │                │     │               │Но-│         │

│ мер │                │Мар- │               │мер│ Особые  │

│ по- │                │ ка  │   Характер    │уз-│ условия │

│ ме- │  Наименование  │фун- │  агрессивного │ла │ эксплу- │

│ ще- │  оборудования  │ да- │  воздействия  │за-│ атации  │

│ ния,│                │мен- │               │щи-│         │

│учас-│                │ та  │               │ты │         │

│ тка │                │     │               │   │         │

├─────┼────────────────┼─────┼───────────────┼───┼─────────┤

│  1  │Бак с раствором │ФО-1 │Едкий натрий - │ 5 │ На раме │

│     │    щелочи      │     │    -70 г/л    │   │         │

│     │                │     │               │   │         │

│  2  │  Бак с серной  │ФО-12│Серная кислота-│ 2 │Аварийные│

│     │    кислотой    │     │     -96%      │   │ проливы │

┴─────┴──────/\/───────┴─────┴───────/\/─────┴───┴─────────┘

- Приложение 5

Справочное

ПРИМЕР

ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ

РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ

──────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────

Наименование    │          Объемы работ, м3           │Итого

├──────────────────────┬──────────────┤

│    Отметка 0,000     │Отметка 4,800 │

├────────────┬─────────┼──────────────┤

│Склад кислот│Кладовая │Гальванический│

│7 - 9; Р - С│химикатов│ цех 6 - 11;  │

│            │12 - 13; │     Б - Е    │

│            │ А - В   │              │

├───┬─────┬──┼───┬─────┼───┬─────┬────┤

│Пол│Прия-│  │Пол│Лоток│Пол│Лоток│    │

│   │мок  │  │   │     │   │     │    │

──────────────────────┼───┼─────┼──┼───┼─────┼───┼─────┼────┼─────

Оклейка полиизобути-│10 │  4  │  │ 8 │  2  │ 95│ 18  │    │ 137

леном марки ПСГ толщи-│   │     │  │   │     │   │     │    │

ной 2,5 мм в 2 слоя на│   │     │  │   │     │   │     │    │

клее 88-Н             │   │     │  │   │     │   │     │    │

──────────────────────┼───┼─────┼──┼───┼─────┼───┼─────┼────┼─────

Облицовка кислото-  │ - │  -  │  │ - │  -  │105│ 20  │    │ 125

упорной керамической  │   │     │  │   │     │   │     │    │

плиткой марки КШ тол- │   │     │  │   │     │   │     │    │

щиной 20 мм на андези-│   │     │  │   │     │   │     │    │

товой замазке с       │   │     │  │   │     │   │     │    │

разделкой швов замаз- │   │     │  │   │     │   │     │    │

кой арзамит-5         │   │     │  │   │     │   │     │    │

──────────────────────┼───┼─────┼──┼───┼─────┼───┼─────┼────┼─────

Облицовка кислото-  │12 │  5  │  │10 │  3  │ - │  -  │    │  30

упорной керамической  │   │     │  │   │     │   │     │    │

плиткой марки КШ тол- │   │     │  │   │     │   │     │    │

щиной 20 мм на андези-│   │     │  │   │     │   │     │    │

товой замазке         │   │     │  │   │     │   │     │    │