МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

|  | Арх. N 5404 | Заказ N 539 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Тема N 4352 плана Ц.О.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-1-17и

(Сборник)

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ

Зам. директора института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Н.Турчин

Начальник отдела ЭМ-20 Б.Равин

Главный специалист отдела Г.Покровский

Главный инженер проекта Н.Войнилович

Типовые технологические карты разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института "Оргэнергострой".

Составители: Б.И.Равин, Г.Н.Покровский, П.И.Берман, Н.А.Войнилович, А.Ф.Кузьмина.

Сборник типовых технологических карт составлен на разработку котлованов и устройство фундаментов под унифицированные металлические опоры ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ из сборных железобетонных элементов в необводненных песчаных и глинистых грунтах I и II группы.

Технологические карты составлены согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 2 июля 1964 года и служат руководством при сооружении фундаментов под унифицированные металлические опоры ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ.

В технологические карты К-1-17и внесены следующие изменения:

1. Замена нормативных документов, приведенных в сборнике карт, на действующие - в 2006 г.

2. Замена механизмов на современные, распространенные на строительстве ВЛ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.

2. Схемы фундаментов под унифицированные металлические опоры 35, 110, 220 и 330 кВ.

Раздел I. Разработка котлованов под фундаменты металлических опор ВЛ 35,110,220 и 330 кВ в необводненных грунтах.

3. Общая часть.

4. Типовая технологическая карта К-1-17-1и на разработку котлованов под фундаменты промежуточных опор типов П35-1, П35-2, П110-1, П110-2, П110-3, П110-4, П110-5, П110-6, П220-2, П220-3, П330-2 и П330-3 в грунтах I и II группы.

5. Типовая технологическая карта К-1-17-2и на разработку котлованов под фундаменты анкерно-угловых опор типов У35-1, У35-2, У110-1 и У220-1 в грунтах I и II группы.

6. Типовая технологическая карта K-1-17-3и на разработку котлованов под фундаменты анкерно-угловых опор типов У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2 и У330-3 в грунтах I и II группы.

7. Типовая технологическая карта К-1-17-4и на разработку котлованов под фундаменты промежуточных опор на оттяжках типов П110-7, П220-1 и П330-5 в грунтах I и II группы.

Раздел II. Сборка фундаментов из отдельных железобетонных элементов.

8. Общая часть.

9. Типовая технологическая карта К-1-17-5и на сборку фундаментов из отдельных железобетонных элементов под металлические опоры типов П35-1, П35-2, П110-1, П110-2, П110-3, П110-4, П110-5, П110-6, П220-2, П220-3, П330-3, П330-2, У35-1, У35-2, У110-1 и У220-1.

10. Типовая технологическая карта K-1-17-6и на сборку фундаментов из отдельных железобетонных элементов под металлические опоры типов У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2 и У330-3.

11. Типовая технологическая карта К-1-17-7и на сборку фундаментов из отдельных железобетонных элементов под металлические опоры типов П110-7, П220-1 и П330-5 на оттяжках.

Раздел III. Засыпка фундаментов и уплотнение грунта засыпки.

12. Общая часть.

13. Типовая технологическая карта К-1-17-8и на засыпку фундаментов под опоры на оттяжках с уплотнением грунта засыпки.

14. Типовая технологическая карта К-1-17-9и на засыпку фундаментов под свободностоящие опоры типов П35-1 ,П35-г, П110-1, П110-2, П110-3, П110-4, П110-5, П110-6, П220-2, П220-3, П330-2, П330-3, У35-1, У35-2, У110-1 и У220-1.

15. Типовая технологическая карта К-1-17-10и на засыпку фундаментов под свободностоящие опоры типов У110-2, У220-2, У220-3, У330-1, У330-2 и У330-3.

ВВЕДЕНИЕ

Типовые технологические карты на сооружение фундаментов под унифицированные металлические опоры ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ разработаны на основании схем фундаментов унифицированных стальных опор  (инв. N 3935тм), выданных СЗО "Энергосетьпроект" и для составления технологических карт.

Схемы фундаментов приведены на рис.1 по 14 листы 7-20 и заимствованы с установочных чертежей СЗО института "Энергосетьпроект".

Технологические карты разработаны для необводненных суглинков и глин средней плотности туго- и мягкопластичных с консистенцией В=0,3  0,7* и коэффициентом пористости Е = 0,55+1,0, а также песков средней плотности мелких и средней крупности с коэффициентом пористости Е = 0,55+0,8 и 30°.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Типовые технологические карты на сооружение фундаментов выполнены в виде отдельных карт на устройство котлованов, на сборку фундаментов из отдельных железобетонных элементов и засыпку котлованов, с уплотнением грунта засыпки.

В соответствии с этим сборник технологических карт состоит из 3 разделов:

Раздел I - технологические карты на разработку котлованов под фундаменты различных типов опор;

Раздел II - технологические карты на монтаж фундаментов из унифицированных железобетонных элементов;

Раздел III - технологические карты на засыпку фундаментов и уплотнение грунта засыпки.

При использовании типовых технологических карт необходимо их уточнять в соответствии с рабочими чертежами фундаментов, условиями местности и конкретными грунтовыми условиями.

Работы по сооружению фундаментов в зоне расположения подземных коммуникаций (трубопроводы, кабели и т.д.) должны производиться по согласованию с организацией, в ведении которой находятся эти коммуникации.

Разрывы во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в них фундаментов, во избежание обрушения котлованов, должен быть минимальным и не превышать 1-2 суток в сухих глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов и, во всяком случае, не более одних суток.

Земляные работы, установка подножников и засыпка фундаментов должны производиться с соблюдением "Правил техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи" и СНиП 12-03-2001.

Схемы фундаментов под унифицированные металлические опоры 35, 110, 220 и 330 кВ

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглубление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П35-1 | 1800 | 1800 | Необводненный | Ф1-К | 4 | 1200 | 2000 | 0,47 | 1,17 |  |
|  |  |  | Обводненный | Ф1 | 4 | 1200 | 2500 | 0,52 | 1,30 | 0,9 |
| П35-2 | 1800 | 1800 | Необводненный | Ф1 | 4 | 1500 | 2500 | 0,9 | 2,25 |  |
|  |  |  | Обводненный | ФЗ | 4 | 1800 | 2500 | 1,1 | 2,75 | 1,8 |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т1 лист 3 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.1 Схема фундаментов под опоры П35-1; П35-2

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П110-1 | 2500 | 2500 | Необводненный | Ф1-К | 4 | 1200 | 2000 | 0,47 | 1,17 | - |
|  |  |  |  | Ф1 |  | 1200 | 2500 | 0,52 | 1,3 | - |
|  | 2500 | 2500 | Обводненный | Ф2 | 4 | 1500 | 2500 | 0,9 | 2,25 | 1,3 |
| П110-2 | 2500 | 2500 | Необводненный | Ф2 | 4 | 1500 | 2500 | 0,9 | 2,25 | - |
|  | 2500 | 2500 | Обводненный | Ф4 | 4 | 2000 | 2500 | 1,5 | 3,75 | 2,1 |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т1 лист 3 СЗО "Энергосетьпроект".

Рис.2 Схема фундаментов под опоры П110-1; П110-2

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр эле- мента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П110-3 П110-5 | 2800 | 2800 | Необводненный | Ф1 | 4 | 1200 | 2500 | 0,52 | 1,3 | - |
|  |  |  |  | Ф1-К |  |  | 2000 | 0,47 | 1,17 | - |
|  | 2800 | 2800 | Обводненный | Ф2 | 4 | 1500 | 2500 | 0,9 | 2,25 | 1,3 |
| П110-6 П110-4 | 2800 | 2800 | Необводненный | Ф2 | 4 | 1800 | 2500 | 1,1 | 2,75 | 1,8 |
|  | 2800 | 2800 | Обводненный | Ф5 | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 4,5 | 2,5 |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т1 лист 2 СЗО "Энергосетьпроект".

Рис.3 Схема фундаментов под опоры П110-3; П110-4; П110-5; П110-6

По I-I

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П220-2 | 5400 | 3334 | Необводненный | ФЗ | 4 | 1800 | 2500 | 1,1 | 2,75 | - |
| П220-3 | 5000 | 3130 | Необводненный | Ф2 | 4 | 1500 | 2500 | 0,9 | 2,25 | - |
|  | 5000 | 3130 | Обводненный | Ф5 | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 4,5 | 0,625 |
| П330-3 | 5420 | 3356 | Необводненный | ФЗ | 4 | 1800 | 2500 | 1,1 | 2,75 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 2 СЗО "Энергосетьпроект".

Рис.4 Схема фундаментов под опоры П220-2; П220-3; П330-3

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П220-2 | 5400 | 3334 | Обводненный | Ф5 | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 4,5 | 0,625 |
|  |  |  |  | П1 | 16 | - | - | 0,3 | 0,75 | - |
| П330-2 | 5750 | 3683 | Необводненный | Ф5-У | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 5,0 | - |
|  |  |  |  | АР-1 | 8 | - | - | 0,08 | 0,2 | - |
|  |  |  | Обводненный | Ф5-У | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 5,0 | 0,625 |
|  |  |  |  | П2 | 16 | - | - | 0,35 | 0,9 | - |
|  |  |  |  | АР-3 | 8 | - | - | 0,24 | 0,6 | - |
| П330-3 | 5400 | 3356 | Обводненный | Ф5 | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 4,5 | 0,625 |
|  |  |  |  | П1 | 16 | - | - | 0,3 | 0,75 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 3 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.5 Схема фундаментов под опоры П220-2; П330-2; П330-3

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У35-1 | 4200 | 4200 | Необводненный | Ф2-У | 4 | 1500 | 3000 | 1,0 | 2,6 | - |
|  |  |  | Обводненный | Ф4-У | 4 | 2000 | 3000 | 1,65 | 4,3 | 2,1 |
| У35-2 | 4200 | 4200 | Необводненный | Ф5-У | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 5,0 | - |
|  |  |  | Обводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | 3,4 |
|  |  |  |  | П-3 | 16 | - | - | 0,7 | 1,8 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т1 лист 4 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.6 Схема фундаментов под опоры У35-1 и У35-2

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У110-1 | 4800 | 4800 | Необводненный | Ф3-У | 4 | 1800 | 3000 | 1,2 | 3,2 | - |
|  |  |  | Обводненный | Ф5-У | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 5,0 | 2,5 |
|  |  |  |  | П1 | 16 | - | - | 0,3 | 0,75 | - |
| У110-2 | 4800 | 4800 | Необводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | - |
|  |  |  | Обводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | 3,4 |
|  |  |  |  | П-3 | 16 | - | - | 0,7 | 1,8 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т1 лист 5 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.7 Схема фундаментов под опоры У110-1 и У110-2

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У220-1 | 5200 | 5200 | Обводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | 0,84 |
|  |  |  |  | П3 | 8 | - | - | 0,7 | 1,8 | - |
|  |  |  |  |  | 4 4 | - | - | 0,43 | 1,08 | - |
|  |  |  | Необводненный | Ф5-У | 4 | 2200 | 3000 | 1,8 | 5,0 | - |
|  |  |  |  | АР-3 | 8 | - | - | 0,24 | 0,6 | - |
| У220-3 | 5200 | 5200 | Необводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | - |
|  |  |  |  | АР-4 | 8 | - | - | 0,43 | 1,08 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 5 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.8 Схема фундаментов под опоры У220-1 и У220-3

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У220-2 | 5200 | 5200 | Необводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 | - |
|  |  |  |  | П3 | 8 | - | - | 0,7 | 1,8 | - |
|  |  |  |  | АР-2 | 8 | - | - | 0,43 | 1,08 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 8 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.9 Схема фундаментов под опоры У220-2

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | База опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, а, мм | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, мм | В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У330-1 | 6240 | 6240 | Необводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 |  |
|  |  |  |  | АР-2 | 12 | - | - | 0,13 | 0,32 | - |
| У330-3 | 6240 | 6240 | Необводненный | Ф6-У | 4 | 2600 | 3300 | 2,85 | 7,5 |  |
|  |  |  |  | АР-2 | 12 | - | - | 0,13 | 0,32 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 9 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.10 Схема фундаментов под опоры У330-1; У330-3

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты подножника, а, мм | Заглубление фун-та, Н, мм | Объем бетона одного эл-та, м | Вес эл-та, т | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У330-2 | Необводненный | Ф6- | 8 | 2600 | 4800 | 3,39 | 9,0 | - |
|  |  | АР-4 | 24 | - | - | 0,43 | 1,08 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 8 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.11 Схема фундаментов под опоры У330-2

По 1-1

| Тип опоры | Вариант установки | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты подножник,"а", мм | Размер анкерной плиты, "в" | Заглубление фун-та, Н, мм | Объем бетона на эл-т, м | Вес эл-та, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П110-7 | I | Необвод- ненный | Ф2-ОВ | 1 | 1500 | - | 2500 | 0,9 | 2,25 |
|  |  |  | АП-1 | 3 | - | 1600 | 2500 | 0,7 | 1,75 |
|  |  |  | АН-1 | 6 | - | - | - | - | 0,05 |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 СЗО "Энергосетьпроект"

Рис.12 Схема фундаментов под опоры П110-7

По 1-1

| Тип опоры | Вариант уста- новки | Грунт по степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты подножника, "а", мм | Размер анкерной плиты, "в" | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона на эл-т, м | Вес эл-та | Щебе- ночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П220-1 | I | Необводненный | ФЗ-ОВ | 1 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | - |
|  |  |  | АП-1 | 3 | - | 1600 | 2500 | 0,7 | 1,75 | - |
|  |  |  | АН-1 | 6 | - | - | - | - | 0,05 | - |
|  |  |  | Ф3-ОВ | 1 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | - |
|  | II |  | РП-1 | 1 | 2400 | - | 2700 | 1,15 | 2,9 | - |
|  |  |  | АП-1 | 3 | - | 1600 | 2500 | 0,7 | 1,75 | - |
|  |  |  | АН-1 | 6 | - | - | - | - | 0,05 | - |
|  | I | Обводненный | Ф3-ОВ | 1 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | 0,9 |
|  |  |  | АП-2 | 3 | - | 1900 | 3000 | 0,9 | 2,26 | - |
|  |  |  | АН-2 | 6 | - | - | - | - | 0,058 | - |
|  | II |  | Ф3-ОВ | 1 | 1800 | - | 2500 | 1,1 | 2,75 | 0,9 |
|  |  |  | РП-1 | 1 | 2400 | - | 2700 | 1,15 | 2,9 | - |
|  |  |  | АП-2 | 3 | - | 1900 | 3000 | 0,9 | 2,26 | - |
|  |  |  | АН-2 | 6 | - | - | - | - | 0,058 | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 1 СЗО "Энергосетьпроект".

3. Варианты установки I, II применяются в зависимости от категории грунтов.

Рис.13 Схема фундаментов под опоры П220-1

По 1-1

План расположения фундаментов

| Тип опоры | Вариант установки | Грунт го степени обводнения | Шифр элемента | К-во, шт. | Размер плиты поднож- ника, "а", мм | Размер анкерной плиты, "в" | Заглуб- ление фун-та, Н, мм | Объем бетона на эл-т, м | Вес эл-та | Щебеночная подготовка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П330-5 | I | Необводненный | Ф5-ОВ | 1 | 2200 | - | 2500 | 1,7 | 4,25 | - |
|  |  |  | АП-2 | 3 | - | 1900 | 2500 | 0,9 | 2,25 | - |
|  |  |  | АН-3 | 6 | - | - | - | - | 0,067 | - |
|  | II |  | Ф5-ОВ | 1 | 2200 | - | 2500 | 1,7 | 4,25 | - |
|  |  |  | РП-1 | 1 | 2400 | - | 2700 | - | - | - |
|  |  |  | АП-2 | 3 | - | 1900 | 2500 | 0,9 | 2,26 | - |
|  |  |  | АН-3 | 6 | - | - | - | - | 0,067 | - |
|  | I |  | Ф5-ОВ | 1 | 2200 | - | 2500 | 1,7 | 4,25 | 1,1 |
|  |  |  | АП-3 | 3 | - | 2500 | 2500 | - | - | - |
|  |  | Обводненный | АН-3 | 6 | - | - | - | - | 0,067 | - |
|  | II |  | Ф5-ОВ | 1 | 2200 | - | 2500 | 1,7 | 4,25 | 1,1 |
|  |  |  | АП-3 | 3 | - | 2500 | 3300 | 1,45 | 3,6 | - |
|  |  |  | АН-4 | 6 | - | - | - | - | 0,083 | - |
|  |  |  | РП-1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

1. В качестве элементов фундаментов используются конструкции Альбома основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35500 кВ, инв. 1623тм-т5 выпуск 1966 г.

2. Копия с чертежа N 3935 тм-т2 лист 4 СЗО "Энергосетьпроект".

3. Варианты установки I, II применяются в зависимости от категории грунтов.

Рис.14 Схема фундаментов под опоры П330-5

Раздел I

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР 
ВЛ 35, 110, 220 И 330 кB В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ

Общая часть

1. Разработка котлованов под фундаменты опор линий электропередачи должна производиться, как правило, экскаваторами с максимально допустимыми для данных конкретных грунтов откосами.

2. Способы выполнения земляных работ для различных типов опор приведены в технологических картах.

3. При привязке типовых технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнять:

а) объем земляных работ в соответствии с грунтовыми условиями, допускаемой максимальной крутизной откосов котлованов для данных грунтов и конструкции фундаментов;

б) уточнить калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных материалов.

4. Наибольшую крутизну откосов котлованов в грунтах естественной влажности следует принимать в соответствии с таблицей 1:

| Вид грунта | Глубина выемки |
| --- | --- |
|  | до 1,5 м | от 1,5 до 3,0 м | от 3,0 до 5,0 м |
|  | Угол между направл. откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению | Угол между направл. откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению | Угол между направл. откоса и горизонта | Отношение высоты откоса к заложению |
| Насыщенный | 76° | 1:0,25 | 45° | 1:1 | 38° | 1:1,25 |
| Песчаный и гравелистый, влажный (ненасыщенный) | 63° | 1:0,5 | 45° | 1:1 | 45° | 1:1 |
| Глинистый: |  |  |  |  |  |  |
| супесь | 76° | 1:0,25 | 56° | 1:0,67 | 50° | 1:0,85 |
| суглинок | 90° | 1:0 | 63° | 1:0,5 | 53° | 1:0,75 |
| глина | 90° | 1:0 | 76° | 1:0,25 | 63° | 1:0,5 |
| лессовый сухой | 90° | 1:0 | 63° | 1:0,5 | 63° | 1:0,5 |

Крутизну откосов в глинистых грунтах, переувлажненных дождевыми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшать против указанных в таблице 1 до крутизны 1:1 (45°).

Об уменьшении крутизны откоса производитель работ обязан составить акт.

Разработка котлованов и траншей в грунтах естественной влажности с вертикальными стенками без креплений разрешается не более:

а) в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах - 1 м;

б) в супесчаных и суглинистых грунтах - 1,25 м;

в) в глинах - 1,5 м;

г) в особо плотных нескальных грунтах - 2,0 м.

5. В зимнее время отрытые котлованы и вынутый из них грунт должны предохраняться от промерзания, если установка фундаментов производится с перерывом, путем укрытия их местными материалами (шлак, опилки, листья, снег и т.п.).

6. При промерзании грунта на глубину 0,2 м и менее разработка грунта производится экскаватором с ковшом 0,4 мбез предварительного рыхления.

При промерзании грунта более 0,2 м применять рыхление грунта клин-бабами, буровыми машинами, дизель-молотами на экскаваторе и прочими механизмами.

7. Перед разработкой котлованов на пикете должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые картами:

а) устроены подъезды к пикетам для транспортных средств и механизмов;

б) расчищена монтажная площадка от деревьев, пней, кустарника и других предметов, мешавших производству работ;

в) произведена разбивка осей фундаментов и границ котлованов;

г) завезен на пикет, согласно проекту, полный комплект ж/б элементов фундамента и электродов заземления.

8. Размеры монтажной площадки должны определяться в зависимости от типа опоры и фундамента. При определении размеров площадки следует учитывать также место для выкладки, сборки и установки опоры.

9. Технологические карты на устройство котлованов в мерзлых грунтах при промерзании более 0,2 м - см. отдельные карты.

Раздел II

СБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Общая часть

1. Устройство фундаментов под металлические опоры ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ предусматривается из унифицированных железобетонных элементов, разработанных институтом "Энергосетьпроект" (см. альбом основных чертежей унифицированных опор и фундаментов ВЛ 35-500 кВ, инв. N 1623тм-т5, вып.1966 г.).

2. Земляные работы под фундаменты должны производиться в соответствии с технологическими картами, приведенными в разделе I настоящего сборника.

3. До начала работ по сборке фундаментов на пикет должен быть завезен полный комплект (согласно рабочим чертежам) железобетонных элементов фундаментов, а также заготовленные элементы заземлителей, если они предусмотрены проектом. Заземлители должны укладываться в котлованы после сборки фундаментов.

4. При привязке технологических карт к конкретным условиям уточняется калькуляция трудозатрат, отдельные технологические операции, расход эксплуатационных материалов.

5. Собранные из отдельных элементов фундаменты должны удовлетворять нормам и допускам, приведенным на рис.31.

6. Разрыв во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в них фундаментов, во избежание обрушения стенок котлованов, должен быть минимальным и не превышать 1-2 суток в сухих глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов и, во всяком случае, не более одних суток.

План

По l-l

Отклонение верха подножников от горизонтальной отметки не более 10 мм

Отклонение подножников от вертикали вдоль и поперек линии не более 30 мм

Рис.31 Нормы и допуски на установку фундаментов из унифицированных железобетонных элементов под металлические опоры

|  | I-I | II-II | III-III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.32. Допускаемые отклонения при монтаже фундаментов под опоры с оттяжками (уклоны показаны в плоскости оттяжек)

Раздел III

ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЗАСЫПКИ

Общая часть

1. Засыпка котлованов после сборки фундаментов и укладки заземлителей производится бульдозером, согласно схемам, приведенным в технологических картах.

2. Уплотнение грунта засыпки производится вибротрамбующей установкой ВТМ-2.

3. Уплотнение грунта должно производиться до получения объемного веса грунта засыпки 1,6 т/м. Количество проходок трамбовки по одному следу устанавливается опытным путем.

4. Засыпка котлованов должна производиться немедленно вслед за установкой фундаментов и укладкой заземлителей.

5. При привязке типовых технологических карт к конкретным условиям необходимо учитывать:

а. объем засыпки;

б. калькуляцию трудозатрат;

в. расход эксплуатационных материалов

6. Объем засыпки фундаментов, принятый в картах, показан на рисунках, приведенных в технологических картах на устройство котлованов и в таблицах затрат труда и механизмов на засыпку фундаментов.

Материально-технические ресурсы

(на одно звено рабочих)

А. Механизмы

| NN пп. | Наименование | Марка | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | ДЗ-171.4 | 1 |  |
| 2 | Кран автомобильный | КС-35719 | 1 | Или КС-4579А |
| 3 | Электростанция | ЖЭС-30 | 1 |  |
| 4 | Вибротрамбующая машина | ВТМ-2 | 1 |  |

Б. Инструменты и материалы

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопаты штыковые | шт. | 3 |  |
| 2 | Кабель для ВТМ-2 | п. м | 50 |  |
| 3 | Бак для воды | шт. | 1 |  |
| 4 | Кружка | шт. | 1 |  |
| 5 | Аптечка | шт. | 1 |  |

Потребность в основных эксплуатационных материалах

| NN пп. | Наименование | Ед. изм. | Расход материалов на 1 час работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для бульдозера | для ЖЭС-30 | для автокрана |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 9,8 | 11,0 | 16,0 |
| 2 | Бензин | кг | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| 3 | Дизельное масло | кг | 0,44 | 0,44 | 0,72 |
| 4 | Индустриальное масло | кг | 0,01 | - | 0,02 |
| 5 | Автол | кг | 0,03 | - | 0,12 |
| 6 | Солидол | кг | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| 7 | Канатная мазь | кг | 0,15 | - | 0,05 |
| 8 | Нигрол | кг | 0,07 | - | 0,14 |
| 9 | Обтирочный материал | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ
на засыпку фундаментов и уплотнение грунта засыпки (на 100 м грунта)

| NN пп. | Шифр норм | Содержание работ | Ед. изм. | Кол-во | Норма времени на ед. измер. в ч./час | Норма времени на ед. измер. в ч./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕНиР, 69 г. § 2-1-21, табл.2 | Засыпка фундаментов бульдозером ДЗ-171.4 с перемещением грунта на расстояние 20 м. Машинист 6 р. - 1 чел. 0,43+0,19x3=1 | 100 м | 1 | 1 | 0,122 |
| 2 | ЕНиР, 69 г. § 2-1-43, табл.1 | Разравнивание грунта в котловане вручную 34% от общего объема Эл. линейщ. 2 р. - 3 чел. | 1 м | 34 | 0,09 | 0,37 |
| 3 | По расчету | Уплотнение грунта в котловане виброутрамбующей машиной ВТМ-2 при глубине уплотнения 1,0 м. Машинист крана 0,65x3x60=117 м/час 100:117=0,86 ч.-ч |  |  |  |  |
|  |  | Принимается 1 чел.-час |  | 1 | 1 | 0,122 |
|  |  | Машинист электростанции | 100 м | 1 | 1 | 0,122 |
|  |  | Итого |  |  |  | 0,74 |
|  |  | Электролинейщик | чел.-дн. |  |  | 0,37 |
|  |  | Машинисты | маш.-смен. |  |  | 0,37 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1972