ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ

МОНТАЖ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМ-СОПОЛИМЕР (PPRC)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по монтажу напорных трубопроводов из полипропилена рандом-сополимер (PPRC).

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Напорные трубопроводы из полипропилена рандом-сополимер (международное обозначение: PPRC) рекомендованы российскими и многими зарубежными стандартами и нормативными документами для применения в системах питьевого (горячего и холодного) водоснабжения и различных видов отопления, для транспортировки газов, в том числе сжатого воздуха, пищевых и химически активных жидкостей.

Положительными свойствами полипропиленовых трубопроводов являются:

- неподверженность коррозии,

- химическая инертность,

- минимальные потери напора (трубы имеют низкий коэффициент гидравлического сопротивления и не зарастают)

- низкие теплопотери (экономия тепла в полипропиленовых трубах горячей воды составляет от 10 до 20% по сравнению с металлическими)

- невысокие уровни шума и вибрации

- малый вес (см. таблицу 2.1)

- простота и надежность соединений.

Таблица 2.1

Размеры и масса труб из PPRC (по DIN 8077)

| Наружный диаметр, мм | Диаметр условного прохода | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение | Допустимое отклонение | мм | дюймы | PN 10 | PN 20 | PN 25 | PN 10 | PN 20 | PN 25 |
| 16 | 0,3 | 10 | 3/8 | 1,8 | 2,7 | - | 0,080 | 0,110 | - |
| 20 | 0,3 | 15 | 1/2 | 1,9 | 3,4 | 3,9 | 0,107 | 0,172 | 0,198 |
| 25 | 0,3 | 20 | 3/4 | 2,3 | 4,2 | 4,7 | 0,164 | 0,226 | 0,293 |
| 32 | 0,3 | 25 | 1 | 3 | 5,4 | 5,9 | 0,267 | 0,434 | 0,453 |
| 40 | 0,4 | 32 | 11/4 | 3,7 | 6,7 | 7,2 | 0,412 | 0,671 | 0,720 |
| 50 | 0,5 | 40 | 11/2 | 4,6 | 8,4 | 8,9 | 0,638 | 1,050 | 1,105 |
| 63 | 0,6 | 50 | 2 | 5,8 | 10,5 | 11 | 1,010 | 1,650 | 1,750 |
| 75 | 0,7 | 65 | 21/2 | 6,9 | 12,5 | 13 | 1,420 | 2,340 | 2,780 |
| 90 | 0,9 | 80 | 3 | 8,2 | 15 | - | 2,030 | 3,360 | - |

При проектировании и монтаже PPRC-трубопроводов следует учитывать также и их недостатки:

- по прочности полипропиленовые детали уступают стальным;

- длительное воздействие ультрафиолетовых лучей (прямой солнечный свет) сокращает срок службы полипропиленового трубопровода;

- трубы из PPRC (кроме армированных) имеют коэффициент линейного теплового расширения значительно больший, чем стальные трубы. Потому трубы без алюминиевого слоя не рекомендуются для систем отопления. Но эту проблему успешно решают армированные трубы, которые имеют трехслойную структуру, один слой (средний) исполнен из алюминиевой фольги и два слоя - из полипропилена.

Они имеют коэффициент теплового расширения соизмеримый с коэффициентом теплового расширения металлических труб, что позволяет обходиться без компенсаторов линейного расширения.

Согласно СП 40-101-96, срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения составляет не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75 °С) - не менее 25 лет. Зарубежные фирмы-изготовители указывают для PPRC-систем класса PN 25 расчетный срок службы 50 лет при рабочей температуре до 70 °С с возможностью кратковременных повышений до 100 °С.

Далеко не все продаваемые в России полипропиленовые трубы соответствуют вышеперечисленным характеристикам. Недобросовестный изготовитель может не указать, что трубы или фитинги произведены из полипропилена блок-сополимер (тип 2), хотя такие изделия нельзя использовать для транспортировки горячей воды: уже при 60 °С срок их службы в несколько раз меньше, чем у труб из рандом-сополимера.

Более того, далеко не всякий материал, выпускаемый под названием полипропилен рандом-сополимер, он же статистический сополимер, обеспечивает требуемую длительную прочность трубопровода в условиях повышенной температуры и давления. Лишь высокосортные полипропилены таких фирм как Borealis, BP-AMOCO, Basell и др. прошли многократную проверку в лабораториях разных стран, и их соответствие требованиям DIN и других авторитетных стандартов документально подтверждено. Например, по данным московского НИИ Сантехники, у полипропилена RA130E компании Borealis предел текучести при растяжении составляет 26,0 Н/мм, а у аналогичных отечественных сортов колеблется около 22-23 Н/мм.

СП 40-101-96 запрещает использование труб из PPRC для раздельных систем противопожарного водоснабжения. Кроме того "Свод правил..." предписывает при обустройстве полипропиленовых систем руководствоваться требованиями действующих нормативов:

СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СП 40-102-2000, СН 550-82.

Существует проблема отставания отечественных нормативов от мировой практики и современных технологий. Так, например, рекомендуя пластмассы для изготовления внутренней безнапорной канализации, СП 40-102-2000 даже не упоминает полипропилен (тип 1 или 2), который считается в настоящее время наилучшим материалом для этой цели.

При замерзании воды в трубах из PPRC, они не разрушаются, а лишь незначительно увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь обретают прежний размер. Нижний порог рабочей температуры для систем из полипропилена (тип 3) составляет -20 °С.

Пластиковые трубы подразделяются на типы по номинальному давлению (PN). PN - это постоянное внутреннее давление воды в барах (атмосферах), которое труба выдерживает при 20 °С в течение 50 лет.

Наиболее распространенные типы полипропиленовых труб: PN 10, PN 20 и PN 25. Трубы PN 25 армированы алюминиевой фольгой. Соединительные детали и арматура из PPRC рассчитаны, как правило, на номинальное давление не ниже PN 20.

В нормативных документах встречается традиционная для России классификация пластиковых труб, которая выделяет четыре типа: легкий, средне-легкий, средний и тяжелый. В классификации PN это будет соответственно PN 2,5, PN 4, PN 6 и PN 10.

Номинальные диаметры полипропиленовых трубопроводов (внешние диаметры труб и соответствующие им внутренние диаметры раструбов соединительных деталей) составляют от 16 до 125 мм. Армированные трубы имеют внешний диаметр несколько больше номинального; в местах соединений внешний слой полипропилена и слой металла с них снимают.

Трубы поставляются в отрезках длиной до 4 м или в бухтах. В маркировку трубы обычно входит указание материала, наружного диаметра и типа по номинальному давлению, например: PPRC 32 PN 20.

Полипропиленовые трубы, не так давно появившиеся на российском рынке, получили высокую оценку специалистовстроительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей промышленной сферы.

Срок их службы не менее 50 лет в системах холодного и не менее 30 лет в системах горячего водоснабжения.

Применение армированной трубы (имеющей слой алюминиевой фольги) позволяет использовать их в системах отопления без компенсирующих устройств. Материал труб имеет высокую износостойкость, устойчивость к агрессивным средам и коррозии, экологически безопасен как при монтаже, так и при эксплуатации трубопроводов.

Монтаж трубопроводов из полипропилена производится, минуя стадию трубозаготовки, что позволяет высвободить производственные площади и значительно сократить издержки по содержанию подготовительных цехов и вспомогательного персонала. Соединение труб производится методом контактной термической раструбной сварки с помощью специального оборудования и не требует применения газопламенной аппаратуры и вспомогательных материалов (ацетилен, кислород). Полипропиленовые трубопроводы с помощью специальных комбинированных соединительных деталей элементарно стыкуются с другими видами трубопроводов, что позволяет применять их при частичном ремонте систем водоснабжения или отопления.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Разводку трубы по квартире от стояка бригада из 2 слесарей-сантехников вместе с проверкой герметичности и устранением недостатков выполняет за 4 часа. При этом демонтируются санприборы, не проводится сварочных работ, не нарушается интерьер, отсутствует шум и грязь, не требуется последующая побелка и покраска ремонтируемого участка.

2. Подготовка квалифицированного слесаря-сантехника по работе с полипропиленом занимает 1 день. (Подготовка квалифицированного сварщика, способного варить прокорродировавшие трубы, может занять больше года).

3. Весь комплект материалов и оборудования, предназначенный для полного капремонта четырехподъездного пятиэтажного дома свободно входит в а/м "Газель", полная погрузка и разгрузка материалов на месте занимает менее 3-х часов.

4. Проведение капремонтов с применением полипропилена позволяет не отключать воду от квартир жильцов на время ремонта.

5. Время исполнения текущих заявок по ремонту полипропилена уменьшается минимум в 5 раз, стоимость работ по текущим ремонтам уменьшается минимум в 2,5 раза.

МОНТАЖ

Основным способом соединения полипропиленовых деталей является контактная сварка в раструб. Кроме того, для соединения PPRC-трубопровода с металлическими элементами используют комбинированные фитинги с закладным резьбовым элементом, соединения с накидной гайкой и свободным фланцем (для двух последних к трубе должна быть приварена пластмассовая втулка с буртиком).

Для заготовки трубных отрезков можно использовать ножовку или другой подручный инструмент, но предпочтительнее применять специальные ножницы и резаки. Различные модели таких инструментов рассчитаны на определенные диаметры труб. Срез должен быть строго перпендикулярным, смятие трубы недопустимо. Если труба сминается, значит инструмент требует заточки. С обрезанной кромки следует удалить заусенцы, например с помощью ножа или фаскоснимателя.

Раструбная сварка

Перед сваркой следует тщательно подготовить соединяемые детали. На концах труб, особенно диаметром 40 мм и более, рекомендуется снять фаску под углом 30-45°. С труб большого диаметра в местах соединения рекомендуется также соскабливать окислившийся наружный слой материала толщиной примерно 0,1 мм. Поврежденные и деформированные трубы, и фитинги необходимо отбраковать. Нельзя также сваривать трубу и фитинг, которые свободно соединяются в холодном виде.

Общее правило раструбной сварки: внутренний диаметр не разогретой раструбной детали должен быть чуть меньше наружного диаметра трубы (т.е. номинального диаметра). То же касается и нагревательных насадок: в холодном виде они не должны свободно входить в соединение с деталями, а в процессе сварки требуется полное соприкосновение поверхностей насадки и оплавляемой детали. Детали, не отвечающие этим требованиям, использовать нельзя!

Наличие плюсовых допусков на сопрягаемых деталях позволяет получить прочное, практически монолитное соединение, способное выдержать нагрузки и испытания на долговечность, недоступные для многих других видов полимерных трубопроводов. Подготовленные к сварке детали должны быть очищены от любых загрязнений и обезжирены, например спиртом или бензином. На трубе следует отметить глубину прогрева, соответствующую глубине раструба аналогичного размера (см. таблицу 3.1). С армированной трубы необходимо снять слой фольги при помощи специального инструмента-зачистки.

Таблица 3.1

Глубина прогрева трубы и длительность сварочных операций при температуре воздуха 20 °С

| Наружный диаметр трубы, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до метки | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 32,5 |
| Время нагрева, сек | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Технологическая пауза | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Время охлаждения, мин | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |

Чтобы фольга снималась легче, трубу можно нагреть феном.

На сварочный аппарат надо установить парные сменные нагреватели (гильзу и дорн) нужного диаметра. Включенный в сеть аппарат автоматически нагревается до требуемой температуры (260 °С), после чего он готов к работе. Термостат аппарата позволяет при необходимости регулировать температуру нагрева.

Собственно сварка состоит в том, что обе детали одновременно оплавляют на сварочном аппарате и затем соединяют. Трубу следует ввести в нагревательную гильзу до отметки глубины прогрева, а раструбную деталь насадить на дорн. Делать это следует плавным движением, ни в коем случае не вращая детали. Осевая линия трубы не должна отклоняться от осевой линии нагревательной гильзы более чем на 5°. При сварке труб диаметром от 40 мм и длиной более 2 м для обеспечения точной соосности рекомендуется использовать специальное стационарное устройство (осевой центратор).

Рис.1. Основные операции раструбной сварки: резка, нагрев, соединение

Выдержав время нагрева (см. таблицу 3.1), детали снимают с аппарата и сразу соединяют, насаживая раструб на трубу до границы прогретого участка (оплавленный ободок). И в этом случае нельзя нарушать соосность и делать вращательные движения. Слишком далеко вдвинутая труба сминается на конце и уменьшает внутреннее сечение. В результате перегрева диаметр трубы также может уменьшиться, а диаметр фитинга - наоборот, увеличивается.

После соединения деталей рекомендуется зафиксировать их на время, примерно равное времени нагрева. В период охлаждения (табл.3.1) нельзя корректировать взаимное расположение деталей и охлаждать сваренный узел водой. По истечении времени охлаждения соединение можно подвергать умеренной механической нагрузке. Заполнять трубопровод водой рекомендуется не ранее чем через 1 час после сварки.

Качественно сделанное соединение может иметь расхождение осей трубы и раструба не более 5°. Раструбная деталь не должна иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом, а на трубе у кромки раструба соединительной детали должен быть виден сплошной (по всей окружности) валик оплавленного материала.

Сварку полипропиленовых труб и соединительных деталей следует проводить при температуре окружающей среды не ниже 0 °С. Место сварки надо защищать от атмосферных осадков и пыли.

Температура окружающего воздуха при монтаже имеет очень важное значение. Время сварки необходимо увеличивать при пониженной температуре (до 50% при температуре 5 °С) и уменьшать в условиях жары. Следует также учитывать охлаждение поверхности сварочного аппарата. Для более точного соблюдения температурного режима рекомендуется использовать контактный датчик температуры, позволяющий убедиться, что нагревательная поверхность достигла 260 ±5 °С.

Нагревательные элементы и сварочный аппарат следует содержать в чистоте, налипший материал сразу счищать грубой салфеткой, избегать повреждения тефлонового покрытия нагревательных элементов. Нельзя охлаждать аппарат водой!

Дополнительные методы монтажа

Для устройства отвода вместо установки тройника можно приварить к готовому трубопроводу специальную полипропиленовую муфту-седло, к которой затем обычным способом приваривается отвод. Для этого в стенке трубы просверливают отверстие и затем приваривают седло. При этом используются нагреватели особой формы, обеспечивающие нагрев как поверхности отверстия, так и соединяемой с седлом поверхности трубы (см. рис.2).

Рис.2. Приваривание седельной муфты

Для заделки небольших отверстий в трубопроводе можно использовать специальные ремонтные штыри и соответствующие нагреватели.

В труднодоступных местах для сборки PPRC-трубопровода или ремонта поврежденного участка можно использовать электросварную муфту. Специфика работы с такой муфтой состоит в том, что в процессе сварки труба может выталкиваться из муфты вследствие расширения деталей.

Рис.3. Использование ремонтного штыря для заделки отверстия

Резьбу комбинированных фитингов можно уплотнять лентой ФУМ и другими герметиками. Следует помнить об относительно невысокой прочности пластиковых деталей и не прикладывать чрезмерного усилия при затяжке резьбы. При работе с диаметрами до 32-40 мм надо обходиться без использования гаечных ключей.

Специалисты фирмы COES рекомендуют для соединения с металлическим трубопроводом использовать комбинированные фитинги только с наружной резьбой. Соединение с металлической трубой при этом осуществляется при помощи сгона.

Рис.4. Применение электросварной муфты

Следует избегать сварки и пайки на металлическом трубопроводе рядом с переходом на полипропилен: полипропиленовые детали могут пострадать от перегрева.

При монтаже PPRC-трубопровода трубу можно гнуть. Труба легко гнется, если ее нагреть феном (нагревать пламенем запрещено!). Не рекомендуется сгибать трубы в холодном виде при температуре воздуха ниже 15 °С.

Линейные расширения трубопровода могут быть скомпенсированы в местах поворотов. Если этого недостаточно, оборудуют специальные П-образные компенсаторы или устанавливают компенсирующие детали типа "омега", т.е. петлеобразные компенсаторы (см. рис.6-8). При этом часть креплений делают неподвижными, или фиксирующими: они направляют удлинение через подвижные (скользящие) крепления в сторону компенсирующих элементов.

Конструкция скользящей опоры должна обеспечивать перемещение трубы в осевом направлении. Для оборудования неподвижной опоры можно установить по обеим сторонам скользящей опоры две муфты или муфту и тройник. Неподвижное крепление трубопровода на опоре путем сжатия трубы не допускается.

Рис.5.

Необходимая длина подвижного участка  компенсатора (см. рис.6-8) рассчитывается по формуле , где - наружный диаметр трубы;  - линейное удлинение.

ФО - фиксирующая опора
СО - скользящая опора

Рис.6. Компенсация температурных удлинений на PPRC-трубопроводе

ФО - фиксирующая опора
СО - скользящая опора

Рис.7. П-образный компенсатор

ФО - фиксирующая опора
СО - скользящая опора

| Диаметр трубы , мм | Расстояние между ФО, м |
| --- | --- |
| 16 | 8 |
| 20 | 9 |
| 25 | 10 |
| 32 | 12 |
| 40 | 14 |

Рис.8. Петлеобразный компенсатор ("омега")

Дополнительную компенсацию температурных удлинений трубопровода можно обеспечить предварительным напряжением трубы в соответствующем направлении. Для компенсации предварительно напряженного участка подвижный участок  может быть на 30% короче.

Температурные колебания длины стояков также необходимо учитывать. Рекомендуется предусматривать необходимую длину  отводящей трубы (рассчитывается по приведенной выше формуле), либо расширенный проем в стене, сквозь которую проходит отвод (см. рис.9). Возможна и фиксированная установка стояка, не требующая учета температурных удлинений и оборудования компенсаторов, при условии, что неподвижные опоры располагаются непосредственно до и после отвода.

Pис.9. Способы обустройства отвода от стояка

При закладке PPRC-трубопровода в бетон или штукатурку специальных компенсаторов, как правило, не требуется: температурные колебания размеров компенсируются эластичностью материала труб и фитингов.Тем не менее, если длина заложенной трубы превышает 2 м, для компенсации линейных удлинений рекомендуется помещать между трубой и бетоном слой эластичного материала, например теплоизоляции (см. рис.10).

Рис.10. Способы закладки PPRC-трубопровода в бетон и штукатурку

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Везде, где полипропиленовый трубопровод подвержен риску механических повреждений, следует обеспечить скрытую прокладку (в шахтах, каналах, коробах и т.д.). Безупречная надежность сварных соединений полипропиленового трубопровода позволяет использовать его для скрытой проводки в стенах (закладки в бетон, штукатурку методом штробирования), под полом, под навесным потолком и т.д. Эти соединения не требуют обеспечения доступа к ним во время эксплуатации трубопровода. На вертикальных участках трубопровода опоры следует устанавливать с интервалом не менее 100 см для труб наружным диаметром до 32 мм и не менее 150 см - для труб большего диаметра.

Запорную и водоразборную арматуру диаметром более 40 мм рекомендуется крепить к строительным конструкциям, чтобы усилия, возникающие при пользовании арматурой, не передавались на PPRC-трубы. СП 40-101-96 предписывает в местах пересечения фундаментов, перекрытий и перегородок проводить PPRC-трубы через гильзы, изготовленные, как правило, из стальных труб, концы которых на 20-50 мм выступают из пересекаемой поверхности. Зазор между трубой и футляром должен быть не менее 10-20 мм. Этот зазор следует тщательно уплотнить несгораемым материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.

ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Не ранее чем через 16 часов по окончании сварочных работ готовый трубопровод испытывают на гидростатическое давление.

Итальянская фирма EPFEGI рекомендует заполнить систему (точнее, участок трубопровода не длиннее 100 м) чистой водой с температурой, равной температуре окружающей среды, устранить все воздушные пробки и, создав давление 15 бар, выдержать в течение 24 часов.

Отечественные нормы испытаний изложены в СНиП 3.05.01-85 и СП 40-102-2000. По этим нормам, достаточно испытание статическим давлением 15 бар на протяжении не менее 30 минут.

Испытание считается успешным, если трубопровод показал полную герметичность, и не наблюдалось падение давления более чем на 0,2 бар. Следует учитывать, что при повышении температуры на 10 °С давление в системе падает на 0,5-1,0 бар.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТРУБ

Трубы и соединительные детали из PPRC необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок. При перевозке трубы следует укладывать на ровную поверхность, предохраняя от острых металлических углов и ребер транспортной платформы.

Транспортировка, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже -10 °С. При использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, разрешается перевозка при температуре до -20 °С. Доставленные на объект детали перед сборкой необходимо выдержать при положительной температуре не менее 2 часов.

Хранить полипропиленовые детали следует в закрытых помещениях или под навесом, вне досягаемости ультрафиолетового излучения, при температуре не ниже 5 °С. Не следует хранить их в одном помещении с растворителями, красками и другими подобными материалами.

Трубы следует укладывать на стеллажи или такие поверхности, которые исключают прогиб труб. Высота штабеля не должна превышать 1 м. Складировать трубы и соединительные детали разрешается на расстоянии не ближе 1 м от нагревательных приборов.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И КРЕПЕЖ

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу систем водохладоснабжения и отопления из труб необходимо соблюдать общие требования:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство;

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

________________

Взамен действует СНиП 41-01-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

- СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

________________

Взамен действует СНиП 41-03-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

6.2. К работам по монтажу и сварке трубопроводов из труб допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.

6.3. При работе с нагревательным сварочным инструментом с напряжением 220 В следует соблюдать общие правила электробезопасности и использовать диэлектрические коврики и перчатки.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕРм 81-03-12-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм-12-2001

Часть 12. Технологические трубопроводы

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительныхработ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч Масса оборудо- вания, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | мате- риалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтен- ных мате- риалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 12-01-166. Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей |
|  | Измеритель: 10 м |
|  | Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: |
| 12-01-166-01 | 32-90 мм | 125,54 | 104,86 | 13,85 | 0,27 | 6,83 | 10,9 |
| 12-01-166-03 | 225 мм | 270,09 | 209,72 | 36,06 | 1,22 | 24,31 | 21,8 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

________________

Взамен действует СНиП 41-01-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

________________

Взамен действует СНиП 41-03-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СП 40-102-2000 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб.

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер".

DIN 8077 Трубы из полипропилена. Размеры.

DIN 8078 Трубы из полипропилена. Общие требования к качеству. Испытания.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб".

ТР 125-02 Технические рекомендации на проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения, отопления и хладоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Использованы информационно-технические материалы фирмы "Акватерм" (Aquatherm - Германия) по полипропилену PP-R80, наполненному стекловолокном "GF" (фирменное название "фузиолен") и изготовленным из комбинированных труб (фирменное название "Фазер" (Faser), а также комбинированным трубам со слоем алюминиевой фольги PP-R80-А1 (фирменное название "фузиотерм-штаби" (fusioterm-stabi).

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2012