СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА И АРМАТУРЫ К НЕМУ

Технические требования

ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

ТУ 9441-045-00284581-98 Ванна и поддон из искусственного мрамора (полимербетона).

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ТУ 4952-304-00284581-96 Сифон пластмассовый унифицированный с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов.

ТУ 21-26-403-89 Сифон прямой чугунный унифицированный с латунным выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов с пластмассовым корпусом перелива.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

... Стандарты и технические условия на санитарно-технические чугунные и стальные эмалированные и другие душевые поддоны, санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

Установку душевых поддонов и арматуры к ним следует производить в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы но монтажу санитарно-технических узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку душевых поддонов и арматуры; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность душевых поддонов и арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на душевых поддонах и арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж душевых поддонов и арматуры |
| Установка душевых поддонов и арматуры к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа душевых поддонов и арматуры; - установку душевых поддонов в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб, сифонов, переливов, уплотнение резьбовых соединений смесителя с подводками. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленных душевого поддона и арматуры требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Общий и специальный журналы работ |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок;

- монтаж санитарно-технических узлов; подготовка приямков для сифонов; нанесение на внутренних стенах санитарных узлов вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- установка оконных коробок, а в общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка душевых поддонов;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Монтажу душевых поддонов и арматуры должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку приборов и арматуры к ним на соответствие их требованиям проекта и нормативных документов. Требования основных нормативных документов приведены в СОКК "Входной контроль качества санитарно-технических чугунных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры"и "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры".

Входной контроль должен производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР, технологической карты. Порядок проведения входного контроля должен быть регламентирован документами системы контроля качества, действующими в предприятии.

Подводки к душевым поддонам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов, приведенных в СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и"Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.

От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с ревизией.

Высота установки смесителей для душа от уровня чистого пола - 1200 мм.

Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола. Отклонения от вышеприведенных размеров не должны превышать 20 мм.

Расстояние между центрами патрубков холодной и горячей воды должны быть равны 100 или 150 мм в зависимости от расстояния между центрами штуцеров устанавливаемых настенных смесителей. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм.

Душевые поддоны и подводки должны быть установлены по отвесу и уровню.

Установка глубоких душевых поддонов аналогична установке ванн и осуществляется в следующей последовательности:

- установка тройника, присоединение к нему выпуска и переливной трубы;

- установка перелива;

- установка душевого поддона в проектное положение (на опоры-маяки);

- выверка его по уровню;

- установка сифона и присоединение его к отводной канализационной линии;

- заземление душевого поддона (присоединение уравнителя электрических потенциалов);

- установка смесителя.

Установка мелких душевых поддонов осуществляется в следующей последовательности:

- подготовка приямка для установки сифона;

- разметка места установки душевого поддона и сифона;

- установка сифона и присоединение его к отводной канализационной линии;

- уплотнение (конопатка) и зачеканка стыка;

- наматывание на выпуск поддона уплотнительных материалов, предусмотренных проектом, присоединение выпуска к сифону; уплотнение (конопатка) стыка;

- выверка положения душевого поддона и заделка стыка цементным раствором;

- заземление душевого поддона (присоединение уравнителя электрических потенциалов);

- установка смесителя;

- испытание смонтированного душевого поддона проливом воды.

Для присоединения душевых поддонов к канализационным отводам применяются сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов (тип СВПГ по ГОСТ 23289-94, по ТУ 4952-304-00284581-96, ТУ 21-26-403-89, или другим техническим условиям), сифон с выпуском для мелких душевых поддонов (тип СПМ поГОСТ 23289-94 или техническим условиям).

Стыки раструбов чугунных канализационных труб и сифонов душевых поддонов на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Выпуск пластмассового сифона с раструбами пластмассовых труб следует соединять при помощи круглого резинового кольца с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

Выпуск пластмассового сифона из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждения ранее выполненных работ.

Установка поддонов по серии 4.900-10 В.4

| Установка душевой кабины с поддоном | Групповая установка душевых кабин со смесителями и поддонами |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий типа ПДЧм-800 пo ГОСТ 18297-96 2. Смеситель для душа с душевой сеткой на стационарной трубке тип См-ДшДРНТр поГОСТ 25809-96 3. Сифон типа СПМ по ГОСТ 23289-94 |  |