СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

...Государственные стандарты и технические условия на стальные трубы, соединительные детали другие материалы и технические изделия, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 42-102 (проект) Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.

ПБ 12-529-2003 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прокладку наружных газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке, а также "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

Строительство газораспределительных систем должно вестись по утвержденным проектам. За качеством строительства заказчиком должен быть организован технический надзор.

Прокладку наружных газопроводов должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на производство данных работ.

Строительство наружных (в том числе межпоселковых) газопроводов вправе осуществлять организации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем (коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющие аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

До начала монтажа газопровода должен быть осуществлен входной контроль рабочей документации, труб, деталей и узлов газопровода, арматуры, сварочных, изоляционных и других материалов, предусмотренных проектом.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Входной контроль труб, соединительных деталей и узлов газопровода следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, СП 42-102, проекта, ППР и другой технологической документации системы контроля качества СМР, действующей в предприятии.

Объем работ по входному контролю и участие в нем тех или иных служб предприятия или сторонних организаций должны быть определены документами системы управления качеством, действующей в предприятии (см. СОКК "Входной контроль стальных труб и соединительных деталей").

Предшествующие монтажу газопроводов внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями проекта и СНиП 3.01.01-85*, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 (см. СОКК "Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы" в альбоме часть 1, вып.2).

Предшествующие монтажу газопроводов земляные работы и работы по устройству оснований должны выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СНиП 3.02.01-87 (см. СОКК "Разработка траншей и котлованов для наружных газопроводов").

ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Выбор трассы газопроводов производится из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов с учетом перспективного развития поселений, предприятий и других объектов, а также прогнозируемого изменения природных условий.

Согласование и представление (отвод, передача в аренду) земельных участков для строительства газопроводов производятся органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, руководствуясь при этом основными положениями Земельного кодекса России, земельного законодательства субъектов Российской Федерации, законами об основах градостроительства, охраны окружающей среды, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими землеприродопользование, проектирование и строительство.

Проекты наружных газопроводов должны выполняться на топографических планах в масштабах, предусмотренных ГОСТ 21.610-85*. Разрешается выполнение проектов газопроводов, прокладываемых между поселениями, на планах в масштабе 1:5000 при закреплении оси трассы в натуре.

Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий, для подземных газопроводов на территории поселений и т.д.

Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы.

На территории поселений прокладка газопроводов предусматривается преимущественно подземной, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Прокладка надземного газопровода осуществляется при техническом обосновании, которое составляется проектной организацией исходя из сложившихся архитектурно-планировочных, грунтовых и других условий района строительства.

Прокладку распределительных газопроводов по улицам рекомендуется предусматривать на разделительных полосах, избегая по возможности прокладки газопроводов под усовершенствованными дорожными покрытиями.

На территории производственных предприятий предусматривается подземный или надземный способ прокладки в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Транзитную прокладку распределительных газопроводов через территории предприятий, организаций и т.п. (при отсутствии возможностей иной прокладки) можно предусматривать для газопроводов давлением до 0,6 МПа при условии обеспечения постоянного доступа на эти территории представителей предприятия, эксплуатирующего данный газопровод.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Трассовые подготовительные работы включают:

- разбивку и закрепление пикетажа, геодезическую разбивку горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы;

- расчистку строительной полосы от леса и кустарника, корчевку пней; снятие и складирование в специально отведенных местах плодородного слоя земли;

- планировку строительной полосы, уборку валунов, устройство полок на косогорах;

- осушение строительной полосы, промораживание или защиту от промерзания (в зависимости от периода года), подготовку технологических проездов;

- устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность производства работ, монтаж средств наружного освещения;

- проведение противоэрозионных мероприятий.

Осушение строительной полосы и площадок может осуществляться путем:

- устройства боковых, отводных, нагорных и дренажных канав;

- строительства водопропускных и водоотводных сооружений, которые служат для отвода поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод;

- строительства подземного дренажного трубопровода;

- устройства вертикальных иглофильтров. На участках с плывунными грунтами через каждые 50-60 м по створу будущей траншеи должны устраиваться водопонизительные колодцы глубиной по 3-4 м для откачки из них воды.

Планировку монтажной полосы для прохода строительной техники рекомендуется осуществлять, как правило, за счет устройства грунтовых насыпей из привозного грунта. Планировка микрорельефа со срезкой неровностей допускается только на полосе будущей траншеи. Зимой допускается планировка микрорельефа формированием уплотненного транспортными средствами снежного покрова.

Промораживание плохозамерзающих участков строительной полосы осуществляется проминкой растительного покрова гусеничной техникой с давлением на грунт не более 0,25 кгс/см и удалением оседающего на строительной полосе снежного покрова. При этом убираемый снег необходимо разравнивать. Снежные отвалы высотой более 1 м рекомендуется устраивать с откосом 1:6.

Расчистка трассы газопровода производится в границах строительной полосы, установленной проектом после получения заказчиком специального разрешения, - лесопорубочного билета (ордера).

При прокладке газопроводов в поселениях под улицами или площадями следует применять преимущественно закрытые способы строительства с использованием установок наклонно-направленного бурения, продавливания или прокола.

При прокладке газопровода на разделительных полосах улиц используется открытый способ строительства; грунт по мере разработки траншеи сразу грузится на автосамосвал и вывозится для временного хранения. Если позволяет ширина разделительной полосы, то грунт может укладываться вдоль траншеи.

При строительстве газопровода вдоль действующего газопровода схема производства работ выбирается исходя из условия исключения наезда техники на действующий газопровод. Перед началом работ по оси действующего газопровода необходимо выставить через 10 м вешки с указанием глубины заложения газопровода.

МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Открытый (траншейный) способ строительства

Укладку следует осуществлять одиночными трубами (секциями) с последующей сваркой их в траншее или длинномерными плетями, предварительно сваренными на берме траншеи.

Сборку труб (секций) в плети на трассе следует выполнять так, чтобы пристыковываемая труба, поддерживаемая в своей средней части трубоукладчиком, одним из концов (тем, который участвует в сборке) вошла в надежный неподвижный контакт с торцом наращиваемой плети. Такое положение фиксируется внутренним центратором. Плеть при сварке не должна подвергаться подвижкам; выполнение такого условия может быть достигнуто применением инвентарных монтажных опор, которые полностью воспринимая вес плети, надежно фиксируют ее пространственное положение.

После сварки корневого слоя шва и, при необходимости "горячего прохода", под свободный конец трубы (секции) устанавливают (подводят) очередную монтажную опору. Далее осуществляют сварку заполняющих и облицовочного слоев; при этом положение всей плети, включая пристыковываемую трубу, является строго фиксированным по отношению к монтажным опорам.

Во избежание возникновения чрезмерных остаточных напряжений в стенках труб, не допускается изгибать или нагревать трубы с целью достижения требуемого сварочного зазора, а также обеспечения их соосности. Исключение составляют те случаи, когда перечисленные выше воздействия специально предусмотрены технологией монтажа, например, при сборке замыкающего стыка возле компенсатора, и в других аналогичных случаях.

Если зона расположения захлесточного стыка совпадает с местом, где меняется номинальная толщина стенки труб, то стык захлесточного соединения не должен включать в себя трубы с разной толщиной стенки. В указанных случаях захлесточный стык следует вынести в то место, где расположены равнотолщинные трубы; при этом к концу одной плети заранее приваривается труба или секция с толщиной стенки, соответствующей по этому параметру трубам смежной плети.

Захлесточное соединение должно быть полностью закончено сваркой (включая облицовочный слой шва) прежде, чем трубоукладчики начнут опускать приподнятый для монтажа захлеста участок газопровода. Во время производства сварочных работ не допускается производить изменения технологических параметров той монтажной схемы, которая была зафиксирована к моменту завершения сборки захлесточного стыка.

Не допускается оставлять незаконченными сварные соединения захлестов, т.е. устраивать длительные перерывы в работе, когда стыкуемые плети с незавершенным сваркой стыком находятся на весу.

Плановое и высотное положение элементов инженерных коммуникаций следует определять от знаков геодезической разбивочной основы или твердых точек капитальных зданий и сооружений.

Ширина полосы, охватываемой съемкой, должна быть не менее 20 м в обе стороны от оси трассы или устанавливаться заданием.

Погрешность измерений при выполнении геодезического контроля и исполнительных съемок должна быть не менее 0,2 величины отклонений, допускаемых проектом, строительными нормами и правилами и государственными стандартами.

Производство съемок включает в себя следующие виды работ:

выяснение наличия геодезической или разбивочной сети и восстановление знаков этой сети;

съемку и нивелирование элементов инженерных сетей и сооружений;

составление исполнительных чертежей и планов.

Подлежат съемке и нанесению на исполнительный чертеж геометрические параметры следующих характерных точек и линий проложенной инженерной сети, в том числе ее надземных участков, а также существующих сетей, вскрытых при строительстве:

- центров колодцев, люков колодцев и камер;

- точек поворота сети, главных точек кривых (начало, середина и конец) при плавных поворотах в плане, точек изломов и изгибов по высоте;

- центров мест переходов из подземного положения в надземное;

- точек пересечения оси основной сети с осью присоединения или отвода;

- створных точек оси (верх прокладки) на прямых прокладках не реже, чем через 50 м (на незастроенных территориях при большом протяжении допускается наносить створные точки через 100 м);

- точек пересечения осей вводов и выпусков с наружными гранями зданий (сооружений);

- осей существующих сетей, пересекающихся или идущих параллельно проложенной, вскрытых при строительстве;

- концевых, переломных и поворотных точек на футлярах (кожухах);

- мест изменений диаметра и материала труб;

- коверов, аварийных выносок, запорной и контрольной арматуры, расположенных вне камер и колодцев;

- сварных стыков стальных трубопроводов.

По газопроводу дополнительно к перечисленным выше параметрам на исполнительный чертеж должны быть нанесены геометрические параметры регуляторов давления, задвижек, гидравлических затворов, контрольных трубок, конденсационных горшков, заглушек, сооружений электрозащиты от коррозии, габариты газораспределительных пунктов и станций.

Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, пересекающие прокладку или идущие параллельно с ней, вскрытые траншеей. Одновременно со съемкой указанных элементов инженерных сетей должны быть сняты все здания, прилегающие к проезду или к трассам прокладок.

Для газовых сетей фиксируется расположение стыков трубопроводов относительно друг друга, а также относительно люков колодцев и других характерных точек (с указанием типа стыка).

У круглых колодцев снимается центр крышки решеток, у люков прямоугольной формы два угла.

При значительном заглублении снимаемых элементов (свыше 1 м) точки их выносятся на поверхность земли при помощи отвеса или рейки с круглым уровнем.

Закругленные части снимают так, чтобы отразить подобие фигуры в масштабе составляемого плана.

При съемке колодцев производится обмер внутреннего и внешнего габаритов сооружения, его конструктивных элементов, расположения труб и фасонных частей с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца.

Результаты измерений заносятся в абрис, где делаются зарисовки в плане в сочетании со схемой прокладываемого теодолитного хода, показываются привязки к опорной застройке, линейные размеры сооружения, сечения и т.д.

В колодцах, выстроенных по типовым проектам, определяются лишь внецентренность и ориентировка. Внецентренность колодцев определяется, как правило, с помощью отвесов или рейки.

Плановое положение газопровода и относящихся к нему сооружений может быть определено:

на застроенной территории от твердых точек капитальной застройки, от пунктов геодезической или разбивочной сети и съемочного обоснования, от точек специально проложенных теодолитных ходов;

на незастроенной территории от точек съемочного обоснования, пунктов геодезической сети или от точек специально проложенных теодолитных ходов.

Выходы подземных сетей и углы их поворота на незастроенной территории координируются.

Координирование колодцев и точек углов поворота на застроенной территории производится только по специальному заданию заказчика.

Съемка планового положения элементов подземной сети производится одним из нижеперечисленных способов:

способом линейных засечек - не менее чем от трех точек. Засечки не должны превышать длину мерной ленты или рулетки (2050 м). Углы между смежными направлениями засечек у определяемой точки должны быть не менее 30° и не более 120°;

способом перпендикуляров длиной не более 4 м от линий, соединяющих точки съемочного обоснования, теодолитных ходов или капитальной застройки, а также от линий, продолжающих их створ. Длина продолжения створа не должна превышать половины расстояния между конечными точками створа, но не должна быть более 60 м;

полярным способом - с пунктов опорной геодезической сети, с точек съемочного обоснования и теодолитных ходов или с вспомогательных точек, определенных указанными выше способами. Нуль лимба теодолита ориентируется на твердую точку, отстоящую от инструмента не ближе чем на 50 м. Длина полярного направления не должна быть более 30 м.

При всех способах съемки точек подземной инженерной сети в обязательном порядке производят контрольные измерения расстояний между ними.

Все линейные измерения при съемках производятся стальными рулетками (ГОСТ 7502-98).

Точки подземного газопровода, расположенные в траншее, при съемке выносятся на поверхность земли отвесом.

Предельные ошибки определения элементов подземной инженерной сети в плане не должны быть более 0,2 м.

Высотное положение элементов газопровода определяется до засыпки траншей техническим нивелированием от реперов городской нивелирной сети.

По окончании обработки материалов исполнительных съемок составляется исполнительная геодезическая документация (ГОСТ Р 51872-2002).

В состав документации по инженерным сетям входят: исполнительные чертежи, профили, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки.

В документации подлежат отражению значения геометрических параметров, предусмотренных проектом и действующими нормативными документами.

Исполнительные чертежи составляются на все виды надземных инженерных сетей.

Исполнительные чертежи на надземные сети должны включать планы, схемы, разрезы, сечения и геометрические параметры сетей, указанные на рабочих чертежах.

При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается надпись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет".

При наличии недопустимых отклонений помещается согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.

Исполнительный чертеж должен быть подписан исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации. В случае выполнения исполнительной съемки сторонней организацией чертеж подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.

В состав документации по подземным инженерным сетям включаются: исполнительные чертежи, продольные профили по оси сети (если они входят в состав проекта), схемы сварных стыков трубопроводов, каталоги координат выходов, углов поворотов и створных точек сети (при ее аналитической привязке), полевые геодезические материалы исполнительной съемки.

В случае, когда определение местонахождения сети по плану, использованному для разработки проекта, невозможно или затруднительно, в состав документации включают ситуационный план масштаба 1:2000 или 1:5000 с нанесенной на нем сетью.

Исполнительный чертеж составляется на топографическом плане, использованном для разработки проекта и дополненном новыми зданиями и сооружениями, к твердым точкам которых выполнена привязка сети.

На исполнительный чертеж наносится вновь построенная сеть с указанием данных геодезических измерений и привязок, а также все существующие сети, вскрытые при строительстве.

На совмещенные прокладки может быть составлен общий исполнительный чертеж.

При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием места и способа их отключения.

Фактическое положение газопроводов характеризуется следующими геометрическими параметрами: действительными координатами характерных определяемых точек на сетях, действительной глубиной заложения, действительными значениями отметок, расстояний, углов и превышений между исходными и определяемыми точками.

На исполнительных чертежах и продольных профилях показываются действительные значения геометрических параметров сетей. Номинальные значения могут показываться в случае необходимости.

При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на документах ставится надпись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет".

При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.

Исполнительные чертежи, продольные профили, схемы сварных стыков и каталоги координат подписываются исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации. В случае выполнения исполнительного чертежа сторонней организацией чертеж подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.

Исполнительная геодезическая документация подлежит контролю со стороны заказчика объекта строительства, если иное не установлено решениями местных органов исполнительной власти или соглашениями между участниками инвестиционного процесса.

Контроль документации заключается в проверке соответствия ее состава, полноты содержания и оформления требованиям ГОСТ Р 51872-2002, а также в проверке правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки (действительных значений или отклонений).

Правильность отображения в документации результатов исполнительной съемки проверяется по результатам контрольных измерений (контрольных съемок) и дополнительных вычислений.

Не позднее чем за три дня до засыпки траншей и котлованов строительные организации обязаны вызвать заказчиков для проведения инструментальной проверки соответствия планового и высотного положения построенного газопровода на местности его отображению на предъявляемых исполнительных чертежах.

Разность между значениями геометрических параметров, указанных в документации и полученных по результатам контрольных измерений, не должна превышать: в плане - 0,5 м; по высоте - 0,1 м.

При соответствии данных контрольной съемки и данных, представленных на проверяемом документе, в правой части документа проверяющий делает надпись: "Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Отклонений от проекта нет" или "Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Имеются согласованные (не согласованные) отклонения от проекта". Надпись оформляется штампом с указанием регистрационного номера, подписи и даты.

Оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей хранятся территориальными организациями-держателями геодезических фондов в соответствии с правилами Роскартографии.

Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных сетей хранятся эксплуатирующими организациями.

Полевые материалы исполнительных съемок подземных сетей хранятся организацией-исполнителем съемок или передаются ею организации-производителю строительно-монтажных работ.

Организация-исполнитель работ представляет держателю геодезических фондов оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей и копии с них в пяти экземплярах.

Организация-держатель геодезических фондов в срок до пяти дней принимает и регистрирует документацию, ставит на оригиналах и копиях штамп приемки, указывает регистрационный номер и дату приемки и возвращает копии организации-исполнителю работ.

Копии документации передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативных документов, инструкций и правил органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

При приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов документация передается или предъявляется в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. При этом документация на подземные инженерные сети передается или предъявляется в виде копий, имеющих штамп организации-держателя геодезических фондов о приемке документации.

Результаты операционного контроля качества работ по прокладке наружных газопроводов, испытаний на герметичность, данные о скрытых работах и другие должны отражаться в строительном паспорте и подписываться ответственными исполнителями выполненных работ и должностным лицом организации-исполнителя (при осуществлении производственного контроля) или (и) представителя заказчика (газового хозяйства - пользователя объекта строительства) в соответствии с условиями договора подряда.

Результаты проверки сварных стыков газопровода физическими методами и механическими испытаниями должны быть оформлены протоколом, который подписывают дефектоскопист и начальник лаборатории.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы должен быть подписан представителями генеральной подрядной организации, проектной организации, эксплуатационной организации и Госгортехнадзора России.

По каждому законченному объекту организация-исполнитель работ должна составить исполнительную документацию (в том числе строительные паспорта) объекта, которая оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 перечень исполнительной документации включает:

- комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по ГОСТ Р 51872) на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;

- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы;

- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов;

- строительный паспорт наружного газопровода;

- протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом, протоколы механических испытаний сварных стыков газопровода, протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных сваркой;

- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода;

- журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200 м) - по требованию заказчика;

- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты подземных газопроводов;

- технические свидетельства на примененные в строительстве импортные материалы и технологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р к СП 42-101-2003 (рекомендуемое)

| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО, НАЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА (ненужное зачеркнуть) |
| --- |
| Построен |  |
|  | (наименование строительно-монтажной организации и номер проекта) |
| по адресу: |  |
|  | (город, улица, привязки начального и конечного пикетов) |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА) Указывается длина (для ввода - подземного, наземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, материал труб, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для стальных подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений |
| 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА |
| Фамилия, имя, отчество сварщика | Номер (клеймо) сварщика | Сварено стыков | Дата проведения сварочных работ |
|  |  | диаметр труб, мм | число шт. |  |
| (должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ) Пример оформления плана (схемы) сварных стыков подземных газопроводов Условные обозначения |
| газопровод, законченный строительством; газопровод существующий; колодец с задвижкой на газопроводе; водопровод; стык поворотный; стык неповоротный; стык, проверенный физическими методами контроля | стык: в числителе - порядковый номер стыка, в знаменателе - номер (клеймо) сварщика, сварившего данный стык; 2 КЖ N 25 дом каменный жилой двухэтажный, N 25; диаметр газопровода; длина участка газопровода от стыка до стыка; привязка газопровода к сооружениям |
| Примечание: Схема должна быть составлена так, чтобы местоположение каждого стыка могло быть найдено с поверхности земли. Для этого должны быть сделаны привязки к постоянным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его характерных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть нанесены расстояния между стыками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми коммуникациями. Строгое соблюдение масштаба схемы - необязательно. 4. ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА, УКЛОНОВ, ПОСТЕЛИ, УСТРОЙСТВА ФУТЛЯРОВ, КОЛОДЦЕВ, КОВЕРОВ Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту. Производитель работ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 5. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА) 1. Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков: на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; толщина - замером по ГОСТ 9.602-89* ____ мм; адгезия к стали - по ГОСТ 9.602-89*; сплошность - дефектоскопом. 2. Защитное покрытие стыков, изолированных в траншее, проверено внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин, по ГОСТ 9.602-89* (толщина, адгезия к стали, сплошность). 3. Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи |
| " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения. При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены. Начальник лаборатории |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
| 6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 1. "___"__________200__г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом. 2. "___"___________200__г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в течение ___ ч. До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение ___ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ______, класс_______. Данные замеров давления при испытании подземного (наземного) газопровода |
| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт. ст.) | Падение давления, кПа (мм рт.ст.) |
| месяц | число | часы | манометрическое | барометрическое | допускаемое | фактическое |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |
| Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены; "___" .____________200__г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ___ МПа с выдержкой в течение ___ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал. |
| Производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным |
| (наименование проектной организации и дата выпуска проекта) |
| с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N |
| Строительство начато | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| Строительство закончено | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| Главный инженер строительно-монтажной организации |  |
| Представитель эксплуатационной организации | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

________________

Действует ГОСТ 9.602-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение Б к СНиП 42-01-2002 (обязательное)

| АКТ приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы |
| --- |
| (наименование и адрес объекта) |
| г. |  |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |  |
| Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика | , |
| (фамилия, имя, отчество, должность) |  |
| членов комиссии, представителей: |  |
| проектной организации |  |
|  | (фамилия, имя, отчество, должность) |
| эксплуатационной организации |  |
|  | (фамилия, имя, отчество, должность) |
| органа Госгортехнадзора России |  |
| УСТАНОВИЛА: | (фамилия, имя, отчество, должность) |
| 1. Генеральным подрядчиком |  | предъявлен к приемке |
|  | (наименование организации) |  |
| законченный строительством |  |  |
|  | (наименование объекта) |
| На законченном строительством объекте |  |
| субподрядными организациями | (наименование объекта) |
|  | (наименование организаций) |
| выполнены следующие работы |  |
| 2. Проект N | разработан |  |
|  |  |  | (наименование организации) |
| 3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки: начало |
| работ |  | , окончание работ |  |  |
|  | (месяц, год) |  | (месяц, год) |  |
| 4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002или ТСН по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации) |
|  | (виды испытаний) |
| Решение приемочной комиссии: 1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СНиП 42-01-2002 . 2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "___" ______________200 _ г. |
| Председатель комиссии |  |
| Место печати | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель органа Госгортехнадзора России |  |
|  | (подпись) |
| ОБЪЕКТ СДАН Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (фамилия, имя, отчество, должность, подпись) |

ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов систем газораспределения (газоснабжения) должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" Госгортехнадзора России (ПБ 12-529-03), СП 42-101-2003.

Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы заказчик создает приемочную комиссию.

В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей организаций. Представители органов Госгортехнадзора России включаются в состав комиссии при приемке объектов, подконтрольных этим органам.

Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии на законченный строительством объект газораспределительной системы исполнительную документацию в одном экземпляре (перечень исполнительной документации).

Приемочная комиссия должна проверить комплектность и правильность составления исполнительной документации, произвести внешний осмотр объекта с целью определения соответствия выполненных строительно-монтажных работ и смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требованиям СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

Приемочная комиссия имеет право с привлечением исполнителей проверять любые участки газопроводов и качество сварки физическими методами или вырезкой стыков для механических испытаний, производить дополнительные испытания газопроводов и оборудования, образовывать при необходимости подкомиссии с привлечением требуемых специалистов для проверки отдельных сооружений и оборудования.

Не допускается принимать в эксплуатацию объекты, неполностью законченные строительством, с несогласованными в установленном порядке отступлениями от проекта или состава пускового комплекса, без проведения комплексного опробования оборудования (если оно необходимо), а также без принятой в эксплуатацию ЭХЗ газопровода (если она предусмотрена), испытаний газопроводов на герметичность, проверки качества изоляционных покрытий, комплекта исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП 42-01.

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом по вышеприведенной форме. Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы. Для газораспределительной системы, входящей в состав здания или сооружения, он включается в состав приемосдаточной документации по этому зданию (сооружению).

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы может производиться в соответствии с требованиями территориальных строительных норм (ТСН) по приемке, утвержденных в установленном порядке.