ВСН 64-86
-------------------
Минхимпром

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ 
ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом техники безопасности в химической промышленности

Заместитель директора института по научной работе В.И.Жуков

Руководитель работы канд. хим. наук М.И.Буковский

ИСПОЛНИТЕЛИ Канд. хим. наук М.И.Колесник, Н.И.Крикунов

ВНЕСЕНЫ Управлением техники безопасности, промышленной санитарии и охраны природы

С введением в действие "Методических указаний по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в  воздухе производственных помещений"  утрачивают силу "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в  воздухе производственных помещений"

СОГЛАСОВАНЫ с Управлением проектирования и капитального строительства 5 декабря 1985 г. N 05-5-4/2081, Управлением автоматизации 4 декабря 1985 г. N 26-6/1908

УТВЕРЖДЕНЫ Минхимпромом 21 марта 1986 г.

ВЗАМЕН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические указания являются обязательными для всех предприятий, имеющих взрывоопасные и пожаровзрывоопасные производства и производства, в которых могут выделяться вредные вещества в воздух производственных помещений, а также для проектных и конструкторских организаций, участвующих в проектировании или реконструкции указанных объектов.

1.2. Методические указания распространяются на все вновь проектируемые,  реконструируемые и действующие предприятия химической промышленности.

Примечание. Порядок и сроки приведения действующих производств, цехов, отделения и участков в соответствии с Методическим указаниями определяются в каждом конкретном случае руководителем предприятия по согласованию со всесоюзным промышленным объединением.

1.3. Методические указания определяют порядок выбора мест отбора проб воздуха и установки датчиков автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов довзрывоопасных концентраций химических веществ в  воздухе производственных помещений, а также газоанализаторов для контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в  воздухе рабочей зоны.

1.4. Для каждого производства, цеха, отделения, участка, предприятия (организации) должен быть определен перечень довзрывоопасных и вредных веществ, которые могут выделяться в воздух производственных помещений при ведении технологического процесса с указанием нижних концентрационных пределов воспламенения (НКПВ) в объемных процентах или г/м, а также допустимых концентраций (ПДК) в мг/м в воздухе рабочей зоны.

На действующем предприятии перечень должен быть утвержден главным инженером.

1.5. Выполнение настоящих Методических указаний должно обеспечиваться проектными и конструкторскими организациями для вновь проектируемых и реконструируемых предприятий и главными инженерами по согласованию с проектными организациями для действующих производств, цехов и установок.

1.6. При наличии в воздухе производственных помещений химических веществ, обладающих токсичными и пожароопасными свойствами, необходимо устанавливать газоанализаторы для контроля ПДК в воздухе рабочей зоны и сигнализаторы для контроля довзрывоопасных концентраций в воздухе производственных помещений.

При этом установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций не требуется, если по проектным решениям исключается возможность превышения концентрации газов и паров 50% от НКПВ и места установки пробоотборных устройств сигнализаторов довзрывоопасных концентраций (п.2.12) и газоанализаторов для контроля ПДК (п.2.14) совпадают.

1.7. При проектировании, монтаже и эксплуатации сигнализаторов и газоанализаторов следует соблюдать "Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехимических производствах (ПБВХП-74)", "Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76)", "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей* и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и инструкции заводов-изготовителей.

________________

* На территории Российской Федерации действуют "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6. - Примечание изготовителя базы данных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов В-I, В-Ia и B-Iб по ПУЭ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и пожаровзрывоопасных газов и паров.

Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.

Примечание. Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций следует устанавливать только на те химические вещества, которые включены в инструкции по эксплуатации или в другую нормативно-техническую документацию заводов-изготовителей на данные приборы. При отсутствии необходимых приборов проектные, конструкторские организации и предприятия принимают меры по организации их разработки.

2.2. Сигнализаторы при концентрации газов  паров в диапазоне 5-50% от НКПВ или газоанализаторы при концентрациях вредных веществ, превышающих ПДК, должны автоматически включать предупредительную сигнализацию, оповещающую  о наличии в помещении опасных концентраций или вредных веществ, с одновременным включением аварийных вентиляционных установок.

2.3. В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление больших количеств взрывоопасных веществ, по усмотрению разработчиков, наряду с включением предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции должно предусматриваться автоматическое или ручное отключение всего или части технологического оборудования, если концентрации газов и паров в воздухе превышает 50% от НКПВ.

2.4. Сигнализация должна быть световой и звуковой.

2.5. Световая и звуковая сигнализации должны быть предусмотрены:

при периодическом обслуживании технологического оборудования на входе в помещение (допускается установка двух попеременно мигающих световых сигналов);

при постоянном обслуживании технологического оборудования у рабочих мест обслуживающего персонала (допускается установка общего светового и звукового устройства на несколько рабочих мест в пределах одного производственного помещения).

Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигнализации в операторских и диспетчерских пунктах.

Запрещается установка кнопки гашения звукового сигнала в производственных  помещениях.

2.6. Световое устройство должно быть установлено в хорошо обозреваемом месте и размещено обособленно от световых устройств контролируемых параметров технологического процесса.

2.7. Отбор проб анализируемого воздуха к датчикам автоматических сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторов ПДК следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали, но не более указанного в пп.2.8 и 2.9.

Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конструкторскими организациями, а на действующих предприятиях главными инженерами по согласованию с проектными организациями, с учетом характера производства, устройств вентсистем, объемов производственных помещений и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.

2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом  до 2000 м и не более 4 м по горизонтали для помещений объемом  более  2000 м.

2.9. В помещениях компрессорных и насосных сжатых и сжиженных газов отбор проб анализируемого воздуха к датчику сигнализатора довзрывоопасных концентраций следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов перекачиваемой среды на расстоянии не более 1 м по горизонтали  от них с учетом требований п.2.12.

На каждый компрессор или насос (группу насосов) следует предусматривать один датчик.

Допускается предусматривать один датчик на два (три) компрессора, из которых один рабочий, второй (третий) - резервный при установке автоматических переключателей газовых потоков.

2.10. В производствах, где установлено технологическое оборудование для разнородных горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей, отбор проб рекомендуется выполнять от каждой группы технологического оборудования на соответствующие (по газам и парам) датчики.

2.11. В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в обоснованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание взрывоопасных газов и паров, следует устанавливать по одному пробоотборному устройству на каждые 100 м площади помещения, но  не менее одного на помещение.

Примечание. Рекомендуется установка пробоотборных устройств в приямках наружных установок, относящихся по ПУЭ-76 к взрывоопасным зонам класса В-1г.

2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностью газов и паров, приведенными в приложении, с учетом поправки на температуру:

при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха  менее 1,0 - на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником;

при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 0 до 1,5 - на высоте источника или ниже его не более чем на 0,7 м;

при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,5  - не более 0,5 м над полом.

При выделении водорода или метана пробоотборные устройства к датчикам сигнализаторов довзрывоопасных концентраций рекомендуется устанавливать на высоте от 0,5 до 0,7 м над сосредоточенным источником выделения или на расстоянии 0,5-0,6 м ниже верхнего горизонтального перекрытия при многих рассредоточенных источниках выделения или в других, наиболее вероятных местах скопления указанных газов.

Примечание. В многоэтажных производственных помещениях с несплошными решетчатыми междуэтажными перекрытиями и в производственных помещениях с металлическими площадками каждый этаж и каждую металлическую площадку следует рассматривать как самостоятельное помещение.

2.13. При выделении в воздух смеси газов и паров с различными плотностями условия установки пробоотборных устройств сигнализаторов необходимо определять по веществу данной смеси, имеющему наибольшую величину отношения , где  - концентрация компонента в смеси, г/м.

2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.

При этом на каждые 200 м площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.

2.15. Газоподводящие линии к  датчику следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями завода-изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сигнализатора. В  месте отбора проб они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.

2.16. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короче. Датчики целесообразнее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газоподводящих линий.

Время запаздывания поступления пробы к датчику за счет газоподводящих линий должно быть минимальным и не превышать 60 секунд.

2.17. В отдельных случаях, когда по условиям производства время образования довзрывоопасных концентраций в воздухе значительно, допускается применять взрывобезопасные автоматические газовые переключатели, например, типа ГП-1ХЛ4 для попеременной подачи проб контролируемого воздуха от нескольких точек к одному датчику. При этом периодичность анализа для каждой точки отбора не должна превышать 10 мин.

2.18. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной стойкостью к воздействию анализируемой и окружающей сред,  а внутренняя поверхность не должна изменять состав анализируемой пробы за счет адсорбции или десорбции в пределах анализируемых концентраций газов и паров.

2.19. Датчики сигнализаторов, газоанализаторов и сигнальная аппаратура, а также газовые переключатели для подачи проб контролируемого воздуха, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, должны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в помещении.

Указанная аппаратура должна иметь взрывозащищенное исполнение:

по наружной оболочке - исключающее воспламенение окружающего датчика анализируемого воздуха;

по газовым вводам - исключающее воспламенение анализируемого воздуха через газоподводящие трубки.

Приложение

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ И ПАРОВ

| Наиме- нование вещества | Формула | Мо- ляр- ная мас- са, г/моль | Плот- ность, кг/м | Плот- ность отно- си- тель- но воз- духа | Пределы воспламенения | ПДК, мг/м | Класс опас- ности по ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % об. | г/м |  |  |
|  |  |  |  |  | нижн. | верхн. | нижн. | верхн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Акрилово- метиловый эфир | СН=СНСООСН | 86,09 | 955,0 |  | 1,2 | 13 | 43 | 458 | 20 | 4 |
| Акрилонит- рил | СН=СНСl | 53,06 | 806,0 | 1,9 | 3,0 | 17 | 65 | 370 | 0,5 | 2 |
| Акролеин | СН=СНСНO | 56,06 | 841,0 | 2,0 | 2,8 | 31 | 64 | 710 | 0,2 | 2 |
| Аллиловый спирт | СН=СНСHOH | 58,08 | 854,0 | 2,0 | 2,5 | 18 | 60 | 427 |  |  |
| Аллил хлористый | СН=СНСHCl | 76,53 | 937,9 | 2,64 | 3,0 | 14,8 | 94 | 464 | 0,3 | 2 |
| -Амилен | СНСНСНCH=СН | 70,14 | 640,5 | 2,4 | 1,4 | 8,7 | 40 | 250 |  |  |
| Амиловый спирт | СН(СН)СНOН | 88,15 | 814,4 | 3,1 | 1,2 | 10 | 44 | 360 | 10 | 3 |
| Амил хлористый | СН(СН)Cl | 106,60 | 883,0 | 3,7 | 1,6 | 8,6 | 70 | 375 |  |  |
| Аммиак | NH | 17,03 | 681,4ж | 0,597 | 17 | 28 | 118 | 195 | 20 | 4 |
| Анилин | CHNН | 93,13 | 1022,0 | 3,3 | 1,32 | 8,3 | 50 | 315 | 0,1 | 2 |
| Ацеталь- дегид | СНCHO | 44,05 | 780,0 | 1,6 | 4,12 | 55 | 74 | 990 | 5 | 3 |
| Ацетилен | CHHС | 26,04 | 1,1774 | 0,9107 | 2,5 | 100 | 27 | 1053 |  |  |
| Ацетон | СНCOСН | 58,08 | 790,8 | 2,0 | 2,9 | 13 | 69 | 309 | 200 | 4 |
| Бензин авиационный Б-91/115 |  |  | 729,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный Б-100/130 |  |  | 728,2 |  | 0,98 | 5,48 |  |  |  |  |
| Бензин авиационный каталити- ческого крекинга |  |  | 732,3 | 3,28 | 1,27 | 8,04 |  |  | 100 | 4 |
| Бензин автомобиль- ный А-72 |  |  | 730,0 | 3,33 | 1,08 | 5,03 |  |  | 100 | 4 |
| Бензин автомобиль- ный А-66 |  |  | 728,0 | 3,35 | 0,76 | 5,03 | 32,8 | 216 | 100 | 4 |
| Бензин авиационный Б-70 |  |  | 745,0 | 3,27 | 0,92 | 5,16 | 37,4 | 216 | 100 | 4 |
| Бензин Б-95/130 |  |  | 736,2 |  | 0,98 | 5,48 |  |  |  |  |
| Бензин "Галоша" |  |  | 722,0 |  | 1,1 | 5,4 |  |  |  |  |
| Бензин прямой гонки |  |  | 760,0 | 3,82 | 0,85 | 5,04 | 42,2 | 234 | 100 | 4 |
| Бензин прямой гонки авиационный (базовый) |  |  | 735,0 | 3,64 | 0,85 | 4,71 | 39,8 | 220 | 100 | 4 |
| Мотобензин авиационный каталити- ческого крекинга |  |  | 798,0 | 3,59 | 0,96 | 4,96 | 40 | 209 | 100 | 4 |
| Бензол | СН | 78,11 | 879,0 | 2,77 | 1,43 | 7,1 | 45,6 | 227 | 5 | 2 |
| Бутан | СН(СН)СН | 58,12 | 2,672 | 2,0665 | 1,8 | 9,1 | 43 | 216 | 300 | 4 |
| Бутилацетат | СНСООСН | 116,16 | 870,0 | 4,0 | 1,43 | 14,7 | 67,8 | 697 | 200 | 4 |
| Бутилен-2 | СНСН=СНСН | 56,11 | 626,9ж | 2,0 | 1,85 | 9,7 | 42 | 223 |  |  |
| Бутилен | СНСНСН=СН | 56,11 | 2,5 | 1,9336 | 1,81 | 9,4 | 41,4 | 215 |  |  |
| Бутиловый спирт | СН(СН)СНОН | 74,12 | 809,9 | 2,6 | 1,81 | 12 | 55 | 364 | 10 | 3 |
| трет-Бутило- вый спирт | (СН)СОН | 74,12 | 788,7 | 2,6 | 1,9 | 9 | 58 | 273 |  |  |
| Бутил хлористый | СН(СН)СНCl | 92,56 | 892,0 | 3,2 | 1,85 | 10,1 | 70 | 382 |  |  |
| Винилацетат | СНСOOCН=СН | 86,09 | 835,0 | 2,96 | 2,5 | 17,5 | 88 | 61,6 | 10 | 3 |
| Винилиден- хлорид | СН=СCl | 96,94 | 1250,0 | 3,35 | 5,6 | 11,4 | 223 | 353 | 50 | 4 |
| Винил хлористый | СН=СНCl | 62,49 | 919,0 | 2,17 | 3,6 | 3,3 |  |  | 0,1 | 2 |
| Водород | H | 2,016 | 0,0899 | 0,0695 | 4,09 | 75 | 3,3 | 62 |  |  |
| Газ каталити- ческого крекинга, жирный |  |  | 1,979 | 1,55 | 3,43 | 11,94 | 68 | 186 |  |  |
| Газ каталити- ческого крекинга, сухой |  |  | 0,881 | 0,680 | 5,93 | 22,63 | 56,2 | 208 |  |  |
| Газ пиролиза |  |  | 1,272 | 0,960 | 3,62 | 12,38 | 45,8 | 157,5 |  |  |
| Газ терми- ческого крекинга, сухой |  |  | 1,006 | 0,780 | 3,31 | 11,98 | 33,1 | 119,6 |  |  |
| Гексан | СН(СН)СН | 86,18 | 659,35 | 3,0 | 1,242 | 7,5 | 44 | 264 | 300 | 4 |
| Гексан хлористый | СН(СН)СНCl | 120,62 | 875,9 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| Гептан | СН(СН)СН | 100,21 | 683,74 | 3,5 | 1,07 | 6,7 | 45,7 | 275 |  |  |
| Дивинил | СН=CHCH=СH | 54,09 | 2,4353 | 1,8832 | 2 | 11,5 | 44 | 254 | 100 | 4 |
| Диизопропил | (СН)СНCH(СН) | 86,18 | 661,62 | 3,0 | 1,2 | 7 | 43 | 247 |  |  |
| Диизопропи- ловый эфир | [CH(СН)]O | 102,18 | 725,8 |  | 1,4 | 7,9 | 59 | 330 |  |  |
| Диметил- диоксан | CHO | 116,16 | 960,0 | 4,0 |  |  |  |  | 10 | 3 |
| Диметил- пентан-2,3 | (СН)СНCH(СН)CH | 100,21 | 695,08 |  | 1,1 | 6,8 | 45 | 279 |  |  |
| Диоксан |  | 88,10 | 1033,0 | 3,0 | 2,14 | 23,4 | 77 | 843 | 10 | 3 |
| Дипропило- вый эфир | (СНCH CH)O | 102,18 | 736 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-Дихлор- пропан | СНCH CHCl | 113,0 | 1143,0 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-Дихлор- пропан | СНCHCl= CHCl | 113,0 | 1159,3 |  | 3,4 | 14,5 | 157 | 670 | 10 | 3 |
| Дихлорэтан | СНCHCl | 98,6 | 1253,0 | 3,4 | 4,6 | 16 | 184 | 648 | 10 | 2 |
| 1,2-Дихлор- этилен | CHCl= CHCl | 96,95 | 1226,9 | 3,3 | 9,8 | 14,3 | 389 | 568 |  |  |
| Диэтиламин | (СН)NH | 73,14 | 712,0 | 2,53 | 1,77 | 14,9 | 53 | 446 | 30 | 4 |
| Диэтиловый эфир | СНOCH | 74,12 | 713,5 | 2,6 | 1,9 | 49 | 57,6 | 1445 | 300 | 4 |
| Изоамило- вый спирт | (СН)СНCHСНOH | 88,15 | 812,9 | 3,1 | 1,4 | 9,0 | 51 | 324 |  |  |
| втор-Изоами- ловый спирт | (СН)СНCHOHСН | 88,15 | 819,0 | 3,0 | 1,2 | 9,0 | 43 | 324 |  |  |
| Изобутан | (СН)СНCH | 58,12 | 2,672 | 2,066 | 1,81 | 8,4 | 43 | 200 |  |  |
| Изобутилен | (СН)С=СН | 56,11 | 2,5001 | 1,9336 | 1,78 | 9,6 | 41 | 220 | 100 | 4 |
| Изобутило- вый спирт | (СН)СНCHOH | 74,12 | 800,0 | 2,56 | 1,81 | 7,3 | 55 | 221 |  |  |
| Изовалериа- новоэтило- вый эфир | (СН)СНCHCOOСH | 130,18 | 867 | 4,52 | 0,67 | 3,6 |  |  |  |  |
| Изогептан | (СН)СН(CH)СН | 100,2 | 678,9 | 3,5 | 1,0 | 6,6 | 41 | 270 |  |  |
| Изооктан | СНC(CH)СНOH(CH) | 114,22 | 691,9 | 4,0 | 0,95 | 6,0 | 45 | 280 |  |  |
| Изопентан | (СН)СНCHСН | 72,15 | 619,67 | 2,5 | 1,36 | 7,6 | 39,9 | 224 |  |  |
| Изопропил- бензол | CHCH(СН) | 120,19 | 861,8 | 4,2 | 0,93 | 6,5 | 46 | 320 | 50 | 4 |
| Изопрен | CH =C(СН)CH=CH | 68,12 | 680,9 | 2,4 | 1,7 | 11,5 | 48 | 320 | 40 | 4 |
| Изопропри- ловый спирт | (СН)СНOH | 60,09 | 785,1 | 2,1 | 2,23 | 12 | 55 | 295 |  |  |
| Изопропил- хлорид | СНСНClСН | 78,54 | 859,0 | 2,7 | 2,8 | 10,7 | 91 | 346 |  |  |
| Керосин |  | 120,0 | 792,0 | 4,15 | 1,4 | 7,5 | 69,2 | 370 | 300 | 4 |
| Коксовый газ |  |  | 0,45-0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол (смесь изомеров) | CH(СН) | 100,16 | 855,0 | 3,66 | 1,0 | 6,2 | 43 | 274 | 50 | 3 |
| м-Ксилол | CH(СН) | 106,16 | 860,0 | 1,0 | 1,0 | 6,2 | 43 | 269 |  |  |
| п-Ксилол | CH(СН) | 106,16 | 861,1 | 3,66 | 1,0 | 5,6 | 43 | 243 |  |  |
| Масляно- виниловый эфир | СН(СН)СOOCН=CH |  | 901,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Метакрило- вая кислота | CH=C(СН)СOOН | 86,09 | 1015,0 |  | 0,7 |  | 25 |  | 10 | 3 |
| Метилаль | CH (OСН) | 76,09 | 864,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| Метан | CH | 16,04 | 0,7166 | 0,5543 | 5,28 | 15 | 34,5 | 98 |  |  |
| Метиламин | СНNН | 31,06 | 1342,5 | 1,1 | 4,9 | 20,8 | 62 | 264 | 1 | 2 |
| Метилацетат | СНСOOСН | 74,08 | 927,0 | 2,56 | 3,6 | 12,8 | 109 | 388 | 100 | 4 |
| Метилизо- бутилкетон | СНСOCНCH(CН) | 100,16 | 802,0 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |
| Метилмета- крилат | СН=C(СН)COOCH | 100,11 | 943,0 |  | 1,5 | 11,6 | 61 | 474 | 10 | 3 |
| Метиловый спирт | СНOН | 32,04 | 795,0 | 1,1 | 6,7 | 34,7 | 88 | 454 | 5 | 3 |
| Метилпентан | CHСН | 86,18 | 669,9 |  | 1,2 | 7,0 | 42 | 246 |  |  |
| Метилфор- миат | HСOOСН | 60,05 | 974,0 | 2,07 | 4,4 | 23,0 | 108 | 564 |  |  |
| Метилфуран |  | 82,10 | 916,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Метил хлористый | СНCl | 50,48 | 952,0 | 1,74 | 7,6 | 19,0 | 156 | 389 | 5 | 2 |
| 2-Метил-2- хлорбутан | (СН)СClCH | 106,6 | 871,0 | 3,7 | 1,5 | 7,4 | 66 | 324 |  |  |
| Метилэтил- кетон | СНСOCH | 72,1 | 805,0 | 2,5 | 1,9 | 10,0 | 56 | 294 | 200 | 4 |
| Метилэтило- вый эфир | СНOCH | 60,09 | 728,0ж | 2,1 | 2,0 | 10,0 | 49 | 245 |  |  |
| Моновинил- ацетилен | HCC-CH=CH | 86,09 | 935,0 | 2,96 | 2,5 | 17,5 | 88 | 281 |  |  |
| Муравьино- амиловый эфир | HCOO(СН)СH | 116,16 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Муравьино- бутиловый эфир | HCOOСH | 102,13 | 912 | 3,47 | 1,6 | 8,3 |  |  |  |  |
| Муравьино- изопропило- вый эфир | HCOOCH(СН) | 88,10 | 873 | 3,04 | 3,6 | 10,7 |  |  |  |  |
| Муравьино- пропиловый эфир | HCOOСH | 88,1 | 901,0 | 3,04 | 2,3 | 7,8 | 83 | 281 |  |  |
| Неогексан | (СН)СCHCH | 85,19 | 649,14 | 3,0 | 1,2 | 7,0 | 43 | 247 |  |  |
| Неопентан | (СН)С(CH) | 72,15 | 3,216 | 2,4872 | 1,4 | 7,5 | 41 | 221 |  |  |
| Нефть (фракция вы- сококипящая до 180 °С) |  | 110,0 | 760,0 | 3,5 | 1,26 | 6,5 | 56,7 | 293 |  |  |
| Окись пропилена |  | 58,08 | 858,0 | 2,0 | 2,1- 2,8 | 21,5- 37,0 | 50- 66 | 510- 878 | 1 | 2 |
| Октан | СН(CH)CH | 114,22 | 702,5 | 4,0 | 0,945 | 6,5 | 45 | 303 |  |  |
| Окись углерода | CO | 28,01 | 1,2500 | 0,967 | 12,5 | 74,0 | 144 | 877 | 20 | 4 |
| Окись этилена |  | 44,05 | 887,0 | 1,5 | 3,66 | 80,0 | 66 | 1440 | 1 | 2 |
| Пентан | СН(CH)CH | 72,15 | 626,17 | 2,5 | 1,47 | 7,8 | 43 | 230 | 300 | 4 |
| Петролейный эфир |  |  | 685,0 | 2,5 | 0,7- 1,4 | 5,9- 8,0 |  |  |  |  |
| Пиридин |  | 79,10 | 978,0 | 2,7 | 1,85 | 12,4 | 60 | 390 | 5 | 2 |
| Пропан | СНCHCH | 44,09 | 500,5 | 1,5817 | 2,3 | 9,5 | 41 | 166 | 1 |  |
| Пропилбен- зол | CHCH | 120,19 | 862,0 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| Пропилен | СНCH=CH | 42,08 | 1,8753 | 1,4504 | 2,3 | 10,3 | 39,5 | 177 |  |  |
| Пропиловый спирт | СНCHCHOH | 60,10 | 804,4 | 2,1 | 2,34 | 13,5 | 57 | 332 | 10 | 3 |
| Пропионо- вая кислота | СНCHCOOH | 74,08 | 998,5 | 2,6 | 1,7 | 8,55 | 56 | 280 | 20 | 4 |
| Пропионово- амиловый эфир | СНCHCOOCH | 114,22 | 876,1 | 4,97 | 1 |  |  |  |  |  |
| Пропионово- пропиловый эфир | СНCHCOOCH | 116,16 | 880,9 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Пропил хлористый | СНCHCHCl | 78,54 | 890,0 | 2,71 | 2,6 | 11,60 | 84 | 377 |  |  |
| Растворитель 646 |  |  | 842,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворитель Р-4 и растворитель 648 |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |
| Сернистый ангидрид | SO | 64,07 | 2,93 | 2,26 |  |  |  |  | 10 | 4 |
| Серный ангидрид | SO | 80,0 | 1,922 | 2,77 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Сероводород | HS | 34,08 | 1,539 | 1,191 | 4,0 | 46,0 | 57 | 640 | 10 | 2 |
| Сероокись углерода | COS | 60,08 | 2,721 | 2,1 | 11,9 | 28,5 | 292 | 700 | 10 | 3 |
| Сероуглерод | CS | 76,14 | 11263,0 | 2,6 | 1,33 | 50,0 | 33 | 1555 | 1 | 2 |
| Скипидар | CH | 136,23 | 875,0 | 4,7 | 0,8 |  | 45 |  | 300 | 4 |
| Сольвент каменно- угольный |  | 880,0 | 880,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Сольвент нефтяной |  |  | 880,0 |  | 1,3 | 8,0 |  |  | 100 | 4 |
| Стирол | CHCH=CH | 104,14 | 902,6 | 3,58 | 1,06 | 5,2 | 45 | 221 | 5 | 3 |
| Тетрагидро- фуран | CHO | 72,11 | 885,0 | 2,48 | 1,78 |  | 52 |  | 100 | 4 |
| Тетраэтило- свинец | (CH)Pb | 323,37 |  | 11,2 |  |  |  |  | 0,005 | 1 |
| Толуол | CHCH | 92,14 | 826,92 | 3,2 | 1,25 | 6,7 | 54,7 | 252 | 50 | 3 |
| Топливо Т-1 |  |  | 800,0 |  | 1,4 | 7,5 |  |  |  |  |
| Триметил- амин | (CH)N | 59,11 | 679,0 | 2,1 | 2,0 | 11,6 | 49,1 | 280 | 5 | 2 |
| Триэтиламин | (CH)N | 101,19 | 726,0 | 3,5 | 1,5 | 6,1 | 62 | 252 | 10 | 3 |
| Уайт-спирит |  | 770,0 | 770,0 |  |  |  |  |  | 300 | 4 |
| Уксусная кислота | CHCOOH | 60,05 | 1049,0 | 2,08 | 3,3 | 22 | 31 | 540 | 5 | 3 |
| Уксусный ангидрид | (CHCO)O | 102,09 | 1082 | 3,5 | 1,21 | 9,9 |  |  |  |  |
| Уксусноами- ловый эфир | CHCOOCH | 130,19 | 877,4 | 4,5 | 1,0 | 7,5 |  |  |  |  |
| Уксусноизо- амиловый эфир | CHCOOCH | 116,16 | 871 | 4,0 | 0,2 | 4,4 | 11,6 | 256 |  |  |
| Уксуснопро- пиловый эфир | CHCOOCH | 102,14 | 817,0 | 3,5 | 1,8 | 8,0 | 75 | 334 | 200 | 4 |
| Уксусноэти- ловый эфир | CHCOOCH | 88,1 | 881,0 | 3,04 | 3,5 | 16,8 | 126 | 605 | 200 | 4 |
| Фенол | CHOH | 94,11 | 1054,5 | 2,98 | 0,3 | 2,4 | 12 | 93 | 0,3 | 2 |
| Формаль- дегид | HCHO | 30,03 | 815,0ж | 1,1 | 7,0 | 73,0 | 86 | 896 | 0,5 | 2 |
| Фурфурол | CHOCHO | 96,08 | 1159,8 | 3,31 | 1,8 | 3,4 | 71 | 134 | 10 | 3 |
| Хлорбензол | CHCl | 112,56 | 1106,0 | 3,9 | 1,4 | 7,1 | 64 | 328 | 50 | 3 |
| Хлористый водород | HCl | 36,46 | 1,6390 | 1,27 |  |  |  |  | 3 | 2 |
| Хлористый этил | CHCH Cl | 64,51 | 921,4 | 2,21 | 3,92 | 67,0 | 103 | 1755 | 50 | 4 |
| 2-Хлоропрен | CHCCl=CH | 76,52 | 931,0 | 2,64 | 4,5 | 54,0 | 141 | 1690 |  |  |
| Циклогекса- нон | CHО | 98,14 | 950,0 | 3,38 | 0,92 | 35,0 | 37 | 141 | 10 | 3 |
| Циклогексан | CH | 84,16 | 778,50 | 2,9 | 1,31 | 10,6 | 48,05 | 365 | 80 | 4 |
| Циклопента- диен |  | 66,11 | 804,75 |  |  |  |  |  | 5 | 3 |
| Этан | CH | 30,07 | 1,3561 | 1,0488 | 3,07 | 15,0 | 38 | 184 |  |  |
| Этилацетат | CHCOOCH | 88,1 | 881,0 | 3,04 | 2,28 | 16,8 | 82 | 605 | 200 | 4 |
| Этилбензол | CHCH | 108,16 | 862,0 | 3,66 | 1,03 | 3,9 | 45,5 | 173 |  |  |
| Этилен | CH= CH | 28,05 | 1,2594 | 0,974 | 3,11 | 32,0 | 36 | 366 |  |  |
| Этиловый спирт | CHCHOH | 46,07 | 789,3 | 1,6 | 3,61 | 19,0 | 68 | 357 | 1000 | 4 |
| Этиловый эфир | CHOCH | 74,12 | 713,5 | 2,6 | 1,7 | 49,0 |  |  | 300 | 4 |
| Этилфор- миат | HCOOCH | 74,08 | 921,0 | 2,55 | 2,7 | 16,4 | 82 | 497 |  |  |
| Эпихлоргид- рин |  | 92,52 | 1180,0 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Этилцелло- зольв | CHOCHCHOH | 90,12 | 931,0 | 3,1 | 2,0 | 14- 15,7 | 66- 74 | 515- 578 |  |  |