ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

 ВОЛС-ВЛ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

См. Общую часть

ТК-3-2

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ ОКГ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на производство измерений при монтаже строительной длины грозозащитного троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКГ) на вновь строящихся ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

1.2. В карте рассматриваются контрольные измерения длины смонтированного кабеля и затухания всех ОВ, производимые после монтажа каждой строительной длины.

Для обеспечения готовности кабеля к проведению измерений заранее (на барабане) концы кабеля разделываются и свариваются в шлейф на оптических волокнах. Места сварки защищаются гильзами.

Если измеренное затухание не соответствует норме (проекту), необходима замена строительной длины.

Уменьшение уровня оптической мощности, контролируемого в процессе прокладки ОКГ, свидетельствует об увеличении затухания ОВ, вызванном механическими усилиями на кабель при монтаже.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подготовка кабеля к измерениям,

измерения параметров оптического кабеля.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До начала измерений должны быть закончены работы, указанные в п.4 общей части, а также выполнена раскатка строительной длины ОКГ с подвеской на опоры согласно технологическим картам сборника 1. Строительнаядлина ОКГ перед прокладкой должна пройти входной контроль согласно технологической карте ТК-3-1 настоящего сборника.

2.2. Измерение затухания ОВ в процессе монтажа ОКГ производится рефлектометром по методу обратного рассеяния с одного конца кабеля.

2.3. Измерение затухания на смонтированной строительной длине может быть совмещено с измерениями, проводимыми перед монтажом соединительной муфты согласно карте ТК-3-3.

2.4. Последовательность выполнения основных операций

2.4.1. Подготовить конец кабеля и ОВ для измерений. Если концы кабеля, подготовленные для измерений при входном контроле, были надежно защищены и в процессе раскатки ОКГ не получили повреждений, то рекомендуется использовать их для измерений на проложенной строительной длине. В противном случае необходимо подготовить ОВ, как это описано в п.2.6. технологической карты ТК-3-1.

2.4.2. Подключить измеряемое волокно к прибору.

2.4.3. Произвести измерения затухания в соответствии с техническим описанием прибора. Коэффициент затухания должен соответствовать значениям, полученным при входном контроле. В случае его превышения решение принимается заказчиком.

2.4.4. Внести результаты измерений в протокол, составляемый по рекомендуемой форме, приведенной вприложении 2, или в паспорт смонтированной муфты (приложение 3).

3. Техника безопасности

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, изложенные в общей части.

3.2. При разделке концов кабеля должны выполняться требования безопасности, приведенные в сборнике 2.

4. Состав звена

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Монтажник связи - спайщик | 6 | 1 |
| Инженер 1 категории |  | 1 |
| Инженер 2 категории |  | 1 |
| Итого |  | 3 |

5. Материально-технические ресурсы

| N п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рефлектометр обратного рассеяния |  | шт. | 1 |
| 2 | Микроскоп |  | " | 1 |
| 3 | Радиальный резак |  | " | 1 |
| 4 | Щипцы для зачистки световодов |  | " | 1 |
| 5 | Приспособление для захвата волокон |  | " | 1 |
| 6 | Инструмент для скола волокон |  | " | 1 |
| 7 | Спирт этиловый ректификованный технический | ГОСТ 18300-87 | г | 30 |
| 8 | Бензин-растворитель | "Нефрас" | л | 0,5 |
| 9 | Ветошь протирочная |  | кг | 1 |
| 10 | Салфетки протирочные |  | " | 20 |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Затраты труда, чел.-час | 20 |
| Продолжительность работ, час | 7 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1998